## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 308-sk.vod. Zbraslav-Stanoviště |  |  | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
| 308-sk.vod. Zbraslav-Stanoviště | [9 empty] | 308_Zbraslav.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 308_Zbraslav.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1858 | 1847 | 1847 | 1845 | 1843 | 1843 | 1842 | 2063 | 2063 | 308_Zbraslav.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1503 | 1799 | 1799 | 1799 | 1800 | 1799 | 1799 | 1860 | 1860 | 308_Zbraslav.xls
dtto | % | 80.8934 | 97.4012 | 97.4012 | 97.5068 | 97.6668 | 97.6126 | 97.6656 | 90.16 | 90.16 | 308_Zbraslav.xls
počet osob s ČOP | os. | 361 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 308_Zbraslav.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308_Zbraslav.xls
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308_Zbraslav.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1503 | 1799 | 1799 | 1799 | 1800 | 1799 | 1799 | 1860 | 1860 | 308_Zbraslav.xls
dtto | % | 67.7332 | 80.3843 | 80.3843 | 80.4562 | 80.573 | 80.5282 | 80.5643 | 75.7946 | 75.7946 | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
délka vodovodních řadů | km | 27.76 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 308_Zbraslav.xls
- z toho přivodné řady | km | 9.848 | 9.848 | 9.848 | 9.848 | 9.848 | 9.848 | 12.118 | 12.118 | 12.118 | 308_Zbraslav.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7325 | 0 | 0 | 308_Zbraslav.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 17.912 | 18.312 | 18.312 | 18.312 | 18.312 | 18.312 | 18.312 | 18.312 | 18.312 | 308_Zbraslav.xls
roční přírůstek | % |  | 2.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308_Zbraslav.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 308_Zbraslav.xls
roční přírůstek | % |  | 3.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308_Zbraslav.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 3.2862 | 3.2862 | 3.2862 | 3.2862 | 3.2862 | 3.2862 | 3.2862 | 3.2862 | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.047635 | 0.05761 | 0.057937 | 0.058265 | 0.058613 | 0.058915 | 0.059243 | 0.074088 | 0.081497 | 308_Zbraslav.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.039641 | 0.047363 | 0.04769 | 0.048017 | 0.048365 | 0.048668 | 0.048995 | 0.054449 | 0.059894 | 308_Zbraslav.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.033787 | 0.041509 | 0.041836 | 0.042163 | 0.042511 | 0.042814 | 0.043141 | 0.044542 | 0.048996 | 308_Zbraslav.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.005854 | 0.005854 | 0.005854 | 0.005854 | 0.005854 | 0.005854 | 0.005854 | 0.009907 | 0.010898 | 308_Zbraslav.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.007994 | 0.010248 | 0.010248 | 0.010248 | 0.010248 | 0.010248 | 0.010248 | 0.019639 | 0.021603 | 308_Zbraslav.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 182.7096 | 220.9703 | 222.2255 | 223.4807 | 224.8164 | 225.9759 | 227.2324 | 284.1732 | 312.5905 | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 61.5882 | 63.214 | 63.7124 | 64.2108 | 64.7052 | 65.2015 | 65.7004 | 65.6091 | 72.17 | 308_Zbraslav.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 72.2591 | 72.1292 | 72.6276 | 73.126 | 73.6154 | 74.1167 | 74.6155 | 80.2018 | 88.222 | 308_Zbraslav.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 86.8309 | 87.7354 | 88.2337 | 88.7321 | 89.2129 | 89.7228 | 90.2217 | 109.1295 | 120.0424 | 308_Zbraslav.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.28797 | 0.33676 | 0.33676 | 0.33676 | 0.33676 | 0.33676 | 0.33676 | 0.64538 | 0.70992 | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 285.12 | 285.12 | 285.12 | 285.12 | 285.12 | 285.12 | 285.12 | 285.12 | 285.12 | 308_Zbraslav.xls
Qp | m3/d | 285.12 | 285.12 | 285.12 | 285.12 | 285.12 | 285.12 | 285.12 | 285.12 | 285.12 | 308_Zbraslav.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 102.4104 | 61.1814 | 59.9262 | 58.671 | 57.3352 | 56.1758 | 57.8876 | 0.94685 | -27.4705 | 308_Zbraslav.xls
Qp | m3/d | 154.6132 | 125.1639 | 124.2673 | 123.3707 | 122.4166 | 121.5884 | 122.8112 | 82.1392 | 61.8411 | 308_Zbraslav.xls
voda předaná Qd | m3/d | -139.8 | -164.4 | -166.8 | -169.8 | -173.1 | -176.1 | -178.8 | -176.1 | -178.8 | 308_Zbraslav.xls
Qp | m3/d | -93.2 | -109.6 | -111.2 | -113.2 | -115.4 | -117.4 | -119.2 | -117.4 | -119.2 | 308_Zbraslav.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5124 | 87.05 | 116.8705 | 308_Zbraslav.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.62 | 0 | 0 | 308_Zbraslav.xls
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308_Zbraslav.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 308_Zbraslav.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 308_Zbraslav.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 308_Zbraslav.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 308-sk.vod. Zbraslav-Stanoviště | [9 empty] | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [16 empty] | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
|  |  | 308-sk.vod. Zbraslav-Stanoviště | [13 empty] | 308_Zbraslav.xls
|  |  | (číslo a název sk. vodovodu) | [13 empty] | 308_Zbraslav.xls
Položka | označ. | rozměr | [14 empty] | 308_Zbraslav.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 1858 | 1847 | 1847 | 1845 | 1843 | 1843 | 1842 | 2063 | 2063 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1503 | 1799 | 1799 | 1799 | 1800 | 1799 | 1799 | 1860 | 1860 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 361 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1503 | 1799 | 1799 | 1799 | 1800 | 1799 | 1799 | 1860 | 1860 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 130.5068 | 157.8359 | 158.7325 | 159.6291 | 160.5832 | 161.4113 | 162.3088 | 202.9808 | 223.2789 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 182.7096 | 220.9703 | 222.2255 | 223.4807 | 224.8164 | 225.9759 | 227.2324 | 284.1732 | 312.5905 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.047635 | 0.05761 | 0.057937 | 0.058265 | 0.058613 | 0.058915 | 0.059243 | 0.074088 | 0.081497 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.039641 | 0.047363 | 0.04769 | 0.048017 | 0.048365 | 0.048668 | 0.048995 | 0.054449 | 0.059894 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.033787 | 0.041509 | 0.041836 | 0.042163 | 0.042511 | 0.042814 | 0.043141 | 0.044542 | 0.048996 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.005854 | 0.005854 | 0.005854 | 0.005854 | 0.005854 | 0.005854 | 0.005854 | 0.009907 | 0.010898 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.007644 | 0.0097945 | 0.0097945 | 0.0097945 | 0.0097945 | 0.0097945 | 0.0097945 | 0.018676 | 0.020544 | 0 | 0 | 0.018676 | 0 | 0 | 308_Zbraslav.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00035 | 0.000453 | 0.000453 | 0.000453 | 0.000453 | 0.000453 | 0.000453 | 0.000963 | 0.0010593 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 61.5882 | 63.214 | 63.7124 | 64.2108 | 64.7052 | 65.2015 | 65.7004 | 65.6091 | 72.17 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 72.2591 | 72.1292 | 72.6276 | 73.126 | 73.6154 | 74.1167 | 74.6155 | 80.2018 | 88.222 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 86.8309 | 87.7354 | 88.2337 | 88.7321 | 89.2129 | 89.7228 | 90.2217 | 109.1295 | 120.0424 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.27536 | 0.32187 | 0.32187 | 0.32187 | 0.32187 | 0.32187 | 0.32187 | 0.61374 | 0.67511 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 27.76 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 19.4221 | 21.9587 | 21.9587 | 21.9587 | 21.9587 | 21.9587 | 21.9587 | 21.9587 | 21.9587 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | [5 empty] | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [16 empty] | 308_Zbraslav.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [16 empty] | 308_Zbraslav.xls
0623.014.354.01 - Zbraslav
0623.014.337.01 - Litostrov
0623.014.348.01 - Újezd u Rosic
0623.014.346.01 - Stanoviště

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 308-sk.vod. Zbraslav-Stanoviště | [8 empty] | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [14 empty] | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
|  |  | 308-sk.vod. Zbraslav-Stanoviště | [11 empty] | 308_Zbraslav.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [11 empty] | 308_Zbraslav.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  |  | 308_Zbraslav.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. |  | 308_Zbraslav.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení |  | 308_Zbraslav.xls
Z.S | 0 | Zbraslav-vrt Zb4 | hl.80m |  |  | 2 | [8 empty] | 308_Zbraslav.xls
Z.S | 0 | Zbraslav-vrt Zb2, studna S4- mimo provoz | [12 empty] | 308_Zbraslav.xls
Z.S | 0 | Litostrov-jímací zářez,pramen.jímka |  |  |  | 0.3 | [8 empty] | 308_Zbraslav.xls
Z.S | 0 | Stanoviště-studna |  |  |  | 1 |  | 2003 | [6 empty] | 308_Zbraslav.xls
|  | 2 úpravny vody | [12 empty] | 308_Zbraslav.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [8 empty] | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
|  | 3 čerpací stanice | [12 empty] | 308_Zbraslav.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [8 empty] | 308_Zbraslav.xls
C.S | 0 | Zbraslav -vrt Zb-4(u Litostrov), Zb-2 a S4(u obce) |  |  | 3 |  |  | 1986 | [6 empty] | 308_Zbraslav.xls
C.S | 0 | Zbraslav - mimo provoz |  |  | 1.5 |  |  | 1986 | [6 empty] | 308_Zbraslav.xls
C.S | 0 | Zbraslav |  |  | 4 |  |  | 1991 | [6 empty] | 308_Zbraslav.xls
C.S | 0 | Litostrov-jím.zářez s pram.jím.-mimo provoz-nekvalitní |  |  | 0.53 |  |  | 1973 | [6 empty] | 308_Zbraslav.xls
C.S | 0 | Stanoviště - studna St-1 |  |  | 2 |  |  | 1973 | [6 empty] | 308_Zbraslav.xls
C.N | 4 | ČS Příbram- napojení na VOV-viz 0623.014.348.01 | [10 empty] | 2015 | * | 308_Zbraslav.xls
|  | 4 vodojemy | [12 empty] | 308_Zbraslav.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [8 empty] | 308_Zbraslav.xls
V.S | 0 | Zbraslav |  | 502.3 | 499.3 | 300 |  | 1991 | [6 empty] | 308_Zbraslav.xls
V.S | 0 | Litostrov |  | 459 | 456 | 100 |  | 1971 | [6 empty] | 308_Zbraslav.xls
V.S | 0 | Stanoviště |  | 532.7 | 529.2 | 200 |  | 2003 | [6 empty] | 308_Zbraslav.xls
V.N | 0 | Újezd-napojení na VOV-viz 0623.014.348.01 |  | 502.3 | 499.3 | 100 | [6 empty] | 2015 | * | 308_Zbraslav.xls
|  | 5 přívodné řady | [12 empty] | 308_Zbraslav.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 308_Zbraslav.xls
R.S | 0 | přívodný řad Újezd u Rosic |  | PVC | 150 | 1.432 | [8 empty] | 308_Zbraslav.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Litostrov |  | PVC | <80 | 0.797 | [8 empty] | 308_Zbraslav.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Zbraslav |  | PVC,PE | 80 | 0.057 | [8 empty] | 308_Zbraslav.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Zbraslav |  | PVC,PE | 100 | 0.636 | [8 empty] | 308_Zbraslav.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Zbraslav |  | OC | 100 | 0.724 | [8 empty] | 308_Zbraslav.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Stanoviště |  | PVC | 80 | 2.035 | [8 empty] | 308_Zbraslav.xls
R.S | 0 | přívodný řad Stanoviště |  | PVC | 80 | 1.665 | [8 empty] | 308_Zbraslav.xls
R.S | 0 | přívodný řad Stanoviště |  | PVC | 100 | 2.502 | [8 empty] | 308_Zbraslav.xls
R.N | 4 | prop.řad -Příbram na Moravě-Zbraslav-viz 0623.014.348.01 |  | LT | 150 | 2.27 | [6 empty] | 2015 | * | 308_Zbraslav.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [12 empty] | 308_Zbraslav.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
|  | 7 přípojky | [12 empty] | 308_Zbraslav.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [8 empty] | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
|  | 8 jiné objekty | [12 empty] | 308_Zbraslav.xls
|  | název | [12 empty] | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [14 empty] | 308_Zbraslav.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [14 empty] | 308_Zbraslav.xls
308_Zbraslav.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní |  |  | 0623.014.354.01 - Zbraslav | [11 empty] | 308_Zbraslav.xls
0623.014.337.01 - Litostrov
0623.014.348.01 - Újezd u Rosic
0623.014.346.01 - Stanoviště