## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 313-sk.vod. Rajhrad-od r.2001 napojeno na vod.soustavu Březová II,VOV |  |  | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
| 313-sk.vod. Rajhrad | [9 empty] | 313_Rajhrad.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 313_Rajhrad.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 13700 | 13619 | 13613 | 13602 | 13593 | 13587 | 13579 | 17055 | 17055 | 313_Rajhrad.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 6811 | 11635 | 11875 | 12115 | 12356 | 12598 | 12837 | 13185 | 13185 | 313_Rajhrad.xls
dtto | % | 49.7153 | 85.4321 | 87.2328 | 89.0678 | 90.8997 | 92.721 | 94.5357 | 77.3087 | 77.3087 | 313_Rajhrad.xls
počet osob s ČOP | os. | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 313_Rajhrad.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313_Rajhrad.xls
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313_Rajhrad.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 6811 | 11635 | 11875 | 12115 | 12356 | 12598 | 12837 | 13185 | 13185 | 313_Rajhrad.xls
dtto | % | 48.9753 | 84.153 | 85.9262 | 87.7326 | 89.5362 | 91.3296 | 93.1162 | 76.3816 | 76.3816 | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
délka vodovodních řadů | km | 122.9385 | 129.4335 | 129.4335 | 129.4335 | 129.4335 | 129.4335 | 129.4335 | 129.4335 | 129.4335 | 313_Rajhrad.xls
- z toho přivodné řady | km | 40.4815 | 41.8755 | 41.8755 | 41.8755 | 41.8755 | 41.8755 | 41.8755 | 41.8755 | 41.8755 | 313_Rajhrad.xls
roční přírůstek | % |  | 3.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313_Rajhrad.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 82.457 | 87.558 | 87.558 | 87.558 | 87.558 | 87.558 | 87.558 | 87.558 | 87.558 | 313_Rajhrad.xls
roční přírůstek | % |  | 5.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313_Rajhrad.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 4.062 | 4.062 | 4.9695 | 5.877 | 6.7845 | 7.692 | 7.692 | 7.692 | 313_Rajhrad.xls
roční přírůstek | % |  | 3.1383 | 0 | 0.70113 | 0.70113 | 0.70113 | 0.70113 | 0 | 0 | 313_Rajhrad.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 3.1383 | 3.1383 | 3.8394 | 4.5406 | 5.2417 | 5.9428 | 5.9428 | 5.9428 | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.22945 | 0.37764 | 0.39035 | 0.40315 | 0.4163 | 0.42978 | 0.44276 | 0.72915 | 0.80206 | 313_Rajhrad.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.19925 | 0.34493 | 0.35765 | 0.37069 | 0.38409 | 0.39781 | 0.41103 | 0.65196 | 0.71715 | 313_Rajhrad.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.14011 | 0.27691 | 0.28963 | 0.30267 | 0.31606 | 0.32979 | 0.34301 | 0.52225 | 0.57448 | 313_Rajhrad.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.059135 | 0.068021 | 0.068021 | 0.068021 | 0.068021 | 0.068021 | 0.068021 | 0.12971 | 0.14268 | 313_Rajhrad.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.030197 | 0.032703 | 0.032703 | 0.03246 | 0.032218 | 0.031975 | 0.031733 | 0.07719 | 0.084909 | 313_Rajhrad.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 858.4608 | 1448.4711 | 1497.2294 | 1546.3202 | 1596.7783 | 1648.4894 | 1698.2526 | 2796.7359 | 3076.4095 | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 56.3605 | 65.2056 | 66.8206 | 68.4461 | 70.0817 | 71.7202 | 73.2056 | 108.5195 | 119.3715 | 313_Rajhrad.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 80.1475 | 81.2227 | 82.514 | 83.8285 | 85.1642 | 86.5129 | 87.7229 | 135.4713 | 149.0184 | 313_Rajhrad.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 92.2943 | 88.9233 | 90.0589 | 91.1692 | 92.3079 | 93.4666 | 94.4954 | 151.5107 | 166.6618 | 313_Rajhrad.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.24563 | 0.25266 | 0.25266 | 0.25079 | 0.24891 | 0.24704 | 0.24517 | 0.59637 | 0.656 | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313_Rajhrad.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313_Rajhrad.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -742.1918 | -1539.692 | -1600.8185 | -1662.6152 | -1726.567 | -1792.007 | -1856.2986 | -2796.7359 | -3076.4095 | 313_Rajhrad.xls
Qp | m3/d | -530.137 | -1099.78 | -1143.4418 | -1187.5823 | -1233.2621 | -1280.005 | -1325.9276 | -1997.6685 | -2197.4353 | 313_Rajhrad.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313_Rajhrad.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313_Rajhrad.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 742.1918 | 1539.692 | 1600.8185 | 1662.6152 | 1726.567 | 1792.007 | 1856.2986 | 2796.7359 | 3076.4095 | 313_Rajhrad.xls
Qp | m3/d | 530.137 | 1099.78 | 1143.4418 | 1187.5823 | 1233.2621 | 1280.005 | 1325.9276 | 1997.6685 | 2197.4353 | 313_Rajhrad.xls
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313_Rajhrad.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 313_Rajhrad.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 313_Rajhrad.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 313_Rajhrad.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 313-sk.vod. Rajhrad-od r.2001 napojeno na vod.soustavu Březová II,VOV | [9 empty] | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [16 empty] | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
|  |  | 313-sk.vod. Rajhrad | [13 empty] | 313_Rajhrad.xls
|  |  | (číslo a název sk. vodovodu) | [13 empty] | 313_Rajhrad.xls
Položka | označ. | rozměr | [14 empty] | 313_Rajhrad.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 13700 | 13619 | 13613 | 13602 | 13593 | 13587 | 13579 | 17055 | 17055 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 6811 | 11635 | 11875 | 12115 | 12356 | 12598 | 12837 | 13185 | 13185 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 6811 | 11635 | 11875 | 12115 | 12356 | 12598 | 12837 | 13185 | 13185 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 613.1863 | 1034.6222 | 1069.4495 | 1104.5144 | 1140.556 | 1177.4924 | 1213.0376 | 1997.6685 | 2197.4353 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 858.4608 | 1448.4711 | 1497.2294 | 1546.3202 | 1596.7783 | 1648.4894 | 1698.2526 | 2796.7359 | 3076.4095 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.22945 | 0.37764 | 0.39035 | 0.40315 | 0.4163 | 0.42978 | 0.44276 | 0.72915 | 0.80206 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.19925 | 0.34493 | 0.35765 | 0.37069 | 0.38409 | 0.39781 | 0.41103 | 0.65196 | 0.71715 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.14011 | 0.27691 | 0.28963 | 0.30267 | 0.31606 | 0.32979 | 0.34301 | 0.52225 | 0.57448 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.059135 | 0.068021 | 0.068021 | 0.068021 | 0.068021 | 0.068021 | 0.068021 | 0.12971 | 0.14268 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.028812 | 0.031132 | 0.031132 | 0.030889 | 0.030647 | 0.030404 | 0.030162 | 0.076475 | 0.084123 | 0 | 0 | 0.076475 | 0 | 0 | 313_Rajhrad.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.001385 | 0.001571 | 0.001571 | 0.001571 | 0.001571 | 0.001571 | 0.001571 | 0.000715 | 0.0007865 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 56.3605 | 65.2056 | 66.8206 | 68.4461 | 70.0817 | 71.7202 | 73.2056 | 108.5195 | 119.3715 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 80.1475 | 81.2227 | 82.514 | 83.8285 | 85.1642 | 86.5129 | 87.7229 | 135.4713 | 149.0184 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 92.2943 | 88.9233 | 90.0589 | 91.1692 | 92.3079 | 93.4666 | 94.4954 | 151.5107 | 166.6618 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.23436 | 0.24052 | 0.24052 | 0.23865 | 0.23677 | 0.2349 | 0.23303 | 0.59084 | 0.64993 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 122.9385 | 129.4335 | 129.4335 | 129.4335 | 129.4335 | 129.4335 | 129.4335 | 129.4335 | 129.4335 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 104.8268 | 108.9045 | 108.9045 | 108.9045 | 108.9045 | 108.9045 | 108.9045 | 108.9045 | 108.9045 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 4.062 | 4.062 | 4.9695 | 5.877 | 6.7845 | 7.692 | 7.692 | 7.692 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 2.5998 | 2.5998 | 3.2048 | 3.8098 | 4.4148 | 5.0198 | 5.0198 | 5.0198 | [5 empty] | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [16 empty] | 313_Rajhrad.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [16 empty] | 313_Rajhrad.xls
|  |  | 0623.021.638.01 - Rajhrad |  |  |  | 0623.021.631.01 - Moutnice
|  |  | 0623.021.626.01 - Holasice |  |  |  | 0623.021.630.01 - Měnín
|  |  | 0623.021.632.01 - Nesvačilka |  |  |  | 0623.016.399.01 - Rebešovice
0623.021.642.01 - Těšany
0623.016.403.01 - Sokolnice
0623.021.639.01 - Rajhradice
0623.021.636.01 - Popovice
0623.021.635.01 - Otmarov
0623.016.406.01 - Telnice
0623.021.646.01 - Žatčany

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 313-sk.vod. Rajhrad-od r.2001 napojeno na vod.soustavu Březová II,VOV | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [14 empty] | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
|  |  | 313-Sk.vod. Rajhrad | [11 empty] | 313_Rajhrad.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [11 empty] | 313_Rajhrad.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  |  | 313_Rajhrad.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. |  | 313_Rajhrad.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení |  | 313_Rajhrad.xls
Z.S | 0 | bez vl. zdroje,dotováno vodou z vod. soustavy VOV-BřezováII. | [12 empty] | 313_Rajhrad.xls
Z.S | 0 | Nesvačilka-studna Q=0,3l/s - mimo provoz | [12 empty] | 313_Rajhrad.xls
Z.S | 0 | Těšany-studna+zářez | mimo provoz od r. 2002 | [11 empty] | 313_Rajhrad.xls
|  | 2 úpravny vody | [12 empty] | 313_Rajhrad.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [8 empty] | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
|  | 3 čerpací stanice | [12 empty] | 313_Rajhrad.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [8 empty] | 313_Rajhrad.xls
C.S | 0 | Rajhrad-čerpání do vdj.Hajany |  |  | 15 |  |  | 1999 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
C.S | 0 | Sokolnice |  |  | 5 |  |  | 2002 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
|  | 4 vodojemy | [12 empty] | 313_Rajhrad.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [8 empty] | 313_Rajhrad.xls
V.S | 0 | Rajhrad I. |  | 280 | 275 | 900 |  | 1999 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
V.S | 0 | Rajhrad II. |  | 255 | 250 | 2000 |  | 1999 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
V.S | 0 | Rajhrad-mimo provoz |  | 217 | 213 | 150 |  | 1955 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
V.S | 0 | Sokolnice |  | 250 | 245 | 650 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
V.S | 0 | Těšany |  | 260 | 255 | 500 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
|  | 5 přívodné řady | [12 empty] | 313_Rajhrad.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | přívodný řad do vdj.Rajhrad II. |  | LT | 350 | 1.328 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | zásobovací řad Rajhrad |  | LT | 150 | 1.087 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | zásobovací řad Rajhrad |  | LT | 200 | 0.66 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | přívodný řad Rajhrad-Sokolnice |  | LT | 150 | 2.8749 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | přívodný řad Rajhrad-Sokolnice |  | LT | 250 | 4.8145 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | přívodný řad Rajhrad-Sokolnice |  | LT | 300 | 6.7878 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | přívodný řad Rajhrad-Sokolnice |  | PE | 150 | 0.79958 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | přívodný řad Rajhrad-Sokolnice |  | PE | 250 | 0.05866 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | přívodný řad Rajhrad-Sokolnice |  | PE | 300 | 0.06233 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | zásobovací řad Popovice |  | LT | 100 | 0.25583 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.N | 1 | přív.řad-Rebešovice-viz 0623.016.399.01 |  | LT | 100 | 0.382 | [6 empty] | 2004 | * | 313_Rajhrad.xls
R.N | 1 | přív.řad-Rebešovice-viz 0623.016.399.01 |  | LT | 150 | 1.012 | [6 empty] | 2004 | * | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | zásobovací řad Měnín |  | LT | 125 | 1.5557 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | zásobovací řad Telnice |  | LT | 100 | 0.21335 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | zásobovací řad Žatčany |  | LT | 100 | 0.08145 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | zásobovací řad Žatčany |  | LT | 200 | 0.428 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | zásobovací řad Žatčany |  | PE | 200 | 0.02314 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | zásobovací řad Nesvačilka |  | LT | 150 | 1.6512 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | zásobovací řad Nesvačilka |  | LT | 200 | 1.9807 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | zásobovací řad Nesvačilka |  | PE | 100 | 0.01944 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | přívodný řad Nesvačilka-Moutnice |  | LT | 125 | 0.338 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | přívodný řad Nesvačilka-Moutnice |  | LT | 150 | 2.2013 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | přívodný řad Moutnice-Těšany |  | LT | 150 | 3.4236 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | zásobovací řad Těšany |  | LT | 125 | 0.855 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | přívodný řad Rajhrad - VAS |  | LT | 150 | 1.129 | [8 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | přívodný řad Rajhrad - VAS |  | LT | 200 | 0.694 | [8 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | přívodný řad Těšany - VAS |  | PVC | <80 | 0.58 | [8 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | přívodný řad Těšany - VAS |  | PVC | 80 | 1.072 | [8 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | přívodný řad Sokolnice - VAS |  | LT | 150 | 3.784 | [8 empty] | 313_Rajhrad.xls
R.S | 0 | přívodný řad Sokolnice - VAS |  | LT | 200 | 0.83 |  | 2001 | [6 empty] | 313_Rajhrad.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [12 empty] | 313_Rajhrad.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
|  | 7 přípojky | [12 empty] | 313_Rajhrad.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [8 empty] | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
|  | 8 jiné objekty | [12 empty] | 313_Rajhrad.xls
|  | název | [12 empty] | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [14 empty] | 313_Rajhrad.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [14 empty] | 313_Rajhrad.xls
313_Rajhrad.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [14 empty] | 313_Rajhrad.xls
|  |  | 0623.021.638.01 - Rajhrad |  |  | 0623.021.639.01 - Rajhradice |  |  | 0623.021.631.01 - Moutnice
|  |  | 0623.021.626.01 - Holasice |  |  | 0623.021.636.01 - Popovice |  |  | 0623.021.630.01 - Měnín
|  |  | 0623.021.632.01 - Nesvačilka |  |  | 0623.021.635.01 - Otmarov |  |  | 0623.016.399.01 - Rebešovice
|  |  | 0623.021.642.01 - Těšany |  |  | 0623.016.406.01 - Telnice
|  |  | 0623.016.403.01 - Sokolnice |  |  | 0623.021.646.01 - Žatčany