## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 316-sk.vod. Veverská Bítýška-Chudčice |  |  | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
| 316-sk.vod. Veverská Bítýška-Chudčice | [9 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 3465 | 3445 | 3443 | 3441 | 3439 | 3437 | 3435 | 4065 | 4065 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 2983 | 3070 | 3079 | 3088 | 3097 | 3105 | 3114 | 3114 | 3114 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
dtto | % | 86.0895 | 89.1147 | 89.4278 | 89.7414 | 90.0552 | 90.3404 | 90.655 | 76.6052 | 76.6052 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
počet osob s ČOP | os. | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
dtto | % | 13.6808 | 13.6808 | 13.6808 | 13.6808 | 13.6808 | 13.6808 | 13.6808 | 13.6808 | 13.6808 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 3067 | 3154 | 3163 | 3172 | 3181 | 3189 | 3198 | 3198 | 3198 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
dtto | % | 75.19 | 77.7039 | 77.964 | 78.2244 | 78.4851 | 78.7213 | 78.9825 | 68.3479 | 68.3479 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
délka vodovodních řadů | km | 17.282 | 18.282 | 18.282 | 18.282 | 18.282 | 18.282 | 20.062 | 20.062 | 20.062 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
- z toho přivodné řady | km | 6.658 | 6.658 | 6.658 | 6.658 | 6.658 | 6.658 | 8.438 | 8.438 | 8.438 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.095 | 0 | 0 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 10.624 | 11.624 | 11.624 | 11.624 | 11.624 | 11.624 | 11.624 | 11.624 | 11.624 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
roční přírůstek | % |  | 8.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0.958 | 1.437 | 1.916 | 1.916 | 1.916 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 2.6201 | 2.6201 | 2.6201 | 2.3876 | 0 | 0 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 2.6201 | 5.2401 | 7.8602 | 9.5504 | 9.5504 | 9.5504 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.16801 | 0.17017 | 0.17048 | 0.17025 | 0.17002 | 0.16975 | 0.16912 | 0.1753 | 0.19283 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.15391 | 0.15691 | 0.15722 | 0.15753 | 0.15784 | 0.15811 | 0.15842 | 0.17434 | 0.19178 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.11691 | 0.11991 | 0.12022 | 0.12053 | 0.12084 | 0.12111 | 0.12142 | 0.16928 | 0.18621 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.00506 | 0.005566 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.014096 | 0.013267 | 0.013267 | 0.012726 | 0.012185 | 0.011644 | 0.010697 | 0.00095742 | 0.0010532 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 601.7086 | 609.8604 | 611.0087 | 610.23 | 609.4507 | 608.5359 | 606.2906 | 628.3116 | 691.1428 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 104.4347 | 104.1576 | 104.1297 | 104.1018 | 104.074 | 104.0475 | 104.0197 | 145.0234 | 159.5258 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 137.4865 | 136.2976 | 136.1783 | 136.0595 | 135.9413 | 135.8348 | 135.7176 | 149.3583 | 164.2942 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 150.0784 | 147.8218 | 147.6697 | 147.0511 | 146.4358 | 145.8383 | 144.8817 | 150.1786 | 165.1964 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.81565 | 0.72567 | 0.72567 | 0.69608 | 0.6665 | 0.63691 | 0.5332 | 0.047723 | 0.052495 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
Qp | m3/d | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 89.4914 | 81.3396 | 80.1913 | 80.97 | 81.7493 | 82.6641 | 84.9094 | 62.8884 | 0.057219 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
Qp | m3/d | 230.9096 | 224.97 | 224.1208 | 224.754 | 225.3876 | 226.1216 | 227.8682 | 210.929 | 162.9019 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 316-sk.vod. Veverská Bítýška-Chudčice | [9 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [16 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  |  | 316-sk.vod. Veverská Bítýška-Chudčice | [13 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  |  | (číslo a název sk. vodovodu) | [13 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
Položka | označ. | rozměr | [14 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 3465 | 3445 | 3443 | 3441 | 3439 | 3437 | 3435 | 4065 | 4065 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 2983 | 3070 | 3079 | 3088 | 3097 | 3105 | 3114 | 3114 | 3114 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 3067 | 3154 | 3163 | 3172 | 3181 | 3189 | 3198 | 3198 | 3198 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 460.2904 | 466.23 | 467.0792 | 466.446 | 465.8124 | 465.0784 | 463.3318 | 480.271 | 528.2981 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3072 | 1.3081 | 1.3081 | 1.3083 | 1.3084 | 1.3085 | 1.3085 | 1.3082 | 1.3082 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 601.7086 | 609.8604 | 611.0087 | 610.23 | 609.4507 | 608.5359 | 606.2906 | 628.3116 | 691.1428 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.16801 | 0.17017 | 0.17048 | 0.17025 | 0.17002 | 0.16975 | 0.16912 | 0.1753 | 0.19283 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.15391 | 0.15691 | 0.15722 | 0.15753 | 0.15784 | 0.15811 | 0.15842 | 0.17434 | 0.19178 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.11691 | 0.11991 | 0.12022 | 0.12053 | 0.12084 | 0.12111 | 0.12142 | 0.16928 | 0.18621 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.00506 | 0.005566 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.010096 | 0.0092667 | 0.0092667 | 0.0087258 | 0.0081849 | 0.007644 | 0.006697 | 0.00095742 | 0.0010532 | 0 | 0 | 0.00095742 | 0 | 0 | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 104.4347 | 104.1576 | 104.1297 | 104.1018 | 104.074 | 104.0475 | 104.0197 | 145.0234 | 159.5258 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 137.4865 | 136.2976 | 136.1783 | 136.0595 | 135.9413 | 135.8348 | 135.7176 | 149.3583 | 164.2942 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 150.0784 | 147.8218 | 147.6697 | 147.0511 | 146.4358 | 145.8383 | 144.8817 | 150.1786 | 165.1964 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.58419 | 0.50688 | 0.50688 | 0.47729 | 0.4477 | 0.41811 | 0.33382 | 0.047723 | 0.052495 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 17.282 | 18.282 | 18.282 | 18.282 | 18.282 | 18.282 | 20.062 | 20.062 | 20.062 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 18.2933 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | 20.0133 | 20.0133 | 20.0133 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0.958 | 1.437 | 1.916 | 1.916 | 1.916 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0.63867 | 1.2773 | 1.916 | 2.5547 | 2.5547 | 2.5547 | [5 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [16 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [16 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
0623.009.220.01 - Chudčice
0623.009.226.01 - Veverská Bítýška

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 316-sk.vod. Veverská Bítýška-Chudčice | [8 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [14 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  |  | 316-sk.vod. Veverská Bítýška-Chudčice | [11 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [11 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  |  | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. |  | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení |  | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
Z.S | 0 | Šmelcovna-jímací zářez |  |  |  | 8 |  | 1976 | [6 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  | 2 úpravny vody | [12 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [8 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  | 3 čerpací stanice | [12 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [8 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  | 4 vodojemy | [12 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [8 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
V.S | 0 | Veverská Bítýška |  | 294 | 289 | 250 |  | 1976 | [6 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
V.S | 0 | Chudčice |  | 294 | 291 | 300 |  | 1976 | [6 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  | 5 přívodné řady | [12 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
R.S | 0 | přívodní řad |  | LT | 200 | 6.03 |  | 1976 | [6 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
R.N | 4 | přív. řad- na VOV-viz 0623.009.220.01 |  | LT | 80 | 1 | [6 empty] | 2015 | * | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
R.N | 4 | přív. řad- na VOV-viz 0623.009.226.01 |  | LT | 100 | 0.78 | [6 empty] | 2015 | * | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [12 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  | 7 přípojky | [12 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [8 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  | 8 jiné objekty | [12 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  | název | [12 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [14 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [14 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [14 empty] | 316_Vever.Bityska-Chudcice.xls
0623.009.220.01 - Chudčice
0623.009.226.01 - Veverská Bítýška