Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

územní celek Vyškov

A.2    POPISY NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ  A KANALIZACÍ

Obsah:

1.   Úvod	3

1.1  Účel	3

1.2   Základní údaje o zadavateli a zpracovateli	4

1.3   Forma zpracování PRVK Jm kraje	4

1.4   Členění PRVK Jm kraje	5

1.5   Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky	6

1.6   Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025	9

1.7  Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025	10

2.   Charakteristika řešeného území	10

3.   Členění územního celku	11

4.   Výchozí podklady	14

5.   Vodovody	14

5.1   Výpočet potřeby vody	14

5.2    Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – stávající stav	15

5.2.1  Počet trvale žijících obyvatel a obyvatel s časově omezeným pobytem	15

5.2.2  Systém zásobování pitnou vodou v územním celku Vyškov	16

5.3  Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2025	24

5.4  Zdroje – stávající stav a výhled	31

5.5 Časový přehled výstavby	39

5.6  Náhradní zásobování vodou	39

6.   Nouzové zásobování vodou za krizové situace	45

7.   Čistírny odpadních vod a kanalizace	45

7.1  Výpočet produkce a znečištění odpadních vod	45

7.1.1  Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva	45

7.1.2  Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu,	46

zemědělství a vybavenosti	46

7.1.3  Množství odpadních vod produkované v územním celku Vyškov	47

ve vazbě na povodí	47

7.2  Výchozí stav	47

7.2.1  Všeobecně	47

7.2.2  Čistírny odpadních vod	48

7.2.3  Kanalizace	49

7.3  Výhledový stav	49

7.3.1  Všeobecně	49

7.3.2  Čistírny odpadních vod	49

7.3.3  Nadobecní systémy	51

8.   Tabulky	53

Přílohy kap. 6.  Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace:

( je vyčleněno  do samostatné   neveřejné části)

- příloha č. 1 – Tabulka – Obce s přiřazením ke zdrojům NZV

- příloha č. 2 – Tabulka – Charakteristika jímacích objektů a zařízení zdroje

- příloha č. 3 – Legenda k příloze č. 2 – Charakteristika jímacích objektů a zařízení zdroje

Příloha kap. 7

- příloha č. 4 – Seznam stávajících ČOV – zůstává v platnosti původní řešení

# 1.   Úvod

Úvodní kapitola byla zpracována v tomto sledu:

  - Účel

  - Základní údaje o zadavateli a zpracovateli

  - Forma zpracování PRVK Jm kraje

  - Členění PRVK Jm kraje

  - Seznam obcí a jejich částí - základní identifikační prvky

  - Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

  - Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

## 1.1  Účel

Účelem „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje“ je podchycení investičních akcí v zásobování vodou, které byly zrealizovány od roku 2004 do roku 2016.

V rámci aktualizace jsou doplněny textové, tabulkové a výkresové přílohy o zrealizované investiční akce v daném období.. Ve výkresové části byly navrhované stavby vyznačené červenou barvou  přebarveny do barvy modré.

Podkladem pro „Aktualizaci ....“ byl použit zpracovaný „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Jihomoravského kraje“ z roku 2004.

V roce 2004 byl zpracován Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (dále jen PRVKÚK na základě § 4 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích). PRVKÚK byl základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a měl za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje. Plán byl zpracován s výhledem do roku 2015.

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací krajů byly podkladem pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky, podle § 29 písmeno b) zákona o vodovodech a kanalizacích. Obsahem bylo i vymezení zdrojů  povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou, v souladu s požadavky tehdy platné Směrnice Rady 75/440/EHS z 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech.

Účelem PRVKÚK bylo stanovení základní koncepce optimálního rozvoje zásobování  pitnou vodou a odkanalizování  a čištění odpadních vod sídel Jihomoravského kraje.

PRVKÚK zahrnoval zhodnocení stávajícího stavu zásobování vodou a odkanalizování měst a obcí s návrhem výhledového řešení do roku 2015 včetně výpočtu investičních nákladů jednotlivých staveb a jejich realizace v doporučených časových horizontech.

Plán rozvoje je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace podle zvláštního právního předpisu7) a plánu dílčího povodí podle zákona o vodách8) pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti.

Skutečnost, že  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Jihomoravského kraje

(dále jen PRVK Jm kraje) schvaloval kraj jako samosprávný orgán, mu dává závaznost a tím i umožní realizovat řešení, která byla založena nejen na správných technických, ale i ekonomických parametrech.

Část odkanalizování  a čištění odpadních vod sídel není aktualizovaná a zůstává v platnosti dle původního zpracování PRVKÚK.

## 1.2   Základní údaje o zadavateli a zpracovateli

Na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje byla v souladu o zadávání veřejných zakázek, vybrána firma AQUATIS a.s., Botanická 56, 602 00 Brno, jako zpracovatel „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje“ (dále jen „PRVK Jm kraje“).

Základní údaje o zadavateli:

- objednatel			Jihomoravský kraj

- se sídlem			Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

- kontaktní osoba		Ing. František Havíř, Krajský úřad Jihomoravského kraje

- telefon			           541 651 571

- fax				541 647 579

Základní údaje o zhotoviteli:

- zhotovitel			AQUATIS a.s.

- se sídlem			Botanická 834/56, 602 00 Brno

- zastoupený  		            Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem

- smluvní zástupce		JUDr. Eva Vašíčková

- technický zástupce	            Ing. Václav Kaštan

- telefon			            541 554 111 - provolba

- fax				 541 211 205

## 1.3   Forma zpracování PRVK Jm kraje

Pro zajištění jednotného postupu při zpracování PRVK Jm kraje vydalo Ministerstvo zemědělství „Metodický pokyn pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ (dále jen „Metodika“) podle § 4 Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a § 2, 3, a 4 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.

PRVK Jm kraje je členěn na následující části:

A.   Textová část

A.1 Souhrnná zpráva

A.2 Popisy nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

A.3 Popisy vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

B.   Grafická část

B.1 Vodovody

B.2 Kanalizace

C.   Databáze

## 1.4   Členění PRVK Jm kraje

V rámci nového správního uspořádání od 1.1.2000 vznikl i Jihomoravský kraj, a to ze sedmi územních celků (dále jen ÚC), sestávajících ze správních obvodů obcí s rozšířenou působností dle Vyhl. 388/2002 Sb., O stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, odpovídajícím zhruba současným okresům Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.

Dle tohoto členění je PRVK Jm kraje zpracován po územních celcích:

CZ0621	- územní celek Blansko

• 001 Blansko

• 002 Boskovice

CZ0622	- územní celek Brno-město

• 003 Brno

CZ0623	- územní celek Brno-venkov

• 008 Ivančice

• 009 Kuřim

• 014 Rosice

• 016 Šlapanice

• 017 Tišnov

• 021 Židlochovice

CZ0624	- územní celek Břeclav

• 004 Břeclav

• 007 Hustopeče

• 011 Mikulov

• 013 Pohořelice

CZ0625	- územní celek Hodonín

• 006 Hodonín

• 010 Kyjov

• 018 Veselí nad Moravou

CZ0626	- územní celek Vyškov

• 005 Bučovice

• 015 Slavkov u Brna

• 019 Vyškov

CZ0627	- územní celek Znojmo

• 012 Moravský Krumlov

• 020 Znojmo

Pro Jihomoravský kraj byl zpracován úplný seznam obcí a jejich administrativních částí s definovaným kódem, který bude používán v celém dokumentu a v databázi.

Aby bylo možno navázat databáze na geografický informační systém (dále jen „GIS“) Krajského úřadu, je v databázi pro každou obec, či její administrativní část, uveden kód územně identifikačního registru (dále jen „ÚIR“), který je v souladu se standardem informačního systému veřejné správy pro územní identifikaci.

Struktura kódu a  jeho demonstrace:

0626 . 005 . 135 . 01	- obec Bohaté Málkovice

Pořadové číslo administrativní části

Pořadové číslo obce v „PRVK“

Kód obce s rozšířenou působností

Kód okresu (v současných hranicích)

Orientace v PRVKu je ve všech tabulkách a kartách dle kódu obce.

## 1.5   Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky

| SEZNAM OBCÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obce s rozšířenou působností: 0626.005.137.00 - Bučovice |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0626.015.369.01 - Slavkov u Brna |  |  |  |  |  |  |
|  | 0626.019.511.00 - Vyškov |  |  |  |  |  |  |
| POC | název obce a části obce | KODPRVK | KODOB | KODCOB | PORCOB | ZUJ | počet obyvatel |
| 135 | Bohaté Málkovice | 0626.005.135.01 | 00600 | 00600 | 01 | 592897 | 263 |
| 136 | Brankovice | 0626.005.136.01 | 00939 | 00939 | 01 | 592927 | 885 |
| 137 | Bučovice | 0626.005.137.00 | 01516 |  | 00 | 592943 | 6 439 |
| 137.1 | Bučovice | 0626.005.137.01 | 01516 | 41271 | 01 | 592943 | 4 414 |
| 137.2 | Černčín | 0626.005.137.02 | 01516 | 02007 | 02 | 592943 | 359 |
| 137.3 | Kloboučky | 0626.005.137.03 | 01516 | 06639 | 03 | 592943 | 544 |
| 137.4 | Marefy | 0626.005.137.04 | 01516 | 09155 | 04 | 592943 | 377 |
| 137.5 | Vícemilice | 0626.005.137.05 | 01516 | 01517 | 05 | 592943 | 745 |
| 138 | Dobročkovice | 0626.005.138.01 | 02730 | 02730 | 01 | 592986 | 206 |
| 139 | Dražovice | 0626.005.139.01 | 03235 | 03235 | 01 | 592994 | 904 |
| 140 | Chvalkovice | 0626.005.140.01 | 05517 | 05517 | 01 | 593095 | 248 |
| 141 | Kojátky | 0626.005.141.00 | 06782 |  | 00 | 593150 | 308 |
| 141.1 | Kojátky | 0626.005.141.01 | 06782 | 06782 | 01 | 593150 | 308 |
| 141.2 | Šardičky | 0626.005.141.02 | 06782 | 19844 | 02 | 593150 | 0 |
| 142 | Kožušice | 0626.005.142.01 | 07212 | 07212 | 01 | 593184 | 118 |
| 143 | Křižanovice | 0626.005.143.01 | 07648 | 07648 | 01 | 593222 | 792 |
| 144 | Letonice | 0626.005.144.01 | 08069 | 08069 | 01 | 593257 | 1 383 |
| 145 | Malínky | 0626.005.145.01 | 09097 | 09097 | 01 | 593290 | 142 |
| 146 | Milonice | 0626.005.146.01 | 09504 | 09504 | 01 | 593338 | 362 |
| 147 | Mouřínov | 0626.005.147.01 | 09997 | 09997 | 01 | 557048 | 455 |
| 148 | Nemochovice | 0626.005.148.01 | 10317 | 10317 | 01 | 593389 | 280 |
| 149 | Nemotice | 0626.005.149.01 | 10325 | 10325 | 01 | 593401 | 410 |
| 150 | Nesovice | 0626.005.150.00 | 10374 |  | 00 | 593419 | 1 073 |
| 150.1 | Letošov | 0626.005.150.01 | 10374 | 10373 | 01 | 593419 | 333 |
| 150.2 | Nesovice | 0626.005.150.02 | 10374 | 10374 | 02 | 593419 | 740 |
| 151 | Nevojice | 0626.005.151.01 | 10433 | 10433 | 01 | 593427 | 417 |
| 152 | Rašovice | 0626.005.152.01 | 13956 | 13956 | 01 | 593532 | 680 |
| 153 | Snovídky | 0626.005.153.01 | 15148 | 15148 | 01 | 593591 | 356 |
| 154 | Uhřice | 0626.005.154.01 | 09506 | 09506 | 01 | 550191 | 250 |
| 356 | Bošovice | 0626.015.356.01 | 00859 | 00859 | 01 | 592919 | 1 216 |
| 357 | Heršpice | 0626.015.357.01 | 10474 | 10474 | 01 | 550213 | 829 |
| 358 | Hodějice | 0626.015.358.01 | 04023 | 04023 | 01 | 593044 | 969 |
| 359 | Holubice | 0626.015.359.01 | 17787 | 17787 | 01 | 550825 | 1 107 |
| 360 | Hostěrádky-Rešov | 0626.015.360.01 | 04570 | 04570 | 01 | 593052 | 848 |
| 361 | Hrušky | 0626.015.361.01 | 04872 | 04872 | 01 | 593079 | 771 |
| 362 | Kobeřice u Brna | 0626.015.362.01 | 06733 | 06733 | 01 | 593141 | 703 |
| 363 | Křenovice | 0626.015.363.01 | 07588 | 07588 | 01 | 593214 | 1 901 |
| 364 | Lovčičky | 0626.015.364.01 | 08765 | 08765 | 01 | 593265 | 663 |
| 365 | Milešovice | 0626.015.365.01 | 09465 | 09465 | 01 | 593320 | 682 |
| 366 | Němčany | 0626.015.366.01 | 10290 | 10290 | 01 | 593371 | 799 |
| 367 | Nížkovice | 0626.015.367.01 | 10476 | 10476 | 01 | 593435 | 690 |
| 368 | Otnice | 0626.015.368.01 | 11657 | 11657 | 01 | 593478 | 1 521 |
| 369 | Slavkov u Brna | 0626.015.369.01 | 41273 | 41273 | 01 | 593583 | 6 564 |
| 370 | Šaratice | 0626.015.370.01 | 16204 | 16204 | 01 | 593613 | 1 043 |
| 371 | Vážany nad Litavou | 0626.015.371.01 | 17733 | 17733 | 01 | 593664 | 714 |
| 372 | Velešovice | 0626.015.372.01 | 17789 | 17789 | 01 | 593681 | 1 257 |
| 373 | Zbýšov | 0626.015.373.01 | 19212 | 19212 | 01 | 593699 | 625 |
| 471 | Bohdalice-Pavlovice | 0626.019.471.00 | 00603 |  | 00 | 592901 | 856 |
| 471.1 | Bohdalice | 0626.019.471.01 | 00603 | 00603 | 01 | 592901 | 432 |
| 471.2 | Manerov | 0626.019.471.02 | 00603 | 00604 | 02 | 592901 | 242 |
| 471.3 | Pavlovice | 0626.019.471.03 | 00603 | 00605 | 03 | 592901 | 182 |
| 472 | Březina | 0626.019.472.01 | 01412 | 01412 | 01 | 592935 | 9 |
| 473 | Dětkovice | 0626.019.473.01 | 02595 | 02595 | 01 | 592978 | 274 |
| 474 | Drnovice | 0626.019.474.01 | 03255 | 03255 | 01 | 593001 | 2 354 |
| 475 | Drysice | 0626.019.475.01 | 03272 | 03272 | 01 | 593010 | 566 |
| 476 | Habrovany | 0626.019.476.01 | 03640 | 03640 | 01 | 593028 | 831 |
| 477 | Hlubočany | 0626.019.477.00 | 03948 |  | 00 | 593036 | 493 |
| 477.1 | Hlubočany | 0626.019.477.01 | 03948 | 03948 | 01 | 593036 | 411 |
| 477.2 | Terešov | 0626.019.477.02 | 03948 | 03949 | 02 | 593036 | 82 |
| 478 | Hoštice-Heroltice | 0626.019.478.00 | 04622 |  | 00 | 593061 | 605 |
| 478.1 | Heroltice | 0626.019.478.01 | 04622 | 04621 | 01 | 593061 | 414 |
| 478.2 | Hoštice | 0626.019.478.02 | 04622 | 04622 | 02 | 593061 | 191 |
| 479 | Hvězdlice | 0626.019.479.00 | 05014 |  | 00 | 593087 | 584 |
| 479.1 | Hvězdlice | 0626.019.479.01 | 05014 | 05014 | 01 | 593087 | 499 |
| 479.2 | Staré Hvězdlice | 0626.019.479.02 | 05014 | 05015 | 02 | 593087 | 85 |
| 480 | Ivanovice na Hané | 0626.019.480.00 | 05584 |  | 00 | 593117 | 2 908 |
| 480.1 | Chvalkovice na Hané | 0626.019.480.01 | 05584 | 05518 | 01 | 593117 | 441 |
| 480.2 | Ivanovice na Hané | 0626.019.480.02 | 05584 | 05584 | 02 | 593117 | 2 467 |
| 481 | Ježkovice | 0626.019.481.01 | 05948 | 05948 | 01 | 593125 | 381 |
| 482 | Komořany | 0626.019.482.01 | 06890 | 06890 | 01 | 593168 | 694 |
| 483 | Kozlany | 0626.019.483.01 | 07160 | 07160 | 01 | 550108 | 341 |
| 484 | Krásensko | 0626.019.484.01 | 07318 | 07318 | 01 | 593192 | 415 |
| 485 | Křižanovice u Vyškova | 0626.019.485.01 | 07649 | 07649 | 01 | 593231 | 133 |
| 486 | Kučerov | 0626.019.486.01 | 07689 | 07689 | 01 | 593249 | 498 |
| 487 | Luleč | 0626.019.487.01 | 08908 | 08908 | 01 | 593273 | 907 |
| 488 | Lysovice | 0626.019.488.01 | 08967 | 08967 | 01 | 593281 | 279 |
| 489 | Medlovice | 0626.019.489.01 | 09265 | 09265 | 01 | 550141 | 308 |
| 490 | Moravské Málkovice | 0626.019.490.01 | 09906 | 09906 | 01 | 593346 | 573 |
| 491 | Nemojany | 0626.019.491.01 | 10318 | 10318 | 01 | 593397 | 675 |
| 492 | Nové sady | 0626.019.492.00 | 10662 |  | 00 | 593443 | 111 |
| 492.1 | Březina | 0626.019.492.01 | 10662 | 10661 | 01 | 593443 | 79 |
| 492.2 | Nové sady | 0626.019.492.02 | 10662 | 10662 | 02 | 593443 | 32 |
| 493 | Olšany | 0626.019.493.01 | 03641 | 03641 | 01 | 550132 | 590 |
| 494 | Orlovice | 0626.019.494.01 | 11259 | 11259 | 01 | 593460 | 322 |
| 495 | Podbřežice | 0626.019.495.01 | 06891 | 06891 | 01 | 550795 | 249 |
| 496 | Podivice | 0626.019.496.01 | 12382 | 12382 | 01 | 593486 | 201 |
| 497 | Podomí | 0626.019.497.01 | 07319 | 07319 | 01 | 550175 | 417 |
| 498 | Prusy-Boškůvky | 0626.019.498.00 | 13401 |  | 00 | 593494 | 633 |
| 498.1 | Boškůvky | 0626.019.498.01 | 13401 | 13400 | 01 | 593494 | 103 |
| 498.2 | Moravské Prusy | 0626.019.498.02 | 13401 | 13401 | 02 | 593494 | 530 |
| 499 | Pustiměř | 0626.019.499.00 | 13691 |  | 00 | 593508 | 1 754 |
| 499.1 | Pustiměř | 0626.019.499.01 | 13691 | 13691 | 01 | 593508 | 712 |
| 499.2 | Pustiměřské Prusy | 0626.019.499.02 | 13691 | 13692 | 02 | 593508 | 842 |
| 500 | Račice-Pístovice | 0626.019.500.00 | 13737 |  | 00 | 593516 | 1 193 |
| 500.1 | Pístovice | 0626.019.500.01 | 13737 | 13736 | 01 | 593516 | 475 |
| 500.2 | Račice | 0626.019.500.02 | 13737 | 13737 | 02 | 593516 | 718 |
| 501 | Radslavice | 0626.019.501.00 | 13879 |  | 00 | 593524 | 425 |
| 501.1 | Radslavice | 0626.019.501.01 | 13879 | 13879 | 01 | 593524 | 310 |
| 501.2 | Radslavičky | 0626.019.501.02 | 13879 | 13880 | 02 | 593524 | 115 |
| 502 | Rostěnice-Zvonovice | 0626.019.502.00 | 14139 |  | 00 | 554898 | 516 |
| 502.1 | Rostěnice | 0626.019.502.01 | 14139 | 14139 | 01 | 554898 | 336 |
| 502.2 | Zvonovice | 0626.019.502.02 | 14139 | 14140 | 02 | 554898 | 180 |
| 503 | Rousínov | 0626.019.503.00 | 14192 |  | 00 | 593559 | 5 621 |
| 503.1 | Čechyně | 0626.019.503.01 | 14192 | 01893 | 01 | 593559 | 365 |
| 503.2 | Královopolské Vážany | 0626.019.503.02 | 14192 | 17731 | 02 | 593559 | 1 185 |
| 503.3 | Kroužek | 0626.019.503.03 | 14192 | 07508 | 03 | 593559 | 304 |
| 503.4 | Rousínov | 0626.019.503.04 | 14192 | 41272 | 04 |  | 2 549 |
| 503.5 | Rousínovec | 0626.019.503.05 | 14192 | 14193 | 05 | 593559 | 310 |
| 503.6 | Slavíkovice | 0626.019.503.06 | 14192 | 14194 | 06 | 593559 | 575 |
| 503.7 | Vítovice | 0626.019.503.07 | 14192 | 17732 | 07 | 593559 | 333 |
| 504 | Ruprechtov | 0626.019.504.01 | 14364 | 14364 | 01 | 593567 | 605 |
| 505 | Rybníček | 0626.019.505.01 | 09266 | 09266 | 01 | 553972 | 274 |
| 506 | Studnice | 0626.019.506.00 | 15860 |  | 00 | 593605 | 481 |
| 506.1 | Odrůvky | 0626.019.506.01 | 15860 | 15859 | 01 | 593605 | 170 |
| 506.2 | Studnice | 0626.019.506.02 | 15860 | 15860 | 02 | 593605 | 311 |
| 507 | Švábenice | 0626.019.507.01 | 16452 | 16452 | 01 | 593621 | 1 030 |
| 508 | Topolany | 0626.019.508.01 | 16775 | 16775 | 01 | 593630 | 324 |
| 509 | Tučapy | 0626.019.509.01 | 17123 | 17123 | 01 | 593648 | 552 |
| 510 | Vážany | 0626.019.510.01 | 17730 | 17730 | 01 | 593656 | 444 |
| 511 | Vyškov | 0626.019.511.00 | 18857 |  | 00 | 592889 | 21 250 |
| 511.1 | Brňany | 0626.019.511.01 | 18857 | 41267 | 01 | 592889 | 940 |
| 511.2 | Dědice | 0626.019.511.02 | 18857 | 18875 | 02 | 592889 | 5 641 |
| 511.3 | Hamiltony | 0626.019.511.03 | 18857 | 18877 | 03 | 592889 | 324 |
| 511.4 | Křečkovice | 0626.019.511.04 | 18857 | 41268 | 04 | 592889 | 561 |
| 511.5 | Lhota | 0626.019.511.05 | 18857 | 14440 | 05 | 592889 | 365 |
| 511.6 | Nosálovice | 0626.019.511.06 | 18857 | 18869 | 06 | 592889 | 1 807 |
| 511.7 | Nouzka | 0626.019.511.07 | 18857 | 18868 | 07 | 592889 | 370 |
| 511.8 | Opatovice | 0626.019.511.08 | 18857 | 11153 | 08 | 592889 | 375 |
| 511.9 | Pařezovice | 0626.019.511.09 | 18857 | 14441 | 09 | 592889 | 49 |
| 511.10 | Pazderna | 0626.019.511.10 | 18857 | 41561 | 10 | 592889 | 374 |
| 511.11 | Rychtářov | 0626.019.511.11 | 18857 | 14442 | 11 | 592889 | 313 |
| 511.12 | Vyškov-město | 0626.019.511.12 | 18857 | 41269 | 12 | 592889 | 3 123 |
| 511.13 | Vyškov - Předměstí | 0626.019.511.13 | 18857 | 41270 | 13 | 592889 | 6 990 |
| 511.14 | Zouvalka | 0626.019.511.14 | 18857 | 18881 | 14 | 592889 | 18 |
| 512 | Zelená Hora | 0626.019.512.01 | 19272 | 19272 | 01 | 593702 | 274 |

## 1.6   Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

V původní dokumentaci PRVKu  byl  jedním ze základních vstupních údajů počet trvale bydlících obyvatel v r. 2000 a jejich vývoj po letech, až do r. 2015.

Jako podklady byly použity výsledky Českého statistického úřadu České republiky (dále jen „SÚ ČR“) z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, které byly zpracovány zpětně v celé územní struktuře k 1.1.2001 a vydány tiskem v souborných informacích.

Demografický vývoj počtu trvale bydlícího obyvatelstva vycházel ze stavu r. 2000. V populačním vývoji v České republice i v roce 2001 převažovaly nepříznivé trendy, kdy se prohloubil několikaletý úbytek obyvatelstva. Vedle úbytku přirozenou měrou byl zaznamenán poprvé i úbytek obyvatelstva migrací. Charakteristickým rysem vývoje sídelní struktury České republiky bylo v minulosti snižování podílu obyvatelstva největších měst a růst podílu obyvatelstva v nejmenších obcích. Jihomoravský kraj je ale specifický tím, že se zde nachází samostatné Brno-město, jehož obyvatelé se stěhovali do menších satelitních obcí v okolí.

Tato specifičnost v Jihomoravském kraji byla eliminována navrženým způsobem propočtu obyvatel od r. 2000 do r. 2015 pro jednotlivé obce, s lineárním  rovnoměrným úbytkem obyvatelstva z počtu 1 133 916 ob. na 1 124 068 ob.

V této „Aktualizaci....“ byly údaje o počtu obyvatel trvale bydlících v obcích a v Jihomoravském kraji získány z dotazníků obcí a údajů Českého statistického úřadu (dále ČSÚ). Uvedené údaje z dotazníků obcí byly porovnány s údaji ČSÚ.

Ze statistiky ČSÚ je zřejmé, že v roce 2000 v Jihomoravském kraji bylo vedeno                                                                          1 336 689 obyvatel s trvalým pobytem. Tento počet je o 2 773 obyvatel vyšší než s kterým bylo počítáno v předešlém PRVKu.

V původním PRVKu pro výhledový rok 2015  se předpokládalo se snížením počtu obyvatel na hodnotu 1 124 068. Dle statistiky ČSÚ bylo v roce 2015 na území JM kraje vedeno 1 173 563 obyvatel s trvalým pobytem. Z uvedených údajů je zřejmé, že nedošlo k poklesu počtu obyvatel o 9 848 (dle předešlého PRVKu), ale naopak k nárůstu o 36 874 obyvatel s trvalým pobytem.

Pro výhledový rok 2025 se uvažuje se stejným počtem obyvatel jako v roce 2015.

## 1.7  Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025

Pro vysvětlení se jedná o rekreanty, lázeňské pacienty apod. Protože v  začátcích prací nebyly známé výsledky z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, byly pro výchozí rok 2000 brány poslední údaje publikované ve Statistickém lexikonu obcí České republiky 1991 a údaje z obcí, kterým byl zaslán „vodohospodářský dotazník“, z něhož byly získány základní údaje o počtech obyvatel s časově omezeným pobytem.  Oba údaje byly mezi sebou porovnány a korigovány.

V „ Aktualizaci Plánu...“ pro stávající rok 2015 a výhledový rok 2025 je uvažováno s údaji  z předchozího PRVKu  a údaji z obcí, které byly znovu obeslány „vodohospodářským dotazníkem“. Oba údaje byly mezi sebou porovnány a upraveny, směrem k reálné hodnotě.

# 2.   Charakteristika řešeného území

Jihomoravský kraj se rozkládá na území 7 062 km2 a rozlohou je čtvrtým největším krajem České republiky. Počtem obyvatel 1 133 916 zaujímá třetí místo v republice. Metropolí kraje je největší moravské a druhé největší město České republiky Brno, které počtem obyvatel 379 185 i hospodářským významem jednoznačně převyšuje ostatní města kraje. V kraji je 647 obcí, z toho 47 měst.

Kraj je příhraničním regionem s Rakouskem a Slovenskem a v rámci republiky

sousedí s krajem Vysočina,Pardubickým, Olomouckým, a Zlínským.

Z hlediska geografického není území kraje homogenní a lze jej rozdělit na tři poměrně odlišné celky – Brno a okolí, zemědělský jih, tvořený Dyjsko-svrateckým a Dolnomoravským úvalem, a výše položené oblasti na severu, která je součástí Drahanské vrchoviny, a okrajové části na západě, východě a jihovýchodě, zahrnující výběžky Českomoravské vrchoviny, Chřibů a Bílých Karpat. Hlavní hydrogeologickou charakteristikou hornin je propustnost, která je orientačním ukazatelem potencionálních možností proudění a výskytu podzemních vod. Horniny nepropustné se vyskytují asi na 60 % plochy regionu, naopak horniny propustné zaujímají jen asi 10 % z této plochy.

V regionu se nachází Národní park Podyjí, chráněné krajinné oblasti Pálava, Moravský kras a Bílé Karpaty-část. Dále Kvartér řeky Moravy, jako chráněná oblast přirozené akumulace vod.

Na území Jihomoravského kraje se nachází ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů zřídelních oblastí Pasohlávky, Šaratice a Hodonín.

Charakter kraje je z hlediska jak přírodních, tj. zejména hydrografické sítě, kapacity a jakosti zdrojů povrchových a podzemních vody, tak antropogenních podmínek různorodý, což do jisté míry ovlivňuje možnosti jeho rozvoje.

Režim podzemních vod byl v r. 2001 vcelku vyrovnaný, ale plošně rozdílný. Hladiny podzemních vod se v průměru pohybovaly v rámci celého kraje asi 4cm pod dlouhodobým průměrem za sledované období let 1971-1990.

Na území Jihomoravského kraje spadlo v r. 2001  průměrně 585 mm srážek, což představuje 107% dlouhodobého srážkového normálu. Odtokové poměry byly v r. 2001 na většině řek v kraji podprůměrné, pouze na řece Moravě bylo dosaženo průměrného průtoku.

Dle podkladů ČHMÚ na území Jihomoravského kraje spadlo v r. 2015  průměrně 430 mm srážek, což představuje 79% dlouhodobého srážkového normálu, který činí 543 mm.

Rok 2015 byl  na území České republiky srážkově jako celek silně podnormální. Průměrný roční úhrn srážek činil 532 mm, což odpovídá 79% dlouhodobého srážkového normálu za období 1981-2010 ( 674 mm) a jedná se o nejnižší úhrn od roku 2003 (516 mm).

V roce 2015 byl v České republice zaznamenán z hlediska roční teploty vzduchu nárůst, který lze považovat jako silně nadnormální. Odchylka od normálu za období 1981-2010 byla +1,5 °C.

V dokumentu Povodí Moravy a.s. s názvem „Vodohospodářská bilance povodí Moravy za rok 2015 - textová část“ je provedeno zhodnocení požadavků na vodu s kapacitou zdrojů povrchové a podzemní vody z hlediska množství a jakosti.

V této dokumentaci je zpracováno samostatně dílčí povodí Moravy a přítoku Váhu a dílčí povodí Dyje.

V této dokumentaci je provedeno bilanční hodnocení množství podzemních vod pro zmiňované dvě dílčí povodí. V tomto bilančním hodnocení se jedná o porovnání maximálních odběrů podzemní vody s minimálními zdroji (s minimální vyhodnocenou kapacitou přírodních zdrojů) na úrovni jednotlivých hydrogeologických rajonů.

Na základě provedení hodnocení byla zjištěna napjatá bilance:

-  dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu - rajon 4280 Velkoopatovická křída

-  dílčí povodí Dyje - rajon 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy

- rajon 5222 Boskovická brázda – jižní část

-  rajon 2242 Kuřimská kotlina

V závěrech pro obě dílčí povodí je konstatováno:

- že prakticky na všech tocích v dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu se průměrné roční průtoky v letech 2014-2015 pohybovaly hluboko pod dlouhodobými ročními průměry, přičemž došlo i k vyschnutí mnoha drobných vodotečí , ale i některých větších potoků (str. 34)

- v dílčím povodí Dyje  byly toky pod významnými vodními díly kladně ovlivněny dotací z těchto VD. Ale i tak byly roky 2014-2015 výrazně pod normálem a v některých profilech bylo dosaženo tak nízkých stavů, že hladinová čidla byla již na suchu a nejnižší stavy nebylo ani možné změřit (str. 68).

Na základě zjištěných údajů o vývoji průměrné roční teploty a průměrných úhrných srážek v minulých letech, lze předpokládat, že pro využívaní vodních zdrojů podzemních, ale i povrchových pro vodárenské účely bude ve výhledu  zásobování vodou z jednou nejvyšších priorit dotčených orgánů a institucí..

# 3.   Členění územního celku

V územním celku jsou tři obce s rozšířenou působností. Jedná se o tři města, a to Vyškov, Bučovice a Slavkov.

Město Vyškov

Pod město Vyškov patří 42 sídel. Z tohoto celkového počtu jsou 3 města – Vyškov (městské části Brňany, Dědice, Hametiny, Křečkovice, Lhota, Nosálovice, Nouzka, Opatovice, Pařezovice, Pazderna, Rychtářov, Vyškov – město, Vyškov – předměstí, Zouvalka); Ivanovice na Hané (městské části Chvalkovice na Hané, Ivanovice na Hané); Rousínov (městské části Čechyně, Královopolské Vážany, Kroužek, Rousínovec, Slavíkovice, Vítovice) a 39 obcí včetně svých místních částí.

K městu Vyškov jsou přiřazeny tyto obce a města:

Obce –  Bohdalice – Pavlovice (místní části Bohdalice, Manerov a Pavlovice), Březina, Dětkovice, Drnovice, Drysice, Habrovany, Hlubočany (místní části Hlubočany a Terešov), Hoštice – Heroltice (místní část Heroltice a Hoštice), Hvězdlice (místní části Hvězdlice a Staré Hvězdlice), Ježkovice, Komořany, Koplany, Krásensko, Křižanovice u Vyškova, Kučerov, Luleč, Lysovice, Medlovice, Moravské Málkovice, Nemojany, Nové sady (místní části Březina a Nové sady), Olšany, Orlovice, Podbřežice, Podivice, Podomí, Prusy – Boškůvky (Místní částí Boškůvky a Moravské Prusy), Pustiměř (místní části Pustiměř a Prosiměřické Prusy), Račice-Pístovice (místní část Pístovice a Račice), Radslavice (místní části Radslavice a Radslavičky), Rostěmice – Zvonovice (místní částí Rostěmice a Zvonovice), Ruprechtov, Rybníček, Studnice (místní části Odrůvky a Studnice), Švábenice, Topolany, Tučapy, Vážany, Zelená Hora.

Města –  Vyškov, Ivanovice na Hané a Rousínov

Z tohoto celkového počtu je

- sídlo s počtem 10 000 – 30 000 obyvatel – 1 sídlo – Vyškov

- sídlo s počtem 5 000 – 10 000 obyvatel – 0 sídel

- sídlo s počtem 2 000 – 5 000 obyvatel – 3 sídla – Drnovice, Ivanovice na Hané (městské části Chvalkovice na Hané, Ivanovice na Hané), Rousínov

- sídlo s počtem 1 000 – 2 000 obyvatel – 2 sídla – Pustiměř (místní části Pustiměř, Pustiměřské Prusy), Račice – Pístovice (místní části Pístovice, Račice)

- sídlo s počtem 500 – 1 000 obyvatel – 13 sídel – Bohdalice – Pavlovice (místní části Bohdalice, Manerov, Pavlovice), Drysice, Habrovany, Hoštice – Heroltice (místní části Heroltice, Hoštice), Hvězdlice (místní části Hvězdlice, Staré Hvězdlice), Komořany, Luleč, Moravské Málkovice, Nemojany, Prusy – Boškůvky (místní části Boškůvky, Moravské Prusy) Ruprechtov, Studnice (místní části Odrůvky, Studnice), Švábenice

- sídlo s počtem 200 – 500 obyvatel – 19 sídel – Dětkovice, Hlubočany (místní části Hlubočany, Terešov), Ježkovice, Kozlany, Krásensko, Kučerov, Lysovice, Medlovice, Olšany, Orlovice, Podbřežice, Podomí, Radslavice (místní části Radslavice, Radslavičky), Rostěnice – Zvonovice (místní části Rostěnice, Zvonovice), Rybníček, Topolany, Tučapy, Vážany, Zelená Hora

- sídlo s počtem 0 – 200 obyvatel – 4 sídla – Březina, Křižanovice u Vyškova, Nové Sady (místní části Březina, Nové Sady), Podivice.

Město Bučovice

K městu Bučovice je přiřazeno celkem 20 sídel. Z tohoto počtu je jedno město – Bučovice a 19 obcí.

Seznam obcí a měst je následující:

Obce – Bohaté Málkovice, Brankovice, Dobročkovice, Dražovice, Chvalkovice, Kojátky (místní části Kojátky, Šardičky), Kožušice, Křižanovice, Letonice, Malínky, Milonice, Mouřínov, Nemochovice, Nemotice, Nesovice (místní části Letošov, Nesovice), Nevojice, Rašovice, Snovídky, Uhřice.

Města – Bučovice (městské části Bučovice, Černčín, Kloboučky, Marefy, Vícemilice).

Z tohoto celkového počtu je

- sídlo s počtem 10 000 – 30 000 obyvatel – 0 sídel

- sídlo s počtem 5 000 – 10 000 obyvatel – 1 sídlo – Bučovice

- sídlo s počtem 2 000 – 5 000 obyvatel – 0 sídel

- sídlo s počtem 1 000 – 2 000 obyvatel – 2 sídla – Letonice, Nesovice (místní části Letošov, Nesovice)

- sídlo s počtem 500 – 1 000 obyvatel – 4 sídla – Brankovice, Dražovice, Křižanovice, Rašovice,

- sídlo s počtem 200 – 500 obyvatel – 11 sídel – Bohaté Málkovice, Dobročkovice, Chvalkovice, Kojátky (místní části Kojátky, Šardičky), Milonice, Mouřínov, Nemochovice, Nemotice, Nevojice, Snovídky, Uhřice

- sídlo s počtem 0 – 200 obyvatel – 2 sídla – Kožušice, Malinky.

Město Slavkov u Brna

Pod město Slavkov u Brna je přiřazeno celkem 18 sídel, z tohoto počtu je jedno město – Slavkov u Brna a 17 obcí. K městu Slavkov u Brna jsou přiřazeny tyto obce a města:

Obce – Bošovice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kobeřice u Brna, Křenovice, Lovčičky, Milešovice, Němčany, Nížkovice, Otnice, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice, Zbýšov.

Města – Slavkov u Brna.

Z tohoto celkového počtu je

- sídlo s počtem 10 000 – 30 000 obyvatel – 0 sídel

- sídlo s počtem 5 000 – 10 000 obyvatel – 1 sídlo – Slavkov u Brna

- sídlo s počtem 2 000 – 5 000 obyvatel – 0 sídel

- sídlo s počtem 1 000 – 2 000 obyvatel – 3 sídla – Bošovice, Křenovice, Otnice

- sídlo s počtem 500 – 1 000 obyvatel – 13 sídel – Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kobeřice u Brna, Lovčičky, Milešovice, Němčany, Nížkovice, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice

- sídlo s počtem 200 – 500 obyvatel – 1 sídlo – Zbýšov

- sídlo s počtem 0 – 200 obyvatel – 0 sídel.

Na území UC Vyškov je celkem 80 sídel, z nichž je 5 měst a 75 obcí.

Z tohoto celkového počtu je:

- sídlo s počtem 10 000 – 30 000 obyvatel – 1 sídlo

- sídlo s počtem 5 000 – 10 000 obyvatel – 2 sídla

- sídlo s počtem 2 000 – 5 000 obyvatel – 3 sídla

- sídlo s počtem 1 000 – 2 000 obyvatel – 7 sídel

- sídlo s počtem 500 – 1 000 obyvatel – 30 sídel

- sídlo s počtem 200 – 500 obyvatel – 31 sídel

- sídlo s počtem 0 – 200 obyvatel – 6 sídel.

# 4.   Výchozí podklady

Statistické informace – výsledky sčítání lidu, domů a bytů rok 2000

Statistické informace – počet obyvatel za rok 2015

Vodohospodářská bilance povodí Moravy za rok 2015 - Povodí Moravy

Metodický pokyn pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR pro výpočet pořizovací ceny

Dotazníky pro obecní úřady pro zjištění potřebných údajů

Projektové dokumentace vodovodů a kanalizací v jednotlivých obcích UC

PRVKUC okresu Vyškov, AQUAPROCON, 1998

PRVK JM kraje , AQUATIS a.s., 2004

Finanční údaje vodného, stočného za rok 2000

Podklady o intenzitě 15 min. deště, periodicity n, o průtoku a výhledovém znečištění v recipientech

Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů

Normy 	ČSN 73 0873 – Požární vodovody

ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodních potrubí

ČSN 73 6701 – Stokové siete a kanalizačné prípojky

ČSN 75 6401 – Čistírny městských odpadních vod.

Směrnice Rady 98/83 EU, o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu

Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod

Nařízení vlády 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Zákon 274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích

Vyhl. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích…..

Vyhl. 388/2002 Sb. O stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a     správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Vyhl. . 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly

Směrnice ministerstva zemědělství č.j. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001Metodický pokyn pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou Ministerstva zdravotnictví č.j. 21881/2002-6000.

# 5.   Vodovody

## 5.1   Výpočet potřeby vody

U obcí, které nemají v roce 2015  postavený vodovod, byl prověřen celkový počet obyvatel. Podle celkového počtu obyvatel bylo zkontrolováno i rozdělení do kategorií. Na základě tohoto zařazení byla prověřena hodnota specifické potřeby vody a koeficient denní nerovnoměrnosti kd.  Výhledová potřeba vody pro rok 2015 byla vypočtena na základě výše uvedených specifických potřeb vody pro obyvatele a koeficientu denní nerovnoměrnosti kd.

Denní potřebné množství vody pro obyvatele je vyjádřeno specifickou potřebou vody pro obyvatele Qs, určenou rozměrovou jednotkou l/os.den.

obce 	do 500 obyvatel                		Qsp = 	40 až 70 l/os.den

500 až 2000 obyvatel		Qsp = 	50 – 80 l/os.den

200 až 10 000 obyvatel		Qsp = 	70 – 90 l/os.den

10 000 až 100 000 obyvatel 	Qsp = 100 – 110 l/os.den

 100 000 obyvatel			Qsp = 120 – 150 l/os.den

přičemž je přihlédnuto k charakteru obce, její polohy, zdrojového zabezpečení.

Maximální denní potřeba – je vypočtena z průměrné denní potřeby Qp, určená rozměrovou jednotkou m3/den, jako násobek koeficientem denní nerovnoměrnosti kd. Hodnota kd je určena dle velikostních kategorií obcí dle počtu obyvatel následovně:

1. kategorie 	do 500 obyvatel		kd = 1,50

2. kategorie	501 až 2000 obyvatel 	kd = 1,35

3. kategorie	2001 až 10 000 obyvatel	kd = 1,30

4. kategorie	10 001 až 100 000 obyvatel  kd = 1,25

5. kategorie	nad 100 00 obyvatel		kd = 1,20

U obcí, které mají postavený vodovod pro veřejnou potřebu do roku 2016,  byly údaje o spotřebě vody za rok 2015 získány od příslušných provozovatelů. Tyto údaje byly získány z dotazníkové akce, kde na každou obec a provozovatele vodovodů pro veřejnou potřebu   byly odeslány dotazníky.

Pro výhledový rok 2025 byla hodnota spotřeby vody zvýšena o 10% oproti roku 2015.

## 5.2    Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – stávající stav

### 5.2.1  Počet trvale žijících obyvatel a obyvatel s časově omezeným pobytem

(dále jen ČOP)

Dle původního PRVKu se předpokládal počet obyvatel napojených na vodovod pro veřejnou potřebu v roce 2015 v územním celku Vyškov 80 146 obyvatel z 92 783 možných zásobených obyvatel, což je 86,4  %.

V „Aktualizaci Plánu ...“ je počet napojených obyvatel 81 963 z 97 373 možných zásobených obyvatel, což je 84,2 %.

Na ploše územního celku Vyškov se nachází 118 měst, obcí a jejich administrativních částí .

- zásobeno pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 111 obcí

U 2 obcí a 5 místních částí nejsou v současnosti vybudovány vodovodní sítě. Obyvatelé těchto obcí a místních částí využívají k zásobení pitnou vodou své vlastní zdroje – studny. Jedná se o obce, resp. místní části:

- obec Březina

- obec Kojátky

místní část Kojátky

místní část Šardičky

- obec Nové Sady

místní část Nové Sady

- obec Podivice

- obec Prusy-Boškůvky

místní část Boškůvky

- obec Studnice

místní část Odrůvky.

### 5.2.2  Systém zásobování pitnou vodou v územním celku Vyškov

Zásobování obyvatel územního celku (UC) Vyškov je zajištěno 14 skupinovými a 5 samostatnými vodovody.

Mezi města patří Bučovice, Ivanovice na Hané, Rousínov, Slavkov u Brna a Vyškov.

Město Bučovice má pět městských částí – Bučovice, Černčín, Kloboučky, Marefy a Vícemilice. Každá městská část je zásobena samostatně.

Město Ivanovice na Hané se skládá ze dvou městských částí – Chvalkovice na Hané a Ivanovice na Hané. Obě části jsou zásobeny samostatně.

Město Rousínov má 7 městských částí – Čechyně, Královopolské Vážany, Kroužek, Rousínov, Rousínovec, Slavíkovice, Vítovice.

Čtyři m. části – Čechyně, Rousínov, Rousínovec, Slavíkovice jsou  vzájemně propojeny a tvoří jeden celek. Další tři části jsou zásobeny samostatně.

Město Vyškov má 14 městských částí, z nichž 8 – Brňany, Dědice, Křečkovice, Nosálovice, Nouzka, Pazderna, Vyškov-město, Vyškov-Předměstí tvoří jeden celek.  Zbývajících 6 m. částí jsou zásobeny samostatně – Hamiltony, Lhota, Opatovice, Pařezovice, Rychtářov, Zouvalka.

Obec Kojátky má dvě místní části – m.č. Kojátky a Šardičky, tvoří jeden celek. Vodovod nemá vybudován, ve výhledu budou zásobeny společně.

Obec Nesovice se skládá ze dvou místních částí – Letošov, Nesovice, které jsou zásobeny samostatně.

Obec	 Bohdalice-Pavlovice má tři místní části – Bohdalice, Manerov, Pavlovice, každá z nich je zásobena samostatně.

Obec Hlubočany má dvě místní části – Hlubočany a Terešov, netvoří jeden celek a jsou zásobeny samostatně.

Obec Hoštice-Heroltice má dvě místní části – Heroltice, Hoštice, které tvoří jeden celek a jsou zásobeny společně.

Obec Hvězdlice má dvě místní části Hvězdlice, Staré Hvězdlice, jenž jsou zásobeny samostatně.

Obec Nové sady se skládá ze dvou místních částí – Březina a Nové sady. Každá z nich bude zásobena samostatně (v místní části Březina je vybudován vodovod s místním zdrojem, m.č. Nové sady nemá vybudovaný vodovod).

Obec Prusy-Boškůvky má dvě místní části – Boškůvky a Moravské Prusy. Místní část Moravské Prusy má vybudovaný vodovod, druhá část Boškůvky nemá postavený vodovod. Každá z nich bude zásobena samostatně.

Obec Pustiměř je složena ze dvou místních částí – Pustiměř a Pustiměřské Prusy, které tvoří jeden celek a jsou zásobeny společně.

Obec Račice-Pístovice má dvě místní části Pístovice, Račice, jenž jsou zásobovány samostatně.

Obec Radslavice se skládá ze dvou místních částí – Radslavice, Radslavičky, které tvoří jeden celek a jsou zásobeny společně.

Obec Rostěnice-Zvonovice má dvě místní části – Rostěnice, Zvonovice, jenž jsou zásobovány samostatně.

Obec Studnice je tvořena dvěma místními částmi – Odrůvky, Studnice, budou zásobeny samostatně (v místní části Studnice je vybudován vodovod, v místní části Odrůvky vodovod není ).

Z celkového počtu 80 měst a obcí je 68 sídel zásobeno ze skupinových vodovodů a 5 obcí je zásobeno ze samostatných  vodovodů. Jsou to obce Mouřínov, Snovídky, Krásensko, Rychtářov.

Z ÚC Vyškov, ze skupinového vodovodu Vyškov je voda předávaná do ÚC Brno-venkov, pro obec Újezd u Brna.  Nejsou žádné mezikrajové vazby.

V následujícím textu jsou uvedeny jednotlivé skupinové vodovody a samostatné vodovody.

Skupinové vodovody

601 – Skupinový vodovod Vyškov

602 – Skupinový vodovod Brankovice-Malínky-Kožušice

603 – Skupinový vodovod Dražovice-Letonice

604 – Skupinový vodovod Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček

605 – Skupinový vodovod Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice

606– Skupinový vodovod Dětkovice-Švábenice

607 – Skupinový vodovod Hvězdlice-Stará Hvězdlice

608 – Skupinový vodovod Pustiměř-Ivanovice

609 – Skupinový vodovod Ježkovice-Ruprechtov-Podomí

610 – Skupinový vodovod Lysovice-Zvonovice-Rostěnice

611 – Skupinový vodovod Prusy-Boškůvky-Vážany

612 – Skupinový vodovod Račice-Pístovice

613 – Skupinový vodovod Studnice-Odrůvky

614 – Skupinový vodovod Nové Sady-Březina

Samostatné vodovody

620 – Samostatný vodovod Milonice

621 – Samostatný vodovod Mouřínov

622 – Samostatný vodovod Snovídky

623 – Samostatný vodovod Krásensko

624 – Samostatný vodovod Rychtářov

625 – Samostatný vodovod Nemotice

626 – Samostatný vodovod Nevojice

627 – Samostatný vodovod Drysice

Ve výhledu vznikne další samostatný vodovod a to:

628 – Samostatný vodovod Podivice

#### 5.2.2.1  Popis skupinových vodovodů

Ze skupinového vodovodu 601 – SV Vyškov

Tento skupinový vodovod zásobuje i obce na UC Brno-venkov.

Na území Jihomoravského kraje jsou zásobena tato sídla:

Územní celek Vyškov

- obec Bohaté Málkovice

- město Bučovice

městská část Bučovice

městská část Černčín

městská část Kloboučky

městská část Marefy

městská část Vícemilice

- obec Dobročkovice

- obec Chvalkovice

- obec Křižanovice

- obec Nemochovice

- obec Nesovice

místní část Letošov

místní část Nesovice

- obec Rašovice

- obec Uhřice

- obec Bošovice

- obec Holubice

- obec Hostěrádky-Rešov

- obec Hrušky

- obec Křenovice

- obec Lovčičky

- obec Milešovice

- obec Němčany

- obec Otnice

- město Slavkov u Brna

- obec Šaratice

- obec Vážany nad Litavou

- obec Velešovice

- obec Zbýšov

- obec Bohdalice-Pavlovice

místní část Bohdalice

místní část Manerov

místní část Pavlovice

- obec Drnovice

- obec Habrovany

- obec Hlubočany

místní část Hlubočany

místní část Terešov

- obec Hoštice-Heroltice

místní část Heroltice

místní část Hoštice

- obec Hvězdlice

místní část Hvězdlice

místní část Staré Hvězdlice

- obec Kozlany

- obec Křižanovice u Vyškova

- obec Luleč

- obec Nemojany

- obec Olšany

- město Rousínov

městská část Čechyně

městská část Královopolské Vážany

městská část Kroužek

městská část Rousínov

městská část Rousínovec

městská část Slavíkovice

- obec Topolany

- obec Tučapy

- město Vyškov

městská část Brňany

městská část Dědice

městská část Hamiltony

městská část Křečkovice

městská část Lhota

městská část Nosálovice

městská část Nouzka

městská část Opatovice

městská část Pařezovice

městská část Pazderna

městská část Vyškov – město

městská část Vyškov – Předměstí

městská část Zouvalka

Územní celek Brno-venkov

- obec Újezd u Brna

Tento skupinový vodovod má několik hlavních a několik vedlejších zdrojů. U těchto zdrojů se jímá povrchová i podzemní voda. Mezi hlavní zdroje patří vodárenská nádrž Opatovice, ze které se odebírá voda pro ÚV Lhota, jejíž výkon je Q = 120 l/s. Dalším důležitým zdrojem je prameniště Dědice se čtyřmi vrty HV 4, HV 114, HV 117 a HV 118, o celkové vydatnosti Q = 26 l/s. Tato podzemní voda je čerpána a upravována v ÚV Dědice o výkonu Q = 26 l/s.

K těmto hlavním zdrojům patří i prameniště Manerov se třemi vrty HV 1, HV 3, HV 30c o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s, která je dopravována a upravována v ÚV Manerov o výkonu Q = 7,5 l/s. JŮ Hlubočany s vrtem HV30c o vydatnosti Q=7,0 l/s.

Hlavním zdrojem je také prameniště Drnovice, se třemi vrty HV 1, HV 3, HV 4, o celkové vydatnosti Q = 30 l/s. Z tohoto jímacího území je voda čerpána přímo do vodovodní sítě. Vrt HV 5 o vydatnosti Q = 5 l/s je odstaven z provozu.

Hlavním zdrojem je i vrt HV 102 Kašparov, o vydatnosti Q = 10 l/s, s čerpáním přímo do vodovodní sítě.

Dalším zdrojem je vrt Nosálovice, o vydatnosti Q = 15 l/s, v současné době se uvažuje s jeho intenzivním využitím.

Vedlejšími zdroji pitné vody jsou:

- prameniště Olšany – dva jímací zářezy a dvě studny, o celkové vydatnosti Q = 2,0 l/s

- prameniště Rašovice – dva jímací zářezy, o celkové vydatnosti Q = 2,0 l/s.

- prameniště Ligary – tři studny, o celkové vydatnosti Q = 1,30 l/s.

- prameniště Němčany – vrt a studna, o celkové vydatnosti  Q = 2,0 l/s.

- prameniště Milešovice – dvě studny, o celkové vydatnosti  Q = 0,6 l/s.

Celková vydatnost zdrojů SV Vyškov činí Q = 302,40 l/s, po napojení zdroje vrtu Nosálovice bude celková vydatnost Q = 317,40 l/s.

Ze skupinového vodovodu 602 – SV Brankovice-Malinky-Kožušice

Ze systému jsou zásobeny obce:

- obec Brankovice

- obec Malinky

Zdroje pitné vody pro tento SV jsou dva vrty HV 1 a HV 2. U vrtů se provádí úprava vody typu „in situ“, spočívající v okysličení surové vody. Celková vydatnost obou zdrojů činí  Q = 5,0 l/s. Z vrtů se voda čerpá do VDJ Brankovice.

Ze skupinového vodovodu 603 – SV Dražovice-Letonice

Vodovod zásobuje tyto obce:

- obec Dražovice

- obec Letonice

Místní zdroj vrt HV 10 o celkové vydatnosti Q = 5,0 l/s odstaven z provozu.

Obce jsou napojeny na skupinový vodovod Vyškov. Objekty umožňující napojení na SV Vyškov jsou uvedeny u 601 – SV Vyškov.

Ze skupinového vodovodu 604 – SV Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček

Systémem jsou zásobena sídla:

- obec Moravské Málkovice

- obec Medlovice

- obec Rybníček

Zdroji pitné vody pro SV jsou dva vrty HV 6, HV 7 a studna Hačky o celkové vydatnosti Q = 3,7 l/s. Ze zdrojů je voda čerpána do VDJ Málkovice a VDJ Medlovice.

Ze skupinového vodovodu 605 – SV Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice

Z tohoto vodovodu jsou zásobeny obce:

- obec Heršpice

- obec Hodějice

- obec Kobeřice u Brna

- obec Nížkovice

Pitná voda je jímána ze dvou vrtů HV 5 a HV 7 o celkové vydatnosti Q = 1,5 l/s a ze tří studní – SN 1, SN 2, SN 3 o celkové vydatnosti Q = 3,0 l/s.

Celková vydatnost zdrojů SV činí Q = 4,5 l/s. Voda je čerpána do VDJ Nížkovice, Kobeřice, Heršpice.

Ze skupinového vodovodu 606 – SV Dětkovice-Švábenice

Skupinový vodovod zásobuje obce:

- obec Dětkovice

- obec Švábenice

Zdrojem pitné vody jsou tři vrty HV 1, HV 2, HV 3, jejichž vydatnost činí Q = 1,0 l/s. Ze zdrojů je voda čerpána do VDJ Švábenice.

Ze skupinového vodovodu 607 – SV Hvězdlice-Staré Hvězdlice

Vodovod zásobuje obce:

- obec Hvězdlice

místní část Hvězdlice

místní část Staré Hvězdlice

Pitná voda je jímána ze 4 zdrojů a to dvou studní S1 a H2 o vydatnosti Q = 0,62 l/s, resp. Q = 0,33 l/s, vrtu H4 o vydatnosti Q = 0,1 l/s a pramenní jímky P1 s vydatností             Q = 0,05 l/s.

Celková vydatnost zdrojů SV činí Q = 1,1 l/s. Ze zdrojů je voda akumulována ve VDJ Hvězdlice.

Ze skupinového vodovodu 608 – SV Pustiměř-Ivanovice

Touto soustavou jsou zásobeny:

- město Ivanovice na Hané

městská část Chvalkovice na Hané

městská část Ivanovice na Hané

- obec Pustiměř

místní část Pustiměř

místní část Pustiměřské Prusy

- obec Radslavice

místní část Radslavice

místní část Radslavičky

- obec Zelená Hora

Zdrojem vody SV je vrt HV 25 o vydatnosti Q = 16,0 l/s. Z tohoto zdroje je voda čerpána do VDJ Ivanovice I, II, VDJ Pustiměř, VDJ Radslavice a VDJ Zelená Hora.

Ze skupinového vodovodu 609 – SV Ježkovice-Ruprechtov-Podomí j

Vodovodem jsou zásobeny obce:

- obec Ježkovice

- obec Podomí

- obec Ruprechtov

Pitná voda je jímána z vrtu HV 12 o vydatnosti Q = 6,0 l/s, která je čerpána do VDJ Ježkovice a VDJ Ruprechtov.

Ze skupinového vodovodu 610 – SV Lysovice-Zvonovice-Rostěnice

Soustava zásobuje obce:

- obec Lysovice

- obec Rostěnice

- obec Zvonovice

Zdrojem pitné vody je jeden vrt HV 1 o vydatnosti Q = 4,0 l/s, odkud je voda čerpána do VDJ Pístovice a VDJ Račice.

Ze skupinového vodovodu 611 – SV Prusy-Boškůvky-Vážany

Skupinový vodovod zásobuje obce:

- obec Prusy-Boškůvky

místní část Moravské Prusy

- obec Vážany

Skupinový vodovod získává pitnou vodu z místního zdroje – z vrtu HV 1 o vydatnosti Q = 3,5 l/s. Voda je čerpána do VDJ Moravské Prusy a VDJ Vážany.

Ze skupinového vodovodu 612 – SV Račice-Pístovice

Vodovod zásobuje obec:

- Račice-Pístovice

místní část Pístovice

místní část Račice

Zdrojem pitné vody je jeden vrt HV 10 001 o vydatnosti Q = 3,0 l/s, odkud je voda čerpána do VDJ Pístovice a VDJ Račice.

Ze skupinového vodovodu 613 – SV Studnice-Odrůvky

Ze systému je zásobena obec:

- obec Studnice

místní část Odrůvky

Pitná voda je jímána ze stávajících dvou studní o vydatnosti Q = 0,32 l/s, resp. Q = 0,41 l/s. Celková vydatnost zdrojů činí Q = 0,73 l/s

Ze skupinového vodovodu 614 – SV Nové Sady-Březina

Soustava zásobuje obec:

- obec Nové Sady

místní část Březina

Zdrojem pitné vody pro obec Nové Sady – místní část Březina je stávající studna o vydatnosti Q = 0,3 l/s. Vydatnost tohoto zdroje je nedostatečná pro napojení druhé místní části obce – Nové Sady.

Ze skupinových vodovodů je zásobeno celkem 72242 obyvatel, což je 77,30 % z celkového počtu trvale bydlících obyvatel a osob s časově omezeným pobytem.

#### 5.2.2.2  Popis samostatných vodovodů

Ze samostatného vodovodu 620 – samostatný vodovod Milonice

Tento samostatný vodovod nevyužívá místní zdroj – studnu S1, o vydatnosti         Q = 0,7 l/s.

Obec je zásobena ze SV Vyškov. Vlastní odběr je přívodním řadem, z rozvodné sítě obce Nesovice.

Ze samostatného vodovodu 621 – samostatný vodovod Mouřínov

Voda je jímána z vrtu HV 1 o vydatnosti Q = 0,5 l/s, odkud je voda čerpána do VDJ Mouřínov.

Ze samostatného vodovodu 622 – samostatný vodovod Snovídky

Voda je jímána z místního zdroje vrtu o vydatnosti Q = 0,6 l/s, ze kterého je voda čerpána do VDJ Snovídky.

Ze samostatného vodovodu 623 – samostatný vodovod Krásensko

Jediným zdrojem tohoto vodovodu je stávající studna S1 o vydatnosti Q = 0,6 l/s, odkud je voda čerpána do VDJ Krásensko.

Ze samostatného vodovodu 624 – samostatný vodovod  Rychtářov

Zdrojem vody je vrt HV 1 o vydatnosti Q = 2,5 l/s, ze kterého je voda čerpána do VDJ Rychtářov.

Samostatné vodovody zásobují pouze jednu obec, která je uvedena v názvu vodovodu.

## 5.3  Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2025

U obcí, kde byla vodovodní síť postavena před rokem 1989 se procento napojených obyvatel pohybuje v rozmezí mezi hodnotami 80 – 100 %. To bylo dáno tím, že pro obyvatele bylo pohodlnější odebírat vodu z rozvodné sítě, jelikož cena vody se pohybovala v řádu několika desítek haléřů až korun za 1 m3 vody, ale také z toho důvodu, že měl 100 % jistotu dodávky pitné vody.

V dnešní době, kdy cena vodného se pohybuje v řádu desítek korun, a s určitostí se bude cena vodného zvyšovat, budou obyvatelé velmi zvažovat, zda využít možnosti napojit se na stávající nebo nově budované vodovodní sítě.

V případě, že této možnosti využijí, bud jejich potřeba vody vyjádřená v hodnotě tzv. specifická potřeba obyvatele, určená v jednotkách (l/os/den) velmi nízká a zdaleka nedosáhne hodnoty 80 l/os/den, jenž je považována za hodnotu tzv. hygienického minima. Toto bude dáno tím, že obyvatelé budou zcela zákonitě využívat především vlastní zdroje, pokud nedojde ke zhoršení kvality vody, ke snížení vydatnosti zdroje nebo nedojde-li k poruše na jejich zařízeních, která by si vyžádala značné finanční náklady na obnovu těchto zařízení.

Pitnou vodu odebíranou z vodovodu budou používat pouze na pití a vaření a možná na praní (bude dáno kvalitou vody z vlastního zdroje).

Obce, které si vybudovaly rozvodné sítě po roce 1989 mají nízký počet napojených obyvatel včetně malé potřeby vody (l/os/den). U těchto obcí % napojených obyvatel nedosahuje ani hodnoty 50 % z trvale bydlících osob a jejich potřeba je nižší než 50 l/os/den. Tento reálný stav je zřejmý z doložených údajů od provozovatelů.

Na základě těchto faktů se pro výhled předpokládá s mírným nárůstem v počtu napojených obyvatel a s mírným nárůstem potřeby vody na obyvatele vyjádřené l/os/den. Tento postup byl konzultován s provozovateli jednotlivých skupinových či samostatných vodovodů.

Ve výhledu však dojde ke snížení počtu obyvatel územního celku z počtu  93534  osob v roce 2000 na hodnotu 92783 obyvatel v roce 2015, což představuje o 751 obyvatel méně. Naopak v počtu zásobených obyvatel dojde ke zvýšení ze 73484 osob v roce 2000 na 80046 obyvatel v roce 2015, což představuje nárůst o 6562 obyvatel. V roce 2000 bylo napojeno 81,6 % osob z trvale bydlících obyvatel a v roce 2015 se předpokládá, že napojených obyvatel vzroste na hodnotu 89,9 % z trvale bydlících obyvatel.  U některých sídel je ve výchozím roce 2000 dosažena hodnota 100 % napojených obyvatel, která je ponechána i pro výhledový rok 2015.

Skupinové vodovody

Zásobování obyvatel územního celku (UC) Vyškov je zajištěno 14 skupinovými a 9 samostatnými vodovody.

V následujícím textu jsou uvedeny jednotlivé skupinové vodovody.

601 – Skupinový vodovod Vyškov

602 – Skupinový vodovod Brankovice-Malínky-Kožušice

603 – Skupinový vodovod Dražovice-Letonice

604 – Skupinový vodovod Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček

605 – Skupinový vodovod Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice

606– Skupinový vodovod Dětkovice-Švábenice

607 – Skupinový vodovod Hvězdlice-Stará Hvězdlice

608 – Skupinový vodovod Pustiměř-Ivanovice

609 – Skupinový vodovod Ježkovice-Ruprechtov-Podomí

610 – Skupinový vodovod Lysovice-Zvonovice-Rostěnice

611 – Skupinový vodovod Prusy-Boškůvky-Vážany

612 – Skupinový vodovod Račice-Pístovice

613 – Skupinový vodovod Studnice-Odrůvky

614 – Skupinový vodovod Nové Sady-Březina

Skupinový vodovod 601 – SV Vyškov

Tento skupinový vodovod bude zásobovat i obce na UC Brno-venkov.

Na území Jihomoravského krajem budou zásobena tato sídla:

Územní celek Vyškov

- obec Bohaté Málkovice

- město Bučovice

městská část Bučovice

městská část Černčín

městská část Kloboučky

městská část Marefy

městská část Vícemilice

- obec Dobročkovice

- obec Chvalkovice

- obec Kojátky

místní část Kojátky

místní část Šardičky

- obec Křižanovice

- obec Nemochovice

- obec Nesovice

místní část Letošov

místní část Nesovice

- obec Rašovice

- obec Uhřice

- obec Bošovice

- obec Holubice

- obec Hostěrádky-Rešov

- obec Hrušky

- obec Křenovice

- obec Lovčičky

- obec Milešovice

- obec Němčany

- obec Otnice

- město Slavkov u Brna

- obec Šaratice

- obec Vážany nad Litavou

- obec Velešovice

- obec Zbýšov

- obec Bohdalice-Pavlovice

místní část Bohdalice

místní část Manerov

místní část Pavlovice

- obec Drnovice

- obec Habrovany

- obec Hlubočany

místní část Hlubočany

místní část Terešov

- obec Hoštice-Heroltice

místní část Heroltice

místní část Hoštice

- obec Hvězdlice

místní část Hvězdlice

místní část Staré Hvězdlice

- obec Komořany

- obec Kozlany

- obec Křižanovice u Vyškova

- obec Kučerov

- obec Luleč

- obec Nemojany

- obec Olšany

- obec Podbřežice

- město Rousínov

městská část Čechyně

městská část Královopolské Vážany

městská část Kroužek

městská část Rousínov

městská část Rousínovec

městská část Slavíkovice

městská část Vítovice

- obec Topolany

- obec Tučapy

- město Vyškov

městská část Brňany

městská část Dědice

městská část Hamiltony

městská část Křečkovice

městská část Lhota

městská část Nosálovice

městská část Nouzka

městská část Opatovice

městská část Pařezovice

městská část Pazderna

městská část Vyškov – město

městská část Vyškov – Předměstí

městská část Zouvalka

Územní celek Brno-venkov

- obec Újezd u Brna

U tohoto skupinového vodovodu budou ve výhledu nadále využívány všechny stávající zdroje pitné vody, které se využívají v současnosti. Jedná se o tyto zdroje: nádrž Opatovice; jímací území Dědice s vrty HV 4, HV 114, HV 117, HV 118; jímací území Manerov – vrty HV 1, HV 3m HV 30c; jímací  území Drnovice – vrty HV 1, HV 3, HV 4, HV 5; jímací území Kašparov – vrt HV 102; jímací území Olšany – 2 jímací zářezy, studna S1, jímací území Rašovice – jímací zářezy; jímací území Ligary – studny S1, S2, S3; jímací území Milešovice – studny S1, S2.

Ze stávajících zdrojů se odstaví z provozu jímací území Němčany – vrt HV 2, studna S1 a jímací území Nemojany – vrt HV 2.

S využitím se naopak počítá se stávajícím, nevyužívaným zdroje – vrtem Nosálovice. Z tohoto zdroje bude voda čerpána do úpravny vody Dědice, kde se bude upravovat a odtud dodávána do vodovodní sítě.

Se stávajícím zdrojem jímacím územím Brňany – vrtem HV 23 se nepředpokládá, že se bude využívat. S tímto zdrojem se uvažuje pro nouzové zásobování.

Skupinový vodovod 602 – SV Brankovice-Malinky-Kožušice

Ze systému jsou zásobeny obce:

- obec Brankovice

- obec Malinky

- obec Kožušice

Tento skupinový vodovod bude využívat dva stávající zdroje – vrty HV 1 a HV 2 s úpravou surové vody typu „in situ“. Celková vydatnost zdrojů činí Q = 5,0 l/s. Ve výhledu se předpokládá s propojením se skupinovým vodovodem Vyškov – větev nesovická.

Skupinový vodovod 603 – SV Dražovice-Letovice

Vodovod zásobuje tyto obce:

- obec Dražovice

- obec Letonice

V současné se nevyužívá vrt HV 10 o vydatnosti Q = 5,0 l/s, který byl odstaven z provozu. Obce jsou napojeny na skupinový vodovod Vyškov. Objekty umožňující napojení na SV Vyškov jsou uvedeny u 601 – SV Vyškov.

Skupinový vodovod 604 – SV Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček

Systémem jsou zásobena sídla:

- obec Moravské Málkovice

- obec Medlovice

- obec Rybníček

- obec Orlovice

U tohoto vodovodu se budou využívat stávající zdroje – vrty HV 6, HV 7 a studna Hačka, o celkové vydatnosti Q = 3,70 l/s. Ve výhledu se uvažuje s rozšířením SV Vyškov o větev švábenickou, čímž dojde k propojení těchto dvou skupinových vodovodů, ale i dalších, a to 606 a 611.

Skupinový vodovod 605 – SV Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice

Z tohoto vodovodu jsou zásobeny obce:

- obec Heršpice

- obec Hodějice

- obec Kobeřice u Brna

- obec Nížkovice

Tento skupinový vodovod bude nadále využívat své vlastní zdroje a to dva vrty HV 5, HV 7 a tři studny SNi1, SNi2, SNi3 s celkovou vydatností Q = 4,5 l/s.

Skupinový vodovod 606 – SV Dětkovice-Švábenice

Skupinový vodovod zásobuje obce:

- obec Dětkovice

- obec Švábenice

I v tomto případě bude SV využívat stávající zdroje pitné vody. Jedná se o tři vrty – vrty HV 1, HV 2, HV 3 o celkové vydatnosti Q = 3,0 l/s. Ve výhledu se uvažuje s rozšířením SV Vyškov-větev švábenická. Touto větví dojde k propojení SV 604, 606 a 611 s SV Vyškov (601).

Skupinový vodovod 607 – SV Hvězdlice-Staré Hvězdlice

Vodovod zásobuje obec:

- obec Hvězdlice

místní část Hvězdlice

místní část Staré Hvězdlice

Tato soustava bude využívat stávající zdroje – dvě studny S1 a H2, vrt H4 a pramenní jímka P1. Vydatnost všech zdrojů je Q = 1,10 l/s.

Ve výhledu se uvažuje s propojením se SV Vyškov, což si vyžádá výstavbu propojovacího řadu. Vydatnost místních zdrojů nestačí pokrýt maximální potřebu vody.

Skupinový vodovod 608 – SV Pustiměř-Ivanovice

Touto soustavou jsou zásobeny:

- město Ivanovice na Hané

městská část Chvalkovice na Hané

městská část Ivanovice na Hané

- obec Pustiměř

místní část Pustiměř

místní část Pustiměřské Prusy

- obec Radslavice

místní část Radslavice

místní část Radslavičky

- obec Zelená Hora

Vodovod bude ve výhledu využívat stávající zdroj – vrt HV 25 o vydatnosti              Q = 16,0 l/s. I v tomto případě se uvažuje s propojením se SV Vyškov, což si vyžádá výstavbu propojovacího řadu.

Skupinový vodovod 609 – SV Ježkovice-Ruprechtov-Podomí

Vodovodem jsou zásobeny obce:

- obec Ježkovice

- obec Podomí

- obec Ruprechtov

Tato soustava bude využívat stávající zdroj – vrt HV 12 o vydatnosti Q = 6,0 l/s.

Skupinový vodovod 610 – SV Lysovice-Zvonovice-Rostěnice

Soustava zásobuje obce:

- obec Lysovice

- obec Rostěnice

- obe Zvonovice

K zásobování daných obcí se bude využívat stávající vrt HV 1 o vydatnosti              Q =  4,0 l/s.

Skupinový vodovod 611 – SV Prusy-Boškůvky-Vážany

Skupinový vodovod zásobuje obce:

- obec Prusy-Boškůvky

místní část Moravské Prusy

místní část Boškůvky

- obec Vážany

Skupinový vodovod bude nadále využívat místní zdroj – vrt HV 1 o vydatnosti          Q = 3,5 l/s.

Ve výhledu se předpokládá s výstavbou větve švábenické skupinového vodovodu Vyškov, čímž dojde k vzájemnému propojení několika skupinových vodovodů. Jedná se o skupinové vodovody  604, 606, 611 se skupinovým vodovodem 601.

Skupinový vodovod 612 – SV Račice-Pístovice

Vodovod zásobuje obec:

- Račice-Pístovice

místní část Pístovice

místní část Račice

U tohoto vodovodu se bude využívat stávající místní zdroj, vrt HV 10001, jehož vydatnost je Q = 3,0 l/s.

Skupinový vodovod 613 – SV Studnice-Odrůvky

Ze systému je zásobena obec:

- obec Studnice

místní část Studnice

místní část Odrůvky

K zásobení se budou nadále využívat dva místní zdroje. Studny S1, S2 o celkové vydatnosti Q = 0,73 l/s. Současně se ve výhledu předpokládá s napojením a tím posílením vlastních zdrojů ze sousedního kraje Vysočina, ze SV Drahanská vrchovina, s napojením přívodního řadu na rozvodnou síť obce Rozstání.

Skupinový vodovod 614 – SV Nové Sady-Březina

Soustava zásobuje obec:

- obec Nové Sady

místní část Březina

místní část Nové Sady

K zásobení se bude využívat jednak stávající zdroj, studna o vydatnosti Q = 0,2 l/s. Ve výhledu se předpokládá se zásobováním pitnou vodou ze sousedního kraje Vysočina, ze SV Drahanská vrchovina, s napojením na VDJ Otinoves, v obci Otinoves.

Samostatné vodovody

Zásobování obyvatel územního celku (UC) Vyškov je zajištěno 14 skupinovými a 9 samostatnými vodovody.

V následujícím textu jsou uvedeny jednotlivé samostatné vodovody.

620 – Samostatný vodovod Milonice

621 – Samostatný vodovod Mouřínov

622 – Samostatný vodovod Snovídky

623 – Samostatný vodovod Krásensko

624 – Samostatný vodovod Rychtářov

625 – Samostatný vodovod Nemotice

626 – Samostatný vodovod Nevojice

627 – Samostatný vodovod Drysice

Ve výhledu vznikne další samostatný vodovod a to:

628 – Samostatný vodovod Podivice

Samostatný vodovod 620 – samostatný vodovod Milonice

Tento samostatný vodovod nevyužívá místní zdroj – studnu S1, o vydatnosti                Q = 0,7 l/s. Obec je zásobena ze SV Vyškov. Vlastní odběr je přívodním řadem, z rozvodné sítě obce Nesovice.

Samostatný vodovod 621 – samostatný vodovod Mouřínov

K zásobení se bude využívat místní zdroj vrt HV 1 s vydatností Q = 0,5 l/s.

Samostatný vodovod 622  - samostatný vodovod Snovídky

Tento vodovod bude ve výhledu využívat svůj vlastní zdroj – vrt o vydatnosti            Q = 0,6 l/s. Dále se uvažuje s napojením na SV Vyškov – větev nesovická, která je v současné době připravena k zahájení výstavby. Odběr vody by byl z rozvodné sítě obce Nesovice.

Samostatný vodovod 623  - samostatný vodovod Krásensko

V tomto případě se bude nadále využívat místní zdroj – studna S1 o vydatnosti       Q = 0,6 l/s.

Samostatný vodovod 624  - samostatný vodovod Rychtářov

Tento vodovod bude využívat svůj vlastní  zdroj – vrt HV 1, jehož vydatnost je         Q = 1,90 l/s. Ve výhledu se uvažuje s rekonstrukcí řadu, čímž dojde k napojení na SV 601 – Vyškov.

Samostatný vodovod 625  - samostatný vodovod Nemotice

Nově vzniklý samostatný vodovod využívá svůj vlastní zdroj – vrt HV 1 o vydatnosti  Q = 0,85 l/s. Ve výhledu se uvažuje s posílením ze SV Vyškov – větev nemotická, což si vyžádá výstavbu přívodního řadu z obce Snovídky.

Samostatný vodovod 626  - samostatný vodovod Nevojice

K zásobení obce se využívá místní zdroj – studna HN 2, jejíž vydatnost je      Q = 2,60 l/s

Samostatný vodovod 627  - samostatný vodovod Drysice

U tohoto vodovodu se využívá vlastní zdroj – vrt HG 1-3, o vydatnosti 2,0 l/s.

Samostatný vodovod 628  - samostatný vodovod Podivice

Tento vodovod bude nucen využívat místní zdroj – vrt, jehož vydatnost by měla být alespoň Q = 0,8 l/s.

Města a obce bez vodovodu

Ve výhledu se u obce Březina neuvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejné zásobování vzhledem k nízkému počtu obyvatel, jenž činí 9 obyvatel a k odlehlosti sídla od ostatních obcí. Tato obec se nachází v oblasti vojenského výcvikového prostoru Dědice.

## 5.4  Zdroje – stávající stav a výhled

Pro přehled zde uvádíme všechny stávající zdroje včetně jejich případných rozšíření vydatnosti, které se využívají k zásobení obyvatel, ale i ty, které jsou odstaveny z provozu

Zdroje jsou rozděleny dle skupinových a samostatných vodovodů.

Použité zkratky:

JÚ – jímací území

st. – studna

pj – pramenní jímka

jz – jímací zářez

ÚV – úpravna vody

VN – vodní nádrž

Skupinové vodovody

| Číslo skup. vodovodu | Název skup. vodovodu | Název zdroje | Vydatnost jednotlivě Q (l/s) | Vydatnost celkem Q (l/s) | Rok odstavení z provozu | Rozšíření množství Q (l(s) | Celková vydatnost prameniště Q (l/s) | Rozšíření rok | Dotace ze skupin. Vodovodu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601 | Vyškov | Nádrž Opatovice JÚ Dědice vrt HV4 vrt HV 114 vrt HV 117 vrt HV 118 JÚ Manerov vrt HV1 vrt HV3 vrt HV3c JÚ Drnovice vrt HV1 vrt HV3 vrt HV4 vrt HV5 JÚ Kašparov Vrt HV102 JÚ Olšany Jímací zářezy Studna S1 JÚ Rašovice Jímací zářezy JÚ Ligary Studna S1 Studna S2 Studna S3 JÚ Němčany Vrt HV2 Studna S1 JÚ Milešovice Studna S1 Studna S2 JÚ Nosálovice Vrt JÚ Brňany Vrt HV23 JÚ Nemojany Vrt HV2 Vrt Radelberger | 120,0 6,5 6,5 6,5 6,5 0,5 1,0 6,0 11,0 9,0 10,0 5,0 10,0 0,50 0,50 2,0 0,80 0,30 0,20 1,50 1,0 0,15 0,10 15,0 10,0 2,0 10,0 | 26 7,5 35,0 10,0 1,0 2,0 1,30 2,50 0,25 nevyužívá se odstaven z provozu nevyužívá se | 2000 2000 2000 2000 2004 2004 |  | 26 7,5 30,0 10,0 1,0 2,0 0 2,5 0,25 15,0 |  |  |
| 602 | Brankovice Malinky Kožušice | Vrt HV1 Vrt HV2 Vrt HV3 Vrt HV4 | 2,50 2,50 zrušen zrušen | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 603 | Dražovice Letonice | Vrt HV10 | 5,0 | nevyužívá se odstaven z provozu |  |  |  |  | ze 601 SV Vyškov |
| 604 | Moravské Málkovice Medlovice Rybníček | Vrt HV6 Vrt HV7 Studna Hačky | 1,50 0,70 1,50 | 3,70 |  |  |  |  |  |
| 605 | Hodějice Heršpice Nížkovice Kobeřice | Vrt HV5 Vrt HV7 Studna.SNi1 Studna SNi2 Studna SNi3 | 1,0 2,0 1,50 0,70 0,80 | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 606 | Dětkovice Švábenice | Vrt HV1 Vrt HV2 Vrt HV3 | 1,0 1,0 1,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 607 | Hvězdlice Staré Hvězdlice | Studna S1 Studna H2 Vrt H4 Pramenní jímka P1 | 0,62 0,33 0,1 0,05 | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 608 | Pustiměř Ivanovice | Vrt HV 24 Vrt HV 25 | Nevyužívá se 16,0 | 16,0 |  |  |  |  |  |
| 609 | Ježkovice Ruprechtov Podomí | Vrt RV 12 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 610 | Lysovice Zvonovice Rostěnice | Vrt HV1 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 611 | Prusy-Boškůvky Vážany | Vrt HV1 Studna S1 Studna S2 Studna S3 | 3,5 odstaveny z provozu | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 612 | Račice Pístovice | Vrt HV10001 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 613 | Studnice Odrůvky | Studna S1 Studna S2 | 0,32 0,41 | 0,73 |  |  |  |  |  |
| 614 | Nové Sady Březina | studna | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  | Drahanská vrchovina |

Samostatné vodovody

| Číslo sam. vodovodu | Název sam. vodovodu | Název zdroje | Vydatnost jednotlivě Q (l/s) | Vydatnost celkem Q (l/s) | Rok odstavení z provozu | Rozšíření množství Q (l(s) | Celková vydatnost prameniště Q (l/s) | Rozšíření rok | Dotace ze skupin. vodovodu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 620 | Milonice | Studna S1 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |
| 621 | Mouřínov | Vrt HV1 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 622 | Snovídky | vrt | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 623 | Krásensko | Studna S1 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 624 | Rychtářov | Vrt HV1 | 1,9 | 1,9 |  |  |  |  |  |
| 625 | Nemotice | Vrt HV1 | 0,85 | 0,85 |  |  |  |  |  |
| 626 | Nevojice | Studna HN2 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 627 | Drysice | Vrt HG1-J | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 628 | Podivice | vrt | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |

Rozvoj vodovodů

#### Skupinové vodovody

K zajištění dodávky vody v požadovaném množství pro kterékoliv sídlo na území UC Vyškov si vyžaduje rekonstrukce, výstavbu nových objektů – přívodních řadů, čerpacích stanic, vodojemů a úpraven vody.

Jednotlivé rekonstrukce a nové stavby jsou přiřazeny k jednotlivým skupinovým nebo samostatným vodovodům.

Skupinový vodovod 601 – SV Vyškov

Vzhledem k velkému rozsahu tohoto skupinového vodovodu je navrženo několik nových staveb či rekonstrukcí.

Jedná se o tyto investice:

- Nové stavby

  - Vodojemy

VDJ Slavkov III, 1x1000 m3, max. hl. 269,00 m n.m.

  - Řady

- Propoj SV Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice

K posílení zdrojů tohoto SV ze SV Vyškov se předpokládá výstavba řadu profilu DN 150, délky 595 m

- Propoj Hvězdlice

Vybudováním tohoto propoje se zajistí posílení zdrojů SV Hvězdlice ze SV Vyškov. Řad je navržen profilu DN 100, délky 450 m

- Propoj Drysice

Ve výhledu se předpokládá dodávka vody ze SV Vyškov do samostatného vodovodu Drysice, přes SV Pustiměř-Ivanovice. Toto si vyžádá výstavbu vodovodního řadu profilu DN 100, délky 1920 m.

- Propoj Nevojice

Vybudováním tohoto propoje se zajistí posílení místního zdroje samostatného vodovodu Nevojice. Tato investice si vyžádá výstavbu řadu profilu DN 100, délky 1060 m.

- Propoj Rybníček

K posílení zdrojů SV Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček ze SV Vyškov je navržen vodovodní řad profilu DN 100, délky 185 m.

- Propoj Drnovice

Tímto řadem dojde k propojení dvou stávajících přívodních řadů DN 200 a DN 300, toto si vyžádá výstavbu potrubí DN 200, délky 210 m.

- Napojení zdroje Nosálovice

Výtlačný řad „Vrt Nosálovice-ÚV Dědice“.

K využití zdroje – vrtu Nosálovice je nutno vybudovat výtlačný řad profilu DN 150, délky 1800 m.

- Přívodní řad SV Brankovice-Malinky-Kožušice

K posílení zdrojů výše uvedeného SV je navržen přívodní řad profilu DN 150, délky 2900 m.

- Přívodní řad SV Pustiměř-Ivanovice

K zajištění dodávky vody ze SV Vyškov do výše uvedeného SV je nutno vybudovat přívodní řad profilu DN 150, délky 4930 m, DN 200 délky 1550 m.

- Přívodní řad  – větev nemotická

K posílení a napojení dvou samostatných vodovodů Snovídky a Nemotice se předpokládá výstavba přívodního řadu profilu DN 100, délky 3500 m.

- Přívodní řad SV Vyškov – větev švábenická

Propojení SV Vyškov se skupinovými vodovody 604 – SV Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček, 605 – SV Švábenice-Dětkovice, 611 – SV Prusy-Boškůvky-Vážany bude zajištěno švábenickou větví. V rámci této větve se uvažuje s vybudováním potrubí celkové délky 13 550 m, z čehož je profil DN 100, délky 5100 m a profil DN 150, délky 8450 m.

- Přívodní řad – propoj SV Vyškov – SV Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice. Výstavbou této větve dojde k propojení dvou skupinových vodovodů uvedených v záhlaví odstavce a posílení zdrojů SV Hodějice ze SV Vyškov.

V rámci této investice je nutno vybudovat řad profilu DN 150, délky 1150 m.

- Rekonstrukce

- Vodárenská nádrž Opatovice

- Odběrný objekt u VN Opatovice

Je nutná rekonstrukce odběrného objektu ve VN Opatovice, včetně rozšíření o nová odběrná okna, zajišťující odběr surové vody v různých zónách.

- Jímací zářezy Rašovice

- Účelem rekonstrukce je zvýšit vydatnosti jímacích zářezů Rašovice.

- Úpravny vody

- Úpravna vody Lhota

Je nutná rekonstrukce pěti otevřených filtrů a doplnění technologie o provzdušnění a dávkování manganistanu draselného za účelem snížení hodnoty manganu v surové vodě. Dále se uvažuje s instalací zařízení na výrobu chlornanu sodného (ClO2). Veškeré zařízení se navrhuje pro výkon Q = 125 l/s.

- Řady

- Přívodní řad z VN Opatovice do ÚV Lhota

Je nutná výměna stávajícího ocelového přivaděče z VN Opatovice do ÚV Lhota. Při této výměně dojde k uložení potrubí ze sklolaminátu DN 400, délky 3 300 m.

- Přívodní řad ÚV Lhota – VDJ Opatovice

Touto investicí se provede rekonstrukce potrubí DN 300, délky 1700 m.

- Přívodní řad Vrt Němčany HV 2 – VDJ Slavkov II

Nutná rekonstrukce přívodního řadu ze stávajícího zdroje Němčany HV2 do VDJ Slavkov II profilu DN 200, délky 4260 m.

- Přívodní řad VDJ Slavkov II – město Slavkov

Touto investicí se zajistí rekonstrukce nevyhovujícího zásobovacího řadu z VDJ Slavkov II do spotřebiště – města Slavkova, profilu DN 150, délky 980 m.

- Přívodní řad Bošovice

Rekonstrukce řadu profilu DN 150, délky 350 m.

- Přívodní řad Bohdalice

Výměna potrubí výtlačného řadu Bohdalice profilu DN 500 za DN 300 v délce 5 200 m.

- Přívodní řad Vyškov

Výměna potrubí zásobovacího řadu Vyškov DN 500 za DN 400 v délce 5 400 m a rekonstrukce profilu DN 400 v délce 1 700 m. Celková délka nového potrubí DN 400 činí 7 100 m.

- Přívodní řad SV Vyškov – větev bučovická

Nutná rekonstrukce řadu profilu DN 200 v délce 8 500 m.

- Přívodní řad SV Vyškov – VDJ Rousínov – VDJ Slavkov III

Předpokládá se rekonstrukce přívodního ocelového řadu profilů         DN 200,  DN 250, DN 300 z VDJ Rousínov do VDJ Slavkov III. Tento řad bude rekonstruován profilem DN 300 v celé své délce, což činí    10 572 m.

- Přívodní řad SV Vyškov – VDJ Slavkov II – Křižanovice

Předpokládá   se    rekonstrukce   přívodního   řadu   profilů     DN 150,  DN 200, z VDJ Slavkov II  do obce Křižanovice. Tento řad bude  rekonstruován  profilem DN 150  v  celé své  délce,  což  činí  3 900 m.

Skupinový vodovod 602 – SV Brankovice-Malinky-Kožušice

U tohoto SV se nepředpokládá žádná investice. Objekty, které zajistí napojení na SV Vyškov, jsou u objektu u 601 – SV Vyškov.

Skupinový vodovod 603 – SV Dražovice-Letonice

U SV se nenavrhují žádné nové investice či rekonstrukce. Objekty zajišťují napojení na SV Vyškov jsou uvedeny u 601 – SV Vyškov.

Skupinový vodovod 604 – SV Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček

U SV se nenavrhují žádné nové investice či rekonstrukce. Objekty zajišťují napojení na SV Vyškov jsou uvedeny u 601 – SV Vyškov.

Skupinový vodovod 605 – SV Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice

U této soustavy se nebudou provádět žádné stavby a rekonstrukce. Investice umožňující napojení na SV Vyškov jsou uvedeny u 601 – SV Vyškov.

Skupinový vodovod 606 – SV Dětkovice-Švábenice

U tohoto SV se nepředpokládá žádná nová investice či rekonstrukce. Objekty zajišťující napojení na SV Vyškov jsou uvedeny u 601 – SV Vyškov.

Skupinový vodovod 607 – SV Hvězdlice-Staré Hvězdlice

U tohoto systému se navrhuje nová stavba přívodního řadu, zajištující propojení se skupinovým vodovodem 601 Vyškov. Tento řad je navržen profilu DN 100, délky 450 m.

Skupinový vodovod 608 – SV Pustiměř-Ivanovice

- Řady

- Přívodní řad ČS Pustiměř – VDJ Ivanovice

Je navržena rekonstrukce výtlačného řadu z ČS Pustiměř – VDJ Opatovice profilu DN 150, délky 4 300 m.

Objekty zajišťující napojení na SV Vyškov jsou uvedeny u 601 – SV Vyškov.

Skupinový vodovod 609 – SV Ježkovice-Ruprechov-Podomí

U soustavy se nepředpokládá žádná nová výstavba či rekonstrukce.

Skupinový vodovod 610 – SV Lysovice-Rostěnice-Zvonovice

U skupinového vodovodu se nepředpokládá žádná rekonstrukce či nová výstavba. Investice zajišťující napojení na SV Vyškov jsou uvedeny u 601 – SV Vyškov.

Skupinový vodovod 611 – SV Prusy-Boškůvky-Vážany

Objekty umožňující napojení na SV Vyškov jsou uvedeny u 601 – Vyškov.

Skupinový vodovod 613 – SV Studnice-Odrůvky

- Nové stavby

- Přívodní řad

Výstavba přívodního řadu profilu DN 100, délky 1 350 m. Tímto řadem se zajistí posilnění vlastních zdrojů ze skupinového vodovodu Drahanská vrchovina, ze sousedního Olomouckého kraje, územního celku Prostějov, z rozvodné sítě obce Rozstání.

Skupinový vodovod 614 – SV Nové Sady-Březina

Nové stavby – přívodní řad pro napojení obce Nové Sady, místní části Nové Sady a místní části Březina jsou uvedeny u jednotlivých místních částí. Ve výhledu se předpokládá s napojením obou místních částí na stávající vrt, nacházející se u místní části Březina. Pro využití je nutno zřídit úpravnu vody zajišťující odradonování surové vody.

#### Samostatné vodovody

Samostatný vodovod 620 - Milonice

V obci je vybudován vodovod, s napojením na SV Vyškov.

Samostatný vodovod 621 – Mouřínov

U tohoto vodovodu se stávající objekty nebudou rozšiřovat, jelikož jsou ve vyhovujícím stavu.

Samostatný vodovod 622 – Snovídky

Ve výhledu se předpokládá napojení na SV Vyškov, což si vyžádá výstavbu  přívodního řadu. Tento řad je uveden u skupinového vodovodu 601 – SV Vyškov.

Samostatný vodovod 623 – Krásensko

Stávající objekty jsou ve vyhovujícím stavu, z tohoto důvodu se nebude provádět nová výstavba či rekonstrukce.

Samostatný vodovod 624 – Rychtářov

U tohoto vodovodu se nebude provádět žádná nová výstavba. Ve výhledu se předpokládá  napojení na skupinový vodovod 601 – SV Vyškov. Z tohoto důvodu je nutná rekonstrukce výtlačného řadu DN 80, délky 1 500 m.

Samostatný vodovod 625 – Nemotice

V obci je vybudován vodovod, využívající místní zdroj.

Skupinový vodovod 626 – Nevojice

Je vybudován vodovod včetně zdroje, úpravny vody, akumulace a rozvodné sítě.

Samostatný vodovod 627 – Drysice

Je vybudován vodovod včetně zdroje, úpravny vody, akumulace a rozvodné sítě.

Samostatný vodovod 628 – Podivice

Zpracována dokumentace na úrovni územního plánu obsahující návrh zásobování vodou. V dokumentaci se předpokládá výstavba vlastního zdroje s vodojemem a rozvodnou sítí.

## 5.5 Časový přehled výstavby

Časový postup výstavby nových objektů a rekonstrukce byl volen podle následujících priorit :

- zabezpečení jakosti vody  - ve zdrojích                                                        do r. 2005

- při její distribuci                                                  do r. 2010

4.   rozšíření sítě veřejných vodovodů, nebo výstavba nových vodovodů, zejména

v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě             do r. 2010

- ostatní -nové stavby vedoucí k zvýšení počtu napojených obyvatel,

nové stavby a rekonstrukce z důvodu zvýšení technické úrovně                 do r. 2015

V kategorii 0. jsou rovněž řazeny stávající  hlavní objekty vodovodů.

Pro  období od roku 2004 do roku 2015 bylo pro rozvoj , rozšiřování  a rekonstrukci vodovodů pro veřejnou potřebu na územním celku Blansko potřeba investičních prostředků  ve výši 475,3 mil. Kč.

V dokumentaci „Aktualizace Plánu ......“ nejsou navrhovány žádné nové stavby, z tohoto důvodu nejsou dokladovány žádné investiční náklady.

Finanční prostředky ( mil. Kč)

| nové investice celkem | 69,889 |
| --- | --- |
| rekonstrukce řadů celkem | 0,000 |
| rekonstrukce ostatní celkem | 69,800 |
| nadlimitní investice celkem* | 335,592 |
| CELKEM | 475,281 |
| Celkem bez nadlimitních investic | 139,689 |

* nadlimitní investice celkem - zahrnují vyčleněné  nové stavby a rekonstrukce, které jsou

nad rámec řešení RPI směrnice 98/83 EU a stanoveného limitu 856 mil. Kč/rok, pro vodovody a kanalizace na splnění závazků České republiky.

Stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční prostředky a stavební kapacity v optimálních cenách.

Časový přehled výstavby je v souhrnu zpracován do přehledu tabulky XIII – vodovody – časový přehled výstavby.

Ceny jsou stanoveny dle Metodického pokynu pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do Vybraných ukazatelů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.:20 494/2002-6000).

## 5.6  Náhradní zásobování vodou

#### 5.6.1  Skupinové vodovody

601 – Skupinový vodovod Vyškov

602 – Skupinový vodovod Brankovice-Malínky-Kožušice

603 – Skupinový vodovod Dražovice-Letonice

604 – Skupinový vodovod Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček

605 – Skupinový vodovod Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice

606– Skupinový vodovod Dětkovice-Švábenice

607 – Skupinový vodovod Hvězdlice-Stará Hvězdlice

608 – Skupinový vodovod Pustiměř-Ivanovice

609 – Skupinový vodovod Ježkovice-Ruprechtov-Podomí

610 – Skupinový vodovod Lysovice-Zvonovice-Rostěnice

611 – Skupinový vodovod Prusy-Boškůvky-Vážany

612 – Skupinový vodovod Račice-Pístovice

613 – Skupinový vodovod Studnice-Odrůvky

614 – Skupinový vodovod Nové Sady-Březina

Skupinový vodovod 601 – SV Vyškov využívá několik hlavních a vedlejších zdrojů s podzemní povrchovou vodou.

Hlavními zdroji tohoto SV jsou úpravny vody – Lhota, Dědice, Manerov a zdroje Drnovice, Kašparov, ÚV Lhota má výkon Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice. ÚV Dědice má výkon Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze zdrojů – 3 vrtů HV 114, HV 117, HV 118, jejichž celková vydatnost činí 26 l/s. ÚV Manerov má výkon Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3c, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s. Zdroj Drnovice se skládá ze čtyř vrtů – S1, S3, S4, S5, z nichž vrt S5 je odstaven z provozu. Vydatnost prameniště činí Q = 30 l/s. Zdroj Kašpaov je vrt o vydatnosti Q = 10 l/s.

Vedlejšími zdroji jsou – jímací území Olšany s jímacími zářezy a studnou S1, o celkové vydatnosti Q = 1,0 l/s JÚ Rašovice s jímacími zářezy o vydatnosti Q = 2,0 l/s; JÚ Milešovice s dvěma studnami S1, S2 s celkovou vydatností Q = 0,25 l/s.

Náhrada:

Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z vedlejších zdrojů tj. JÚ Olšany, JÚ Rašovice, JÚ Milešovice bude potřebné množství pitné vody nahrazeno dodávkou z hlavních zdrojů.

V případě odstavení z provozu některých hlavních zdrojů – tj. ÚV Dědice, ÚV Manerov, JÚ Drnovice a zdroj Kašparov bude nahrazeno dodávkou vody z úpravny vody Lhoty a z vedlejších zdrojů.

Při odstavení z provozu ÚV Lhota bude nutno provést zásadní a rozhodná opatření v zásobování sídel na územním celku Vyškov, které jsou zásobeny ze skupinového vodovodu Vyškov. Tato opatření budou spočívat v tom, že se zajistí dodávka vody pro významná města UC Vyškov, kde je soustředěna zdravotní péče, průmyslová výroba a orgány státní správy.

Pro náhradní zásobování se využijí stávající zdroje, které jsou odstaveny z provozu, z důvodu zvýšení obsahu látek nad povolenou hodnotu dle Vyhlášky č. 252/2004. Jedná se o zdroje – vrt Nosálovice, Brňany, Radelberger. U těchto zdrojů je nutná instalace mobilních úpraven vody.

Současně bude nutno zřídit nové zdroje – vrty, na místech vytipovaných hydrogeologickým průzkumem v daných lokalitách.

Pitnou vodu bude možno zajistit z UC Brno-venkov z VDJ Sokolnice. Toto však vyžaduje vybudovat ČS u tohoto VDJ, aby bylo možno čerpat vodu do VDJ Zbýšov.

Pro dopravu vody z VDJ Zbýšov do VDJ Slavkov III, je nutno u VDJ Zbýšov postavit čerpací stanici.

Tímto opatřením se zajistí voda pro nouzové zásobování sídel na území UC Vyškov, zásobované ze SV Vyškov – větev bošovická a větev slavkovská.

Skupinový vodovod 602 – SV Brankovice-Malinky-Kožušice

K zásobování se využívají dva místní zdroje – vrty HV 1 a HV 2, jejichž vydatnost je Q = 5,0 l/s.

Náhrada:

Jestliže dojde k odstavení jednoho zdroje z provozu, bude se využívat pouze druhý z nich.  Pokud by tento stav způsobil omezení spotřeby obyvatelstva na delší dobu, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

Ve výhledu se předpokládá s napojením tohoto skupinového vodovodu na skupinový vodovod 601 – Vyškov – větev nesovická.

Skupinový vodovod 603 – SV Dražovice-Letonice

Tento SV je propojen se  skupinovým vodovodem 601 – Vyškov – větev střed.

Stávající zdroj – vrtu HV 10 o vydatnosti Q = 5,0 l/s je odstaven z provozu.

Skupinový vodovod 604 – SV Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček

Zdrojem pitné vody jsou dva vrty HV 6, HV 7 a studna Hačka, jejichž celková vydatnost činí Q = 3,7 l/s.

Náhrada:

V případě odstavení některého zdroje z provozu se budou využívat zbývající zdroje.  Ve výhledu se předpokládá s napojením na skupinový vodovod 601 – Vyškov, ve dvou místech. Jedním z nich je propoj ze SV Vyškov – větev hoštická, mezi obcemi Hoštice-Heroltice a Rybníček. Druhá možnost je napojení na uvažovanou větev švábenickou SV Vyškov.

Skupinový vodovod 605 – SV Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice

K zásobování se využívají místní zdroje – dva vrty HV 5, HV 7 a tři studny SNi1, SNi2, SNi3 o celkové vydatnosti Q = 4,5 l/s.

Náhrada:

V případě přerušení dodávky vody z jednoho ze stávajících zdrojů, budou se využívat ostatní zdroje.

Jestliže by se toto odstavení zdrojů projevilo v omezení spotřeby vody pro obyvatelstvo na delší dobu, bylo by nutno se napojit na skupinový vodovod 601 – Vyškov – větev slavkovská.

Skupinový vodovod 606 – SV Dětkovice-Švábenice

Hlavním zdrojem pitné vody pro SV jsou tři vrty HV 1, HV 2, HV 3 o celkové vydatnosti Q = 3,0 l/s.

Náhrada:

Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z některého stávajícího zdroje, budou se využívat zbývající.

Ve výhledu se uvažuje s napojením na SV Vyškov – větev švábenická.

Skupinový vodovod 607 – SV Hvězdlice-Staré Hvězdlice

Tento SV je propojen se  skupinovým vodovodem 601 – Vyškov – větev nesovická.

Stávající zdroje vrt HV 4, o vydatnosti Q=0,1l/s, dvě studny S1 a H2, o vydatnosti Q=0,62 l/s, resp. Q=0,33 l/s  a pramenní jímka P1, o vydatnosti Q=0,05 l/s jsou doplňkovými zdroji.

Skupinový vodovod 608 – SV Pustiměř-Ivanovice

Zdrojem pitné vody je stávající vrt HV 25 o vydatnosti Q = 16,0 l/s.

Náhrada:

V případě přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího zdroje z důvodu zhoršené kvality, bude nutno vodu dovážet v cisternách.

Ve výhledu se navrhuje s napojením na skupinový vodovod 601 – Vyškov, což vyžaduje vybudovat přívodní řad z VDJ Dědice do ČS Pustiměř. Tímto propojením se zajistí požadované množství v odpovídající kvalitě.

Skupinový vodovod 609 – SV Ježkovice-Ruprechtov-Podomí

Pitná voda se získává ze stávajícího vrtu HV 12 o vydatnosti Q = 6,0 l/s.

Náhrada:

V případě přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího zdroje z důvodu zhoršené kvality vody,  bude nutno vodu dovážet v cisternách. Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj pitné vody.

Skupinový vodovod 610 – SV Lysovice-Rostěnice-Zvonovice

K zásobování pitnou vodou se využívá stávající vrt HV 1 s vydatností Q = 4,0 l/s.

Náhrada:

V případě přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího zdroje z důvodu zhoršené kvality, bude nutno vodu dovážet v cisternách.

Ve výhledu se počítá s napojením na skupinový vodovod 601 – SV Vyškov – větev střed.

Skupinový vodovod 611 – SV Prusy-Boškůvky-Vážany

Hlavním zdrojem pitné vody je místní zdroj – vrt HV 1 s vydatností Q = 3,5 l/s.

Náhrada:

V případě přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího zdroje z důvodu zhoršené kvality, bude nutno vodu dovážet v cisternách.

Ve výhledu se navrhuje napojení na skupinový vodovod 601 – Vyškov – větev švábenická, což si vyžaduje vybudovat přívodní řad z VDJ Bohdalice do obce Prusy-Boškůvky. Tímto propojením by se zajistilo dostatečné množství vody požadované kvality.

Skupinový vodovod 612 – SV Račice-Pístovice

Pitná voda se získává ze stávajícího vrtu HV 10001 o vydatnosti Q = 3,0 l/s.

Náhrada:

V případě přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího zdroje z důvodu zhoršené kvality vody,  bude nutno vodu dovážet v cisternách. Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj pitné vody.

Skupinový vodovod 613 – SV Studnice-Odrůvky

K zásobení obou místních částí obce se budou využívat dva stávající zdroje – studní S1, S2 o celkové vydatnosti Q = 0,73 l/s.

Náhrada:

V případě přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího zdroje z důvodu zhoršené kvality, bude nutno vodu dovážet v cisternách.

Ve výhledu se předpokládá s napojením  na skupinový vodovod Drahanská vrchovina, sousedního územního celku Blansko. Toto si vyžádá vybudování přívodního řadu. Tímto opatřením dojde k posílení či úplného nahrazení místního zdroje.

Skupinový vodovod 614 – Nové Sady-Březina

Hlavním zdrojem pitné vody je místní studna o vydatnosti Q = 0,2 l/s.

Náhrada:

V případě přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího zdroje z důvodu zhoršené kvality, bude nutno vodu dovážet v cisternách.

Ve výhledu se uvažuje s využitím stávajícího zdroje – vrtu, u kterého je nutná výstavba úpravny vody s akumulací a AT stanicí.

#### 5.6.2  Samostatné vodovody

620 – Samostatný vodovod Milonice

621 – Samostatný vodovod Mouřínov

622 – Samostatný vodovod Snovídky

623 – Samostatný vodovod Krásensko

624 – Samostatný vodovod Rychtářov

625 – Samostatný vodovod Nemotice

626 – Samostatný vodovod Nevojice

627 – Samostatný vodovod Drysice

Ve výhledu vznikne další samostatný vodovod a to:

628 – Samostatný vodovod Podivice

Samostatný vodovod 620 – Milonice

Zdrojem pitné vody byl místní zdroj – studna S1 s vydatností Q = 0,7 l/s, která byla odstavena z provozu.

Obec je napojena  na skupinový vodovod 601 – SV Vyškov – větev střed.

Samostatný vodovod 621 – Mouřínov

K zásobení pitnou vodou se využívá vrt HV 1 s vydatností Q = 0,5 l/s.

Náhrada:

V případě přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího zdroje z důvodu zhoršené kvality vody,  bude nutno vodu dovážet v cisternách. Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj pitné vody.

Samostatný vodovod 622 – Snovídky

Hlavním zdrojem pitné vody je stávající vrt o vydatnosti Q = 0,6 l/s.

Náhrada:

V případě přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího zdroje z důvodu zhoršené kvality, bude nutno vodu dovážet v cisternách.

Ve výhledu se předpokládá napojení na skupinový vodovod 601 – SV Vyškov – větev nemotická. Vybudováním přívodního řadu do obce Snovídky se zajistí pitná voda odpovídající kvality a množství. Propojením rozvodných sítí obce Snovídky s obcí Nemotice se zajistí voda i pro obec Nemotice.

Samostatný vodovod 623 – Krásensko

Pitná voda se získává ze stávajícího zdroje – studny S1 o vydatnosti Q = 0,6 l/s.

Náhrada:

V případě přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího zdroje z důvodu zhoršené kvality vody,  bude nutno vodu dovážet v cisternách. Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj pitné vody.

Samostatný vodovod 624 – Rychtářov

Zdrojem pitné vody je stávající vrt HV 1 s vydatností Q = 1,90 l/s.

Náhrada:

V případě přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího zdroje z důvodu zhoršené kvality, bude nutno vodu dovážet v cisternách.

Ve výhledu se předpokládá provedení rekonstrukce výtlačného řadu mezi VDJ Lhota – VDJ Rychtářov. Provedením této rekonstrukce se zajistí odpovídající kvalita a množství pitné vody ze skupinového vodovodu 601 – Vyškov – větev lhotská.

Samostatný vodovod 625 – Nemotice

Pitná voda se získává ze stávajícího vrtu HV 1 o vydatnosti Q = 0,85 l/s.

Obec má vybudovaný vodovod.

Náhrada:

V případě přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího zdroje z důvodu zhoršené kvality, bude nutno vodu dovážet v cisternách.

Ve výhledu se předpokládá napojení na skupinový vodovod 601 – SV Vyškov – větev nemotická. Vybudováním přívodního řadu do obce Snovídky se zajistí pitná voda odpovídající kvality a množství. Propojením rozvodných sítí obce Snovídky s obcí Nemotice se zajistí voda i pro obec Nemotice.

Samostatný vodovod 626 – Nevojice

K zásobování pitnou vodou se využívá stávající místní zdroj – studna HN 2 s vydatností Q = 2,00 l/s.

Obec má vybudovaný vodovod.

Samostatný vodovod 627 – Drysice

Hlavním zdrojem pitné vody je vrt HG1-J o vydatnosti Q = 2 l/s.

Obec má vybudovaný vodovod.

Samostatný vodovod 628 – Podivice

Hlavním zdrojem pitné vody bude místní zdroj o minimální vydatnosti Q = 0,8 l/s.

Obec nemá vybudovaný vodovod.

Náhrada:

V případě přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího zdroje z důvodu zhoršené kvality vody,  bude nutno vodu dovážet v cisternách. Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj pitné vody.

# 6.   Nouzové zásobování vodou za krizové situace

(je vyčleněno  do samostatné  neveřejné části)

# 7.   Čistírny odpadních vod a kanalizace

## 7.1  Výpočet produkce a znečištění odpadních vod

Upřesnění vývoje produkce odpadních vod a znečištění, tj. nejdůležitějších hodnot pro stanovení způsobu nakládání s odpadními vodami, je potřeba rozdělit do dvou částí – na výpočet produkce odpadních vod komunálního charakteru (tj. produkce odpadních vod od trvale nebo přechodně žijících obyvatel) a na stanovení produkce odpadních vod z oblasti průmyslu, zemědělství a vybavenosti.

### 7.1.1  Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva

Základním předpokladem, ze kterého je odvozen výpočet produkce odpadních vod, je úvaha, že v převážné části všech sídelních celků je vyprodukované množství odpadních vod od obyvatelstva shodné s množstvím spotřebované pitné vody (tzn. že specifická produkce odpadních vod je shodná s hodnotou VFD). Současně je však údaj VFD porovnáván s předpokládanou minimální hodnotou specifické produkce odpadních vod. Při stanovení této hodnoty vycházíme z následujících údajů:

- u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci,

septik nebo ČOV 							120 l/os a den

- u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						  50 l/os a den

- u přechodně žijících obyvatel (rekreantů) napojených

na kanalizaci, septik nebo ČOV					100 l/os a den

- u přechodně žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						  20 l/os a den

K vzájemnému ovlivňování hodnot minimální specifické produkce odpadních vod obyvatel a specifické potřeby pitné vody nás vedou poznatky zjištěné při vyhodnocování vzájemného vztahu mezi těmito údaji, zejména u obyvatel menších měst a obcí. S charakteristickým poklesem potřeby pitné vody v posledních letech (způsobeným postupným zvyšováním ceny vodného) v žádném případě nekoresponduje pokles produkce odpadních vod. U obyvatel menších sídelních celků lze v poslední době vypozorovat tendenci vedoucí k využívání vody z vlastních zdrojů, která je však po použití likvidována stejným způsobem jako voda odebraná z veřejného vodovodu. Vodné a stočné je totiž zásadně odvozováno od množství odebrané vody z centrálního zásobování, které je sledováno vodoměry. Tímto způsobem tedy jednotliví spotřebitelé snižují výši vynaložených finančních prostředků za odebranou vodu, resp. vypouštěnou odpadní vodu, aniž by však výrazným způsobem ovlivňovali své chování projevující se snižováním produkce odpadních vod. Tento trend je v této studii předpokládán po celé sledované období, protože (pokud nedojde k jinému způsobu vyhodnocování produkce odpadních vod) nelze předpokládat výraznější změny v chování spotřebitelů resp. zavádění úsporných opatření v jednotlivých domácnostech.

Neméně důležitou hodnotou pro optimální návrh způsobu likvidace odpadních vod je i stanovení produkce znečištění (charakterizovanou ukazatelem BSK5) v jednotlivých, výše specifikovaných kategoriích.

- u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci,

septik nebo ČOV							60 g/os a den

- u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						20 g/os a den

- u přechodně žijících obyvatel (rekreantů) napojených

na kanalizaci, septik nebo ČOV					30 g/os a den

- u přechodně žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						15 g/os a den

Produkce dalších ukazatelů znečištění je odvozena podle specifických hodnot vztažených k tzv. ekvivalentnímu obyvateli:

- nerozpustné látky (NL)						  55    g/os a den

- CHSK									120    g/os a den

- N-celk									  11    g/os a den

- N-NH4									    2,5 g/os a den

- P-celk									    2    g/os a den

Počet ekvivalentních obyvatel byl stanoven přepočtem podle znečištění BSK5 – 60 g/os a den.

### 7.1.2  Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu,

### zemědělství a vybavenosti

Údaje o produkci odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a z objektů občanské vybavenosti jsou odvozeny z dotazníkové akce a z hodnoty VFO – tzn. hodnoty specifické potřeby pitné vody fakturované pro ostatní odběratele.

Při vzájemném porovnání bylo uplatněno pravidlo vycházející z předpokladu, že množství odpadních vod z průmyslu, zemědělství a vybavenosti nesmí být menší než potřeba pitné vody pro ostatní odběratele. Případný rozdíl mezi těmito údaji je chápán jako produkce odpadních vod z objektů občanské vybavenosti. Současně však bylo nutné zohlednit i skutečnost, že (zejména u malých obcí) jsou pitnou vodou z veřejných vodovodů zásobovány i místní zemědělské podniky, zabývající se zemědělskou živočišnou prvovýrobou. U sídelních celků do velikosti 5000 obyvatel je proto akceptována jako maximální hodnota 30 l/os a den. Vyšší hodnota ve srovnání s hodnotou VFO používanou při výpočtu potřeby vody je způsobena předpokladem, že část této potřeby bývá vykrývána z místních zdrojů pitné nebo užitkové vody.

Podle provedených úprav v produkci odpadních vod jsou provedeny úpravy i v jednotlivých ukazatelích znečištění s tím, že odpadní vody z objektů občanské vybavenosti jsou kvalitativně charakterizovány jako odpadní vody komunálního charakteru.

Množství odpadních vod od ostatních znečišťovatelů (průmysl) bylo uvažováno na základě dotazníkové akce v jednotlivých závodech. Je nutno ovšem podotknout že rozvoj v této oblasti lze jen těžko odhadnout, předpokládáme, že množství odpadních vod bude do budoucna stagnovat.

Vývoj v oblasti průmyslu bude směřovat spíše k nárůstu živností, které z hlediska odpadních vod nebudou mít rozhodující vliv.

S migrací obyvatelstva nebylo počítáno, zaměstnanci u menších podniků jsou většinou z řad místního obyvatelstva a sociální odpadní vody z těchto podniků jsou započítány do specifické potřeby vody od obyvatel.

Zemědělské podniky budou napojeny na kanalizaci pouze odpadními vodami ze sociálních zařízení, odpadní vody z výroby budou likvidovány opět v zemědělské výrobě.

### 7.1.3  Množství odpadních vod produkované v územním celku Vyškov

### ve vazbě na povodí

Územním celkem Vyškov protéká řeka Haná s přítoky, vlévající se nad Kroměříží do řeky Moravy a jižní částí územního celku řeka Litava, vlévající se do řeky Svitavy. Haná je v úseku od Vyškova k vyústění zařazena do V. celkové třídy klasifikace jakosti povrchových vod podle ČSN 75221, v horním toku nad Vyškovem je pak zařazena do IV. třídy. Vodoteč Litava je v celém sledovaném úseku zařazena do V. celkové třídy.

Podle Nařízení vlády 61/2003Sb. určí vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod emisní limity, které mimo jiné budou záviset na imisních standardech povrchových vod podle výše zmíněného NV. Tyto standardy musí být dodržovány od roku 2012, což se promítne do navrhování ČOV včetně jejich rekonstrukcí.

## 7.2  Výchozí stav

### 7.2.1  Všeobecně

V územním celku Vyškov je z celkového počtu 86 455 obyvatel napojeno na veřejnou kanalizaci (legálně) 73 % obyvatel a na stávající ČOV 49 % obyvatel územního celku.

### 7.2.2  Čistírny odpadních vod

Celkem je na územním celku Vyškov 80 obcí.

Z tohoto počtu je ve 12 obcích čistírna odpadních vod:

ČOV Bučovice – napojena místní část Vícemilice

ČOV Dražovice

ČOV Hrušky – napojena část obce Křenovice

ČOV Slavkov u Brna

ČOV Vážany nad Litavou

ČOV Ivanovice na Hané

ČOV Krásensko

ČOV Pustiměř – napojena místní část Pustiměřské Prusy

ČOV Račice - Pístovice

ČOV Rousínov – napojeny místní části Kroužek a Rousínovec

ČOV Ruprechtov

ČOV Vyškov - napojeny místní části Brňany, Dědice, Hamiltony, Křečkovice,

Nosálovice a Nouzka a obec Drnovice

Větší stávající čistírny odpadních vod jsou ve velké většině ve správě Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s.

Jde o tyto čistírny odpadních vod:

ČOV Bučovice

ČOV Hrušky

ČOV Slavkov u Brna

ČOV Rousínov

ČOV Ruprechtov

ČOV Vyškov - město

Ostatní ČOV jsou ve správě obce nebo menšího subjektu:

ČOV Dražovice

ČOV Vážany na Litavou

ČOV Ivanovice na Hané

ČOV Krásensko

ČOV Pustiměř

ČOV Pístovice

Co se týče likvidace kalů z ČOV, malé ČOV, které jsou ve správě obce, likvidují kal většinou v zemědělství.

Řešení problematiky kalů z ČOV, které jsou ve správě Vodovodů a kanalizací Vyškov, je plně v kompetenci této společnosti.

Větší ČOV mají strojní odvodnění kalu a kal z menších ČOV je převážen na ČOV se strojním odvodněním kalu.

Odvodněný či neodvodněný kal je většinou kompostován nebo odvážen na skládku.

### 7.2.3  Kanalizace

Téměř ve všech obcích je stávající kanalizace, stoky v menších obcích slouží ale většinou pouze pro odvádění dešťových odpadních vod a pro odvádění splaškových vod je vzhledem k jejich stavu nelze ani využít. Tyto stoky nebyly v elaborátu uvažovány.

Pokud je stávající kanalizace v obci zkolaudována a v případě chybějící čistírny odpadních vod je na vypouštění nečištěných odpadních vod do vodoteče vydána výjimka podle NV 82/1999 Sb., je v elaborátu uvedena jako stávající jednotná kanalizace. Do této kanalizace jsou většinou zaústěny odpady ze septiků.

Často jsou rodinné domky vybaveny bezodtokovými jímkami (žumpami), jejichž obsah je vyvážen na zemědělsky obdělávané pozemky či k odvodnění na ČOV.

V okrese Vyškov jsou kanalizační systémy jednotné.

## 7.3  Výhledový stav

### 7.3.1  Všeobecně

Návrh technického řešení v tabulkách tohoto elaborátu je proveden do roku 2015, v mapové části a v popisech k jednotlivým obcím je ale uvedeno výhledové navrhované řešení, které bude realizováno i po roce 2015.

### 7.3.2  Čistírny odpadních vod

Návrh odkanalizování a likvidace odpadních vod v obcích,  které v současnosti nemají tento problém vyřešen, vycházel většinou z již zpracovaných projektových dokumentací.

U některých obcí bylo zvažováno variantní řešení - samostatná ČOV nebo napojení na ČOV v jiné obci. Jedna varianta  byla přitom vyhodnocena jako prioritní a s ní je pak dále uvažováno.

Eventuální alternativy jsou zapsány v „kartě obce“.

Přednosti centrální ČOV:

- vysoký možný efekt čištění díky menšímu hydraulickému a  látkovému kolísání přítoku

- nižší investiční a provozní náklady vztažené na napojený počet  obyvatel

- vysoká provozní spolehlivost

- nižší potřeba plochy, obsluhy

- lepší podmínky pro stabilizaci kalu, pro jeho odvodnění a  využití

Přednosti decentrální ČOV:

- technologie čištění může být zvolena "na míru"

- ČOV se nachází v těsné blízkosti kanalizační sítě

- díky možným "přirozeným" způsobům čištění vyžaduje provoz méně  energie

- nezatížené kaly mohou být využívány v bezprostřední blízkosti  ČOV

Při detailním návrhu čistíren odpadních vod (projektová  dokumentace kanalizace a ČOV obce) je nutno u čistíren, které  leží v území s PHO vodního zdroje nebo na malém toku, zvážit možnost vybudování  terciárního stupně čištění (rychlofiltry s polystyrenem, filtry  se štěrkem, dočišťovací nádrže ...).

V budoucnu lze předpokládat, že i dešťové  odpadní vody odváděné do recipientu bude nutno mechanicky čistit,  aby nedocházelo ke znečišťování recipientů splachy.

Základním požadavkem, který musí splňovat čistírny odpadních  vod je jejich spolehlivost a jednoduchost. ČOV musí pracovat  nepřetržitě. Zejména u malých ČOV je kladen důraz na jednoduché  řízení čistírny pro obsluhu. U velkých čistíren pro dosažení  cíle, tj. snadnost řízení s omezeným počtem personálu, třeba  automatizovat probíhající procesy.

Řídící automaty jsou určeny pro stupeň hrubého čištění a  odkalování, pro biologické čištění, aerátory a energetickou část  a pro zpracování kalů. Tyto automaty mohou být umístěny v budovách  hrubého předčištění, biologického čištění a dehydratace. Každý z řídících automatů vysílá informace do dohledového centra (jedná se o dálkovou signalizaci, alarm a měření). Naopak z dohledového  centra jsou přijímány řídící signály. Automaty jsou spojeny s  mikropočítačem, který je určen k dohledu nad provozem ČOV.

Nejdůležitějším odpadem vznikajícím na ČOV je kal.

U malých čistíren odpadních vod, tj. u obcí bez průmyslu a  vyšší technické vybavenosti, je produkován kal, který je  nezávadný a je možno jej po zahuštění v uskladňovacích  nádržích kompostovat.

Kapacita uskladňovacích nádrží na ČOV je navrhována na 150 - 180 dní uskladnění kalu. Tato kapacita většinou postačí při úvaze  vyvážení kalu 2x ročně.

Další možností je svoz kalů z malých ČOV na centrální ČOV.  Zde by kal byl zpracováván na strojním odvodňovacím zařízení (vzhledem ke svému objemu společně s kalem produkovaným na této  centrální ČOV). Toto společné zpracování může způsobit problémy zejména vzhledem  k velkému množství kalu, které se soustředí v jednom místě a nebude možno ho v tomto místě zlikvidovat.

Dále mohou nastat i provozní problémy s odvodňováním vzhledem ke  skutečnosti, že každý kal má jiné vlastnosti, jiné procento  sušiny. Řešením je homogenizační nádrž na centrální ČOV, jejíž objem (cca 30 - 50 m3) je dán kapacitou provozu stabilního odvodňovacího zařízení.

Odvodnění kalů u každé ČOV by se dalo docílit mobilním odvodňovacím zařízením. Mobilní zařízení potřebuje ke svému provozu na ČOV přípojku  elektrické energie, přípojku vody, prostor pro umístění lisu v  blízkosti uskladňovací nádrže a prostor pro kontejner.

Odvodňovací zařízení je vzhledem k velikosti nutno dopravovat po  silnicích s dostatečným poloměrem oblouku v zatáčkách - což na  stávajících ČOV vozovky nesplňují.

Toto odvodňovací zařízení není také k dispozici vždy, když je  potřeba, což je problematické zejména proto, že při odvodnění  aerobně stabilizovaného kalu je nejvýhodnější odvodňovat čerstvý  kal.

Po odvodnění je možno kal ukládat na řízené skládky. Nejhygieničtějším a nejčistším způsobem likvidace kalů je jejich  spalování.

Otázkou likvidace kalů se zabývá Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, který v r.2004 zpracovala firma ECO management s.r.o.

Jsou navrhována opatření:

- podpora úpravy (např.hygienizace) kalů a jejich aplikace do zemědělské půdy (pouze u kalů neznečištěných těžkými kovy a jinými sledovanými přetrvávajícími látkami

- podpora budování zařízení k využívání kalů (např.materiál pro rekultivaci skládek, popř. zátěží, energetické využití, kompostování) v souladu s platnou legislativou.

Je v zájmu Jihomoravského kraje, v návaznosti na legislativní omezení, omezovat skládkování kalů a důsledně kontrolovat využívání kalů na zemědělské půdě – aplikace pouze hygienizovaných kalů.do půdy, ať už ve formě kompostů nebo upraveného kalu, zajištění důkladné hygienizace použitých kalů, zajištění ochrany veřejného zdraví a ochrany zdraví pracovníků při práci s kaly.

Konkrétní nakládání s kalem bude záviset na podmínkách jednotlivých provozovatelů ČOV – především na kvalitě kalů (obsah rizikových prvků, patogenních mikroorganismů) a dále na ekonomických možnostech provozovatelů. Technické řešení zcela závisí na tech. a ekonom. podmínkách jednotlivých ČOV.

### 7.3.3  Nadobecní systémy

Nadobecní výhledové řešení čištění odpadních vod je uvažováno pro tyto obce:

ČOV Vyškov	- na stávající ČOV jsou v současnosti napojeny místní části Vyškova – Hamiltony, Dědice, Předměstí, Křečkovice, Brňany, Nouzka, Nosálovice, Pazderna.

Výhledově budou napojeny i místní části Vyškova – Opatovice, Lhota, Rychtářov a Pařezovice.

Kromě v současnosti napojené obce Drnovice budou na ČOV Vyškov napojeny další obce Topolany, Křižanovice u Vyškova a Hoštice – Heroltice.

ČOV Slavkov u Brna	- na stávající ČOV budou napojeny i obce Nížkovice, Heršpice, Hodějice, Křižanovice a Němčany

ČOV Bučovice	- na stávající ČOV budou kromě v současnosti již napojené místní části Vícemilice napojeny další místní části Bučovice – Kloboučky, Marefy a Černčín.

Dále budou na ČOV Bučovice napojeny obce Mouřínov, Kojátky s místní částí Šardičky, Bohaté Málkovice a Nevojice

ČOV Rousínov	- na stávající ČOV jsou napojeny v současnosti místní části Rousínovec a Kroužek, ve výhledu budou napojeny i místní části Slavíkovice, Čechyně, Vítovice a Královopolské Vážany; dále budou na ČOV Rousínov napojeny obce Komořany, Podbřežice, Tučapy a Nemojany.

ČOV Ruprechtov	- na stávající ČOV bude napojena obec Podomí

ČOV Pustiměř	- na stávající ČOV bude kromě v současnosti napojené obce Zelená Hora napojena i obec Radslavice včetně místní části Radslavičky

ČOV Ivanovice na Hané	- na stávající ČOV bude napojena i místní část Chvalkovice na Hané

ČOV Švábenice	- na ČOV bude napojena obec Dětkovice

ČOV Medlovice	- na ČOV budou napojeny obce Moravské Málkovice a Orlovice

ČOV Prusy – Boškůvky	- na ČOV bude napojena obec Vážany

ČOV Hlubočany	- na ČOV bude napojena obec Kučerov

ČOV Kozlany	- na ČOV bude napojena část obce Bohdalice – Pavlovice (Bohdalice)

ČOV Nesovice – Letošov	- na ČOV budou napojeny obce Milonice, Uhřice a Chvalkovice

ČOV Brankovice	- na ČOV budou napojeny obce Dobročkovice, Nemochovice, Malínky a Kožušice

ČOV Snovídky	- na ČOV budou napojeny obce Nemotice a Mouchnice

ČOV Hrušky	- na stávající ČOV budou napojeny obce Křenovice a Holubice

ČOV Šaratice	- na ČOV bude napojena obec Hostěrádky – Rešov a Zbýšov

ČOV Milešovice	- na ČOV bude napojena obec Kobeřice u Brna

ČOV Otnice	- na ČOV bude napojena obec Bošovice a Lovčičky

ČOV Letošov	- na ČOV bude napojena místní část Nesovice a obce Milonice,     Chvalkovice a Uhřice

ČOV Habrovany	      - na ČOV bude napojena obec Olšany

ČOV  Rostěnice               - na ČOV bude napojena místní část Zvonovice a obec Lysovice

# 8.   Tabulky

Tab. I – Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel – nebyl posuzován demografický vývoj počtu

trvale bydlících obyvatel

Tab. II – Vývoj počtu přechodně  bydlících obyvatel – nebyl posuzován demografický vývoj

počtu přechodně  bydlících obyvatel

Tab. III – Vodovody – přehled obyvatel připojených na vodovod – aktualizováno

Tab. IV – Kanalizace – přehled obyvatel připojených na kanalizaci – zůstává v platnosti

původní řešení

Tab. V – Vodovody – základní údaje – aktualizováno

Tab. V – Kanalizace – základní údaje – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. VII – Vodovody – bilanční údaje obcí – aktualizováno

Tab. VIII – Vodovody – bilance potřeby a krytí zdroji – aktualizováno

Tab. IX – Kanalizace – rekapitulace vstupních údajů – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. X – Kanalizace – bilance odpadních vod a znečištění – zůstává v platnosti původní

řešení

Tab. XI – Technické údaje a finanční prostředky vodovodu – zůstává v platnosti původní

řešení,

Tab. XII – Technické a finanční údaje kanalizací – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XIII – Vodovody – časový přehled výstavby – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XIV – Kanalizace – časový přehled výstavby – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XV – Vodovody – aktualizováno

Tab. XVI – Kanalizace a čištění odpadních vod – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XVII – Přehled zdrojů nebo úpraven vody, na výstupu ze kterých nejsou zajištěny

ukazatele dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v požadovaných hodnotách

– aktualizováno

Tabulky s preferencemi:

Tab. XVIII – 	Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 2000 a menším než 10 000 – zajistit vybavení sběrným systémem městských odpadních vod včetně zajištění sekundárního nebo jemu ekvivalentního čištění odpadních vod – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XIX – Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 10 000,  zajistit   že vypouštěné odpadní vody budou splňovat příslušné požadavky, včetně požadavků na odstranění znečištění v ukazatelích celkový fosfor a celkový dusík – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XX –     Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 300 a menším než 2 000 – zajistit, že městské odpadní vody vstupujících do sběrných systémů budou před vypouštěním přiměřeně čištěny  – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XXI – Zlepšení technologických procesů k zajištění kvalitní pitné vody      podle ukazatelů vyhlášky č. 252/2004 Sb. – aktualizováno

Tab. XXII –   Zajištění používání takových postupů a materiálů, aby při úpravě vody na pitnou a při její distribuci nedocházelo ke zhoršení jakosti pitné vody – aktualizováno

Tab. XXIII – Rozšíření sítě veřejných vodovodů nebo výstavba nových vodovodů, zejména v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě – aktualizováno

Přílohy kap. 6.  Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace:

( je vyčleněno do samostatné neveřejné části)

Příloha kap. 7

- Seznam stávajících ČOV – zůstává v platnosti původní řešení