Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

územní celek Znojmo

A.2    POPISY NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ  A KANALIZACÍ

Obsah:

1.   Úvod	3

1.1   Účel	3

1.2   Základní údaje o zadavateli a zpracovateli	4

1.3   Forma zpracování PRVK Jm kraje	4

1.4   Členění PRVK Jm kraje	5

1.5   Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky	6

1.6   Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025	10

1.7  Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025	11

2.   Charakteristika řešeného území	11

3.   Členění územního celku	12

4.   Výchozí podklady	13

5.   Vodovody – zásobování pitnou vodou	14

5.1   Výpočet potřeby vody	14

5.2   Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – stávající stav	14

5.2.1  Počet trvale žijících obyvatel a obyvatel s časově omezeným pobytem	14

5.2.2  Systém zásobování pitnou vodou v územním celku Znojmo	15

5.3   Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2025	22

5.4   Zdroje – stávající stav a výhled	27

5.5   Časový přehled výstavby	31

6.   Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace	32

7.   Čistírny odpadních vod a kanalizace	33

7.1   Výpočet produkce a znečištění odpadních vod	33

7.1.1  Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva	33

7.1.2  Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu,	34

zemědělství a vybavenosti	34

7.1.3  Množství odpadních vod produkované v územním celku Znojmo	35

ve vazbě na povodí	35

7.2   Výchozí stav	35

7.2.1  Všeobecně	35

7.2.2  Čistírny odpadních vod	35

7.2.3  Kanalizace	36

7.3   Výhledový stav	37

7.3.1  Všeobecně	37

7.3.2  Čistírny odpadních vod	37

7.3.3  Nadobecní systémy	38

8.   Tabulky	40

Přílohy kap. 6.  Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace:

( je vyčleněno  do samostatné  neveřejné části)

- příloha č. 1 – Tabulka – Obce s přiřazením ke zdrojům NZV

- příloha č. 2 – Tabulka – Charakteristika jímacích objektů a zařízení zdroje

- příloha č. 3 – Legenda k příloze č. 2 – Charakteristika jímacích objektů a zařízení zdroje

Příloha kap. 7

- příloha č. 4 – Seznam stávajících ČOV – zůstává v platnosti původní řešení

# 1.   Úvod

Úvodní kapitola byla zpracována v tomto sledu:

  - Účel

  - Základní údaje o zadavateli a zpracovateli

  - Forma zpracování PRVK Jm kraje

  - Členění PRVK Jm kraje

  - Seznam obcí a jejich částí - základní identifikační prvky

  - Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

  - Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

## 1.1   Účel

Účelem „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje“ je podchycení investičních akcí v zásobování vodou, které byly zrealizovány od roku 2004 do roku 2016.

V rámci aktualizace jsou doplněny textové, tabulkové a výkresové přílohy o zrealizované investiční akce v daném období.. Ve výkresové části byly navrhované stavby vyznačené červenou barvou  přebarveny do barvy modré.

Podkladem pro „Aktualizaci ....“ byl použit zpracovaný „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Jihomoravského kraje“ z roku 2004.

V roce 2004 byl zpracován Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (dále jen PRVKÚK na základě § 4 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích). PRVKÚK byl základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a měl za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje. Plán byl zpracován s výhledem do roku 2015.

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací krajů byly podkladem pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky, podle § 29 písmeno b) zákona o vodovodech a kanalizacích. Obsahem bylo i vymezení zdrojů  povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou, v souladu s požadavky tehdy platné Směrnice Rady 75/440/EHS z 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech.

Účelem PRVKÚK bylo stanovení základní koncepce optimálního rozvoje zásobování  pitnou vodou a odkanalizování  a čištění odpadních vod sídel Jihomoravského kraje.

PRVKÚK zahrnoval zhodnocení stávajícího stavu zásobování vodou a odkanalizování měst a obcí s návrhem výhledového řešení do roku 2015 včetně výpočtu investičních nákladů jednotlivých staveb a jejich realizace v doporučených časových horizontech.

Plán rozvoje je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace podle zvláštního právního předpisu7) a plánu dílčího povodí podle zákona o vodách8) pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti.

Skutečnost, že  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Jihomoravského kraje

(dále jen PRVK Jm kraje) schvaloval kraj jako samosprávný orgán, mu dává závaznost a tím i umožní realizovat řešení, která byla založena nejen na správných technických, ale i ekonomických parametrech.

Část odkanalizování  a čištění odpadních vod sídel není aktualizovaná a zůstává v platnosti dle původního zpracování PRVKÚK.

## 1.2   Základní údaje o zadavateli a zpracovateli

Na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje byla v souladu o zadávání veřejných zakázek, vybrána firma AQUATIS a.s., Botanická 56, 602 00 Brno, jako zpracovatel „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje“ (dále jen „PRVK Jm kraje“).

Základní údaje o zadavateli:

- objednatel			Jihomoravský kraj

- se sídlem			Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

- kontaktní osoba		Ing. František Havíř, Krajský úřad Jihomoravského kraje

- telefon			           541 651 571

- fax				541 647 579

Základní údaje o zhotoviteli:

- zhotovitel			AQUATIS a.s.

- se sídlem			Botanická 834/56, 602 00 Brno

- zastoupený  		            Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem

- smluvní zástupce		JUDr. Eva Vašíčková

- technický zástupce	            Ing. Václav Kaštan

- telefon			            541 554 111 - provolba

- fax				 541 211 205

## 1.3   Forma zpracování PRVK Jm kraje

Pro zajištění jednotného postupu při zpracování PRVK Jm kraje vydalo Ministerstvo zemědělství „Metodický pokyn pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ (dále jen „Metodika“) podle § 4 Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a § 2, 3, a 4 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.

PRVK Jm kraje je členěn na následující části:

A.   Textová část

A.1 Souhrnná zpráva

A.2 Popisy nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

A.3 Popisy vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

B.   Grafická část

B.1 Vodovody

B.2 Kanalizace

C.   Databáze

## 1.4   Členění PRVK Jm kraje

V rámci nového správního uspořádání od 1.1.2000 vznikl i Jihomoravský kraj, a to ze sedmi územních celků (dále jen ÚC), sestávajících ze správních obvodů obcí s rozšířenou působností dle Vyhl. 388/2002 Sb., O stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, odpovídajícím zhruba současným okresům Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.

Dle tohoto členění je PRVK Jm kraje zpracován po územních celcích:

CZ0621	- územní celek Blansko

• 001 Blansko

• 002 Boskovice

CZ0622	- územní celek Brno-město

• 003 Brno

CZ0623	- územní celek Brno-venkov

• 008 Ivančice

• 009 Kuřim

• 014 Rosice

• 016 Šlapanice

• 017 Tišnov

• 021 Židlochovice

CZ0624	- územní celek Břeclav

• 004 Břeclav

• 007 Hustopeče

• 011 Mikulov

• 013 Pohořelice

CZ0625	- územní celek Hodonín

• 006 Hodonín

• 010 Kyjov

• 018 Veselí nad Moravou

CZ0626	- územní celek Vyškov

• 005 Bučovice

• 015 Slavkov u Brna

• 019 Vyškov

CZ0627	- územní celek Znojmo

• 012 Moravský Krumlov

• 020 Znojmo

Pro Jihomoravský kraj byl zpracován úplný seznam obcí a jejich administrativních částí s definovaným kódem, který bude používán v celém dokumentu a v databázi.

Aby bylo možno navázat databáze na geografický informační systém (dále jen „GIS“) Krajského úřadu, je v databázi pro každou obec, či její administrativní část, uveden kód územně identifikačního registru (dále jen „ÚIR“), který je v souladu se standardem informačního systému veřejné správy pro územní identifikaci.

Struktura kódu a  jeho demonstrace:

0627 . 012 . 286 . 01	- obec Bohutice

Pořadové číslo administrativní části

Pořadové číslo obce v „PRVK“

Kód obce s rozšířenou působností

Kód okresu (v současných hranicích)

Orientace v PRVKu je ve všech tabulkách a kartách dle kódu obce.

## 1.5   Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky

| SEZNAM OBCÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obce s rozšířenou působností: 0627.012.305.00 - Moravský Krumlov |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0627.020.620.01 - Znojmo |  |  |  |  |  |  |
| POC | název obce a části obce | KODPRVK | KODOB | KODCOB | PORCOB | ZUJ | počet obyvatel |
| 286 | Bohutice | 0627.012.286.01 | 00667 | 00667 | 01 | 593788 | 595 |
| 287 | Čermákovice | 0627.012.287.01 | 01969 | 01969 | 01 | 593885 | 90 |
| 288 | Damnice | 0627.012.288.01 | 02467 | 02467 | 01 | 593907 | 327 |
| 289 | Dobelice | 0627.012.289.01 | 02682 | 02682 | 01 | 593923 | 266 |
| 290 | Dobřínsko | 0627.012.290.01 | 02791 | 02791 | 01 | 593931 | 399 |
| 291 | Dolenice | 0627.012.291.01 | 02849 | 02849 | 01 | 593958 | 151 |
| 292 | Dolní Dubňany | 0627.012.292.01 | 02895 | 02895 | 01 | 593966 | 484 |
| 293 | Džbánice | 0627.012.293.01 | 03431 | 03431 | 01 | 594008 | 153 |
| 294 | Horní Dubňany | 0627.012.294.01 | 04284 | 04284 | 01 | 594083 | 299 |
| 295 | Horní Kounice | 0627.012.295.01 | 04310 | 04310 | 01 | 594105 | 308 |
| 296 | Hostěradice | 0627.012.296.00 | 04567 |  | 00 | 594113 | 1 483 |
| 296.1 | Hostěradice | 0627.012.296.01 | 04567 | 04567 | 01 | 594113 | 1 044 |
| 296.2 | Chlupice | 0627.012.296.02 | 04567 | 04568 | 02 | 594113 | 147 |
| 296.3 | Míšovice | 0627.012.296.03 | 04567 | 04569 | 03 | 594113 | 292 |
| 297 | Jamolice | 0627.012.297.01 | 05667 | 05667 | 01 | 594181 | 439 |
| 298 | Jezeřany-Maršovice | 0627.012.298.01 | 05942 | 41277 | 01 | 594211 | 784 |
| 299 | Jiřice u Miroslavi | 0627.012.299.01 | 06105 | 06105 | 01 | 594229 | 456 |
| 300 | Kadov | 0627.012.300.01 | 06196 | 06196 | 01 | 594237 | 144 |
| 301 | Kubšice | 0627.012.301.01 | 07688 | 07688 | 01 | 594296 | 160 |
| 302 | Lesonice | 0627.012.302.01 | 08024 | 08024 | 01 | 594351 | 219 |
| 303 | Miroslav | 0627.012.303.00 | 09537 |  | 00 | 594458 | 2 887 |
| 303.1 | Kašenec | 0627.012.303.01 | 09537 | 09536 | 01 | 594458 | 178 |
| 303.2 | Miroslav | 0627.012.303.02 | 09537 | 09537 | 02 | 594458 | 2 709 |
| 304 | Miroslavské Knínice | 0627.012.304.01 | 09539 | 09539 | 00 | 594466 | 332 |
| 305 | Moravský Krumlov | 0627.012.305.00 | 9912 |  | 00 | 594482 | 5 840 |
| 305.1 | Moravský Krumlov | 0627.012.305.01 | 9912 | 41278 | 01 | 594482 | 4 736 |
| 305.2 | Polánka | 0627.012.305.02 | 9912 | 12506 | 02 | 594482 | 426 |
| 305.3 | Rakšice | 0627.012.305.03 | 9912 | 09918 | 03 | 594482 | 507 |
| 305.4 | Rokytná | 0627.012.305.04 | 9912 | 09922 | 04 | 594482 | 171 |
| 306 | Našiměřice | 0627.012.306.01 | 10166 | 10166 | 01 | 594512 | 213 |
| 307 | Olbramovice | 0627.012.307.01 | 10993 | 10993 | 01 | 594563 | 1 129 |
| 308 | Petrovice | 0627.012.308.01 | 12017 | 12017 | 01 | 594610 | 353 |
| 309 | Rešice | 0627.012.309.01 | 14016 | 14016 | 01 | 594725 | 354 |
| 310 | Rybníky | 0627.012.310.01 | 14402 | 14402 | 01 | 594750 | 395 |
| 311 | Skalice | 0627.012.311.01 | 14794 | 14794 | 01 | 594768 | 517 |
| 312 | Suchohrdly u Miroslavi | 0627.012.312.01 | 15921 | 15921 | 01 | 594849 | 487 |
| 313 | Tavíkovice | 0627.012.313.00 | 16525 |  | 00 | 594938 | 594 |
| 313.1 | Dobronice | 0627.012.313.01 | 16525 | 16523 | 01 | 594938 | 83 |
| 313.2 | Tavíkovice | 0627.012.313.02 | 16525 | 16525 | 02 | 594938 | 511 |
| 314 | Trnové Pole | 0627.012.314.01 | 16842 | 16842 | 01 | 594954 | 116 |
| 315 | Trstěnice | 0627.012.315.01 | 16886 | 16886 | 01 | 594971 | 552 |
| 316 | Tulešice | 0627.012.316.01 | 17144 | 17144 | 01 | 594989 | 192 |
| 317 | Vedrovice | 0627.012.317.01 | 17753 | 17753 | 01 | 595047 | 828 |
| 318 | Vémyslice | 0627.012.318.01 | 17997 | 17997 | 01 | 595055 | 669 |
| 513 | Bantice | 0627.020.513.01 | 00088 | 00088 | 01 | 593729 | 274 |
| 514 | Běhařovice | 0627.020.514.00 | 00142 |  | 00 | 593737 | 378 |
| 514.1 | Běhařovice | 0627.020.514.01 | 00142 | 00142 | 01 | 593737 | 127 |
| 514.2 | Ratišovice | 0627.020.514.02 | 00142 | 00143 | 02 | 593737 | 110 |
| 514.3 | Stupešice | 0627.020.514.03 | 00142 | 00144 | 03 | 593737 | 142 |
| 515 | Bezkov | 0627.020.515.01 | 00379 | 00379 | 01 | 593745 | 200 |
| 516 | Bítov | 0627.020.516.01 | 00486 | 00486 | 01 | 593753 | 158 |
| 517 | Blanné | 0627.020.517.01 | 00500 | 00500 | 01 | 593761 | 71 |
| 518 | Blížkovice | 0627.020.518.01 | 00568 | 41276 | 01 | 593770 | 1 189 |
| 519 | Bojanovice | 0627.020.519.01 | 00688 | 00688 | 01 | 593796 | 189 |
| 520 | Borotice | 0627.020.520.01 | 00765 | 00765 | 01 | 593800 | 417 |
| 521 | Boskovštejn | 0627.020.521.01 | 00849 | 00849 | 01 | 593818 | 151 |
| 522 | Božice | 0627.020.522.01 | 00888 | 00888 | 01 | 593826 | 1 545 |
| 523 | Břežany | 0627.020.523.01 | 01492 | 01492 | 01 | 593842 | 856 |
| 524 | Citonice | 0627.020.524.01 | 01783 | 01783 | 01 | 593851 | 590 |
| 525 | Ctidružice | 0627.020.525.01 | 01804 | 01804 | 01 | 593869 | 318 |
| 526 | Čejkovice | 0627.020.526.01 | 01901 | 01901 | 01 | 593877 | 221 |
| 527 | Černín | 0627.020.527.01 | 02024 | 02024 | 01 | 593893 | 140 |
| 528 | Dobšice | 0627.020.528.01 | 02812 | 02812 | 01 | 546941 | 2 468 |
| 529 | Dyjákovice | 0627.020.529.01 | 03414 | 03414 | 01 | 593974 | 848 |
| 530 | Dyjákovičky | 0627.020.530.01 | 03416 | 03416 | 01 | 593982 | 528 |
| 531 | Dyje | 0627.020.531.01 | 03417 | 03417 | 01 | 593991 | 447 |
| 532 | Grešlové Mýto | 0627.020.532.01 | 03621 | 03621 | 01 | 594016 | 224 |
| 533 | Havraníky | 0627.020.533.01 | 03805 | 03805 | 01 | 594024 | 343 |
| 534 | Hevlín | 0627.020.534.01 | 03878 | 03878 | 01 | 594032 | 1 437 |
| 535 | Hluboké Mašůvky | 0627.020.535.01 | 03966 | 03966 | 01 | 594041 | 805 |
| 536 | Hnanice | 0627.020.536.01 | 04000 | 04000 | 01 | 594059 | 346 |
| 537 | Hodonice | 0627.020.537.01 | 04039 | 04039 | 01 | 594067 | 1 826 |
| 538 | Horní Břečkov | 0627.020.538.00 | 04261 |  | 00 | 594075 | 267 |
| 538.1 | Čižov | 0627.020.538.01 | 04261 | 04260 | 01 | 594075 | 61 |
| 538.2 | Horní Břečkov | 0627.020.538.02 | 04261 | 04261 | 02 | 594075 | 206 |
| 539 | Horní Dunajovice | 0627.020.539.01 | 04286 |  | 01 | 594091 | 616 |
| 540 | Hostim | 0627.020.540.01 | 04574 | 04574 | 01 | 594121 | 435 |
| 541 | Hrabětice | 0627.020.541.01 | 04643 | 04643 | 01 | 594130 | 880 |
| 542 | Hrádek | 0627.020.542.01 | 04734 | 04734 | 01 | 594148 | 893 |
| 543 | Hrušovany nad Jevišovkou | 0627.020.543.01 | 04880 | 04880 | 01 | 594156 | 3 314 |
| 544 | Chvalatice | 0627.020.544.01 | 05488 | 05488 | 01 | 594164 | 104 |
| 545 | Chvalovice | 0627.020.545.01 | 05528 | 05528 | 02 | 594172 | 630 |
| 546 | Jaroslavice | 0627.020.546.01 | 05753 | 05753 | 01 | 594199 | 1 261 |
| 547 | Jevišovice | 0627.020.547.01 | 05935 | 05935 | 01 | 594202 | 1 140 |
| 548 | Jiřice u Mor. Budějovic | 0627.020.548.01 | 04575 | 04575 | 01 | 550841 | 58 |
| 549 | Korolupy | 0627.020.549.01 | 06953 | 06953 | 01 | 594253 | 157 |
| 550 | Kravsko | 0627.020.550.01 | 07425 | 07425 | 01 | 594261 | 540 |
| 551 | Krhovice | 0627.020.551.01 | 07441 | 07441 | 01 | 594270 | 536 |
| 552 | Křepice | 0627.020.552.01 | 07595 | 07595 | 01 | 594288 | 116 |
| 553 | Křidlůvky | 0627.020.553.01 | 17673 | 17673 | 01 | 550086 | 240 |
| 554 | Kuchařovice | 0627.020.554.01 | 07695 | 07695 | 01 | 594300 | 960 |
| 555 | Kyjovice | 0627.020.555.01 | 07855 | 07855 | 01 | 594318 | 155 |
| 556 | Lančov | 0627.020.556.01 | 07889 | 07889 | 01 | 594326 | 232 |
| 557 | Lechovice | 0627.020.557.01 | 07986 | 07986 | 01 | 594334 | 509 |
| 558 | Lesná | 0627.020.558.01 | 08017 | 08017 | 01 | 594342 | 269 |
| 559 | Litobratřice | 0627.020.559.01 | 08535 | 08535 | 01 | 594369 | 468 |
| 560 | Lubnice | 0627.020.560.01 | 08804 | 08804 | 01 | 594385 | 69 |
| 561 | Lukov | 0627.020.561.01 | 08899 | 08899 | 01 | 594393 | 264 |
| 562 | Mackovice | 0627.020.562.01 | 08971 | 08971 | 01 | 594407 | 366 |
| 563 | Mašovice | 0627.020.563.01 | 09224 | 09224 | 01 | 594415 | 493 |
| 564 | Medlice | 0627.020.564.01 | 09258 | 09258 | 01 | 594423 | 167 |
| 565 | Mikulovice | 0627.020.565.01 | 09439 | 09439 | 01 | 594431 | 639 |
| 566 | Milíčovice | 0627.020.566.01 | 09490 | 09490 | 01 | 594440 | 210 |
| 567 | Morašice | 0627.020.567.01 | 09846 | 09846 | 01 | 594474 | 234 |
| 568 | Němčičky | 0627.020.568.01 | 10307 | 10307 | 01 | 594521 | 90 |
| 569 | Nový Šaldorf-Sedlešovice | 0627.020.569.00 | 10798 |  | 00 | 587729 | 1 482 |
| 569.1 | Nový Šaldorf-Sedlešovice | 0627.020.569.01 | 10798 | 10798 | 01 | 587729 | 979 |
| 569.2 | Sedlešovice | 0627.020.569.02 | 10798 | 10799 | 02 | 587729 | 503 |
| 570 | Olbramkostel | 0627.020.570.01 | 10981 | 10981 | 01 | 594555 | 532 |
| 571 | Oleksovice | 0627.020.571.01 | 11012 | 11012 | 01 | 594571 | 694 |
| 572 | Onšov | 0627.020.572.01 | 11137 | 11137 | 01 | 594580 | 75 |
| 573 | Oslnovice | 0627.020.573.01 | 11320 | 11320 | 01 | 594598 | 85 |
| 574 | Pavlice | 0627.020.574.01 | 11831 | 11831 | 01 | 594601 | 462 |
| 575 | Plaveč | 0627.020.575.01 | 12155 | 12155 | 01 | 594628 | 444 |
| 576 | Plenkovice | 0627.020.576.01 | 07426 | 07426 | 01 | 550051 | 358 |
| 577 | Podhradí nad Dyjí | 0627.020.577.01 | 12378 | 12378 | 01 | 594636 | 53 |
| 578 | Podmolí | 0627.020.578.01 | 12411 | 12411 | 01 | 594644 | 172 |
| 579 | Podmyče | 0627.020.579.01 | 12412 | 12412 | 01 | 594652 | 95 |
| 580 | Práče | 0627.020.580.01 | 12696 | 12696 | 01 | 594679 | 822 |
| 581 | Pravice | 0627.020.581.01 | 13299 | 13299 | 01 | 594687 | 332 |
| 582 | Prokopov | 0627.020.582.01 | 13314 | 13314 | 01 | 594695 | 97 |
| 583 | Prosiměřice | 0627.020.583.01 | 13346 | 13346 | 01 | 594709 | 826 |
| 584 | Přeskače | 0627.020.584.01 | 16524 | 16524 | 01 | 550078 | 110 |
| 585 | Rozkoš | 0627.020.585.01 | 14228 | 14228 | 01 | 594733 | 173 |
| 586 | Rudlice | 0627.020.586.01 | 14330 | 14330 | 01 | 594741 | 104 |
| 587 | Slatina | 0627.020.587.01 | 14969 | 14969 | 01 | 594776 | 245 |
| 588 | Slup | 0627.020.588.00 | 15078 |  | 00 | 594784 | 480 |
| 588.1 | Oleksovičky | 0627.020.588.01 | 15078 | 15077 | 01 | 594784 | 76 |
| 588.2 | Slup | 0627.020.588.02 | 15078 | 15078 | 02 | 594784 | 404 |
| 589 | Stálky | 0627.020.589.01 | 15347 | 15347 | 01 | 594792 | 134 |
| 590 | Starý Petřín | 0627.020.590.00 | 15512 |  | 00 | 594806 | 227 |
| 590.1 | Jazovice | 0627.020.590.01 | 15512 | 15510 | 01 | 594806 | 78 |
| 590.2 | Nový Petřín | 0627.020.590.02 | 15512 | 15511 | 02 | 594806 | 38 |
| 590.3 | Starý Petřín | 0627.020.590.03 | 15512 | 15512 | 03 | 594806 | 111 |
| 591 | Stošíkovice na Louce | 0627.020.591.01 | 15564 | 15564 | 01 | 594814 | 250 |
| 592 | Strachotice | 0627.020.592.00 | 15588 |  | 00 | 594822 | 1 068 |
| 592.1 | Micmanice | 0627.020.592.01 | 15588 | 15587 | 01 | 594822 | 525 |
| 592.2 | Strachotice | 0627.020.592.02 | 15588 | 15588 | 02 | 594822 | 543 |
| 593 | Střelice | 0627.020.593.01 | 15744 | 15744 | 01 | 594831 | 172 |
| 594 | Suchohrdly | 0627.020.594.01 | 15922 | 15922 | 01 | 555231 | 1 255 |
| 595 | Šafov | 0627.020.595.01 | 16190 | 16190 | 01 | 594865 | 158 |
| 596 | Šanov | 0627.020.596.01 | 16201 | 16201 | 01 | 594873 | 1 514 |
| 597 | Šatov | 0627.020.597.01 | 16207 | 16207 | 01 | 594881 | 1 136 |
| 598 | Štítary | 0627.020.598.01 | 16387 | 16387 | 01 | 594890 | 631 |
| 599 | Šumná | 0627.020.599.01 | 16425 | 16425 | 01 | 594911 | 621 |
| 600 | Tasovice | 0627.020.600.01 | 16512 | 16512 | 01 | 594920 | 1 380 |
| 601 | Těšetice | 0627.020.601.01 | 16669 | 16669 | 01 | 594946 | 585 |
| 602 | Tvořihráz | 0627.020.602.01 | 17200 | 17200 | 01 | 594997 | 413 |
| 603 | Uherčice | 0627.020.603.00 | 17283 |  | 00 | 595004 | 396 |
| 603.1 | Mešovice | 0627.020.603.01 | 17283 | 18557 | 01 | 595004 | 60 |
| 603.2 | Uherčice | 0627.020.603.02 | 17283 | 17283 | 02 | 595004 | 336 |
| 604 | Újezd | 0627.020.604.01 | 17371 | 17371 | 01 | 595012 | 76 |
| 605 | Únanov | 0627.020.605.01 | 17430 | 17430 | 01 | 595021 | 1 238 |
| 606 | Valtrovice | 0627.020.606.01 | 17674 | 17674 | 01 | 595039 | 429 |
| 607 | Velký Karlov | 0627.020.607.01 | 03415 | 03415 | 01 | 545325 | 416 |
| 608 | Vevčice | 0627.020.608.01 | 18128 | 18128 | 01 | 595063 | 70 |
| 609 | Višňové | 0627.020.609.01 | 18260 | 18260 | 01 | 595071 | 1 086 |
| 610 | Vítonice | 0627.020.610.01 | 18314 | 18314 | 01 | 595080 | 264 |
| 611 | Vracovice | 0627.020.611.01 | 04262 | 04262 | 01 | 550019 | 198 |
| 612 | Vranov nad Dyjí | 0627.020.612.01 | 18541 | 18541 | 01 | 595098 | 820 |
| 613 | Vranovská Ves | 0627.020.613.01 | 18555 | 18555 | 01 | 595101 | 291 |
| 614 | Vratěnín | 0627.020.614.01 | 18558 | 18558 | 01 | 595110 | 308 |
| 615 | Vrbovec | 0627.020.615.00 | 18612 |  | 00 | 595128 | 1 150 |
| 615.1 | Hnízdo | 0627.020.615.01 | 18612 | 18611 | 01 | 595128 | 219 |
| 615.2 | Vrbovec | 0627.020.615.02 | 18612 | 18612 | 02 | 595128 | 931 |
| 616 | Výrovice | 0627.020.616.01 | 18770 | 18770 | 01 | 595136 | 160 |
| 617 | Vysočany | 0627.020.617.01 | 18785 | 18785 | 01 | 595144 | 94 |
| 618 | Zálesí | 0627.020.618.01 | 19057 | 19057 | 01 | 595152 | 172 |
| 619 | Zblovice | 0627.020.619.01 | 19157 | 19157 | 01 | 595161 | 46 |
| 620 | Znojmo | 0627.020.620.00 | 19341 |  | 00 | 593711 | 33 787 |
| 620.1 | Derflice | 0627.020.620.01 | 19341 | 02554 | 01 | 593711 | 117 |
| 620.2 | Kasárna | 0627.020.620.02 | 19341 | 10009 | 02 | 593711 | 158 |
| 620.3 | Konice | 0627.020.620.03 | 19341 | 06911 | 03 | 593711 | 357 |
| 620.4 | Mramotice | 0627.020.620.04 | 19341 | 10010 | 04 | 593711 | 429 |
| 620.5 | Načeratice | 0627.020.620.05 | 19341 | 10102 | 05 | 593711 | 316 |
| 620.6 | Oblekovice | 0627.020.620.06 | 19341 | 10861 | 06 | 593711 | 1 221 |
| 620.7 | Popice | 0627.020.620.07 | 19341 | 06912 | 07 | 593711 | 175 |
| 620.8 | Přímětice | 0627.020.620.08 | 19341 | 13612 | 08 | 593711 | 4 184 |
| 620.9 | Znojmo | 0627.020.620.09 | 19341 | 41274 | 09 | 593711 | 26 830 |
| 621 | Želetice | 0627.020.621.01 | 19602 | 19602 | 01 | 595179 | 277 |
| 622 | Žerotice | 0627.020.622.01 | 19660 | 19660 | 01 | 595187 | 339 |
| 623 | Žerůtky | 0627.020.623.01 | 19666 | 19666 | 01 | 595195 | 243 |

## 1.6   Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

V původní dokumentaci PRVKu  byl  jedním ze základních vstupních údajů počet trvale bydlících obyvatel v r. 2000 a jejich vývoj po letech, až do r. 2015.

Jako podklady byly použity výsledky Českého statistického úřadu České republiky (dále jen „SÚ ČR“) z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, které byly zpracovány zpětně v celé územní struktuře k 1.1.2001 a vydány tiskem v souborných informacích.

Demografický vývoj počtu trvale bydlícího obyvatelstva vycházel ze stavu r. 2000. V populačním vývoji v České republice i v roce 2001 převažovaly nepříznivé trendy, kdy se prohloubil několikaletý úbytek obyvatelstva. Vedle úbytku přirozenou měrou byl zaznamenán poprvé i úbytek obyvatelstva migrací. Charakteristickým rysem vývoje sídelní struktury České republiky bylo v minulosti snižování podílu obyvatelstva největších měst a růst podílu obyvatelstva v nejmenších obcích. Jihomoravský kraj je ale specifický tím, že se zde nachází samostatné Brno-město, jehož obyvatelé se stěhovali do menších satelitních obcí v okolí.

Tato specifičnost v Jihomoravském kraji byla eliminována navrženým způsobem propočtu obyvatel od r. 2000 do r. 2015 pro jednotlivé obce, s lineárním  rovnoměrným úbytkem obyvatelstva z počtu 1 133 916 ob. na 1 124 068 ob.

V této „Aktualizaci....“ byly údaje o počtu obyvatel trvale bydlících v obcích a v Jihomoravském kraji získány z dotazníků obcí a údajů Českého statistického úřadu (dále ČSÚ). Uvedené údaje z dotazníků obcí byly porovnány s údaji ČSÚ.

Ze statistiky ČSÚ je zřejmé, že v roce 2000 v Jihomoravském kraji bylo vedeno                                                                          1 336 689 obyvatel s trvalým pobytem. Tento počet je o 2 773 obyvatel vyšší než s kterým bylo počítáno v předešlém PRVKu.

V původním PRVKu pro výhledový rok 2015  se předpokládalo se snížením počtu obyvatel na hodnotu 1 124 068. Dle statistiky ČSÚ bylo v roce 2015 na území JM kraje vedeno 1 173 563 obyvatel s trvalým pobytem. Z uvedených údajů je zřejmé, že nedošlo k poklesu počtu obyvatel o 9 848 (dle předešlého PRVKu), ale naopak k nárůstu o 36 874 obyvatel s trvalým pobytem.

Pro výhledový rok 2025 se uvažuje se stejným počtem obyvatel jako v roce 2015.

## 1.7  Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025

Pro vysvětlení se jedná o rekreanty, lázeňské pacienty apod. Protože v  začátcích prací nebyly známé výsledky z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, byly pro výchozí rok 2000 brány poslední údaje publikované ve Statistickém lexikonu obcí České republiky 1991 a údaje z obcí, kterým byl zaslán „vodohospodářský dotazník“, z něhož byly získány základní údaje o počtech obyvatel s časově omezeným pobytem.  Oba údaje byly mezi sebou porovnány a korigovány.

V „ Aktualizaci Plánu...“ pro stávající rok 2015 a výhledový rok 2025 je uvažováno s údaji  z předchozího PRVKu  a údaji z obcí, které byly znovu obeslány „vodohospodářským dotazníkem“. Oba údaje byly mezi sebou porovnány a upraveny, směrem k reálné hodnotě.

# 2.   Charakteristika řešeného území

Jihomoravský kraj se rozkládá na území 7 062 km2 a rozlohou je čtvrtým největším krajem České republiky. Počtem obyvatel 1 133 916 zaujímá třetí místo v republice. Metropolí kraje je největší moravské a druhé největší město České republiky Brno, které počtem obyvatel 379 185 i hospodářským významem jednoznačně převyšuje ostatní města kraje. V kraji je 647 obcí, z toho 47 měst.

Kraj je příhraničním regionem s Rakouskem a Slovenskem a v rámci republiky sousedí s krajem Vysočina,Pardubickým, Olomouckým, a Zlínským.

Z hlediska geografického není území kraje homogenní a lze jej rozdělit na tři poměrně odlišné celky – Brno a okolí, zemědělský jih, tvořený Dyjsko-svrateckým a Dolnomoravským úvalem, a výše položené oblasti na severu, která je součástí Drahanské vrchoviny, a okrajové části na západě, východě a jihovýchodě, zahrnující výběžky Českomoravské vrchoviny, Chřibů a Bílých Karpat. Hlavní hydrogeologickou charakteristikou hornin je propustnost, která je orientačním ukazatelem potencionálních možností proudění a výskytu podzemních vod. Horniny nepropustné se vyskytují asi na 60 % plochy regionu, naopak horniny propustné zaujímají jen asi 10 % z této plochy.

V regionu se nachází Národní park Podyjí, chráněné krajinné oblasti Pálava, Moravský kras a Bílé Karpaty-část. Dále Kvartér řeky Moravy, jako chráněná oblast přirozené akumulace vod.

Na území Jihomoravského kraje se nachází ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů zřídelních oblastí Pasohlávky, Šaratice a Hodonín.

Charakter kraje je z hlediska jak přírodních, tj. zejména hydrografické sítě, kapacity a jakosti zdrojů povrchových a podzemních vody, tak antropogenních podmínek různorodý, což do jisté míry ovlivňuje možnosti jeho rozvoje.

Režim podzemních vod byl v r. 2001 vcelku vyrovnaný, ale plošně rozdílný. Hladiny podzemních vod se v průměru pohybovaly v rámci celého kraje asi 4cm pod dlouhodobým průměrem za sledované období let 1971-1990.

Na území Jihomoravského kraje spadlo v r. 2001  průměrně 585 mm srážek, což představuje 107% dlouhodobého srážkového normálu. Odtokové poměry byly v r. 2001 na většině řek v kraji podprůměrné, pouze na řece Moravě bylo dosaženo průměrného průtoku.

Dle podkladů ČHMÚ na území Jihomoravského kraje spadlo v r. 2015  průměrně 430 mm srážek, což představuje 79% dlouhodobého srážkového normálu, který činí 543 mm.

Rok 2015 byl  na území České republiky srážkově jako celek silně podnormální. Průměrný roční úhrn srážek činil 532 mm, což odpovídá 79% dlouhodobého srážkového normálu za období 1981-2010 ( 674 mm) a jedná se o nejnižší úhrn od roku 2003 (516 mm).

V roce 2015 byl v České republice zaznamenán z hlediska roční teploty vzduchu nárůst, který lze považovat jako silně nadnormální. Odchylka od normálu za období 1981-2010 byla +1,5 °C.

V dokumentu Povodí Moravy a.s. s názvem „Vodohospodářská bilance povodí Moravy za rok 2015 - textová část“ je provedeno zhodnocení požadavků na vodu s kapacitou zdrojů povrchové a podzemní vody z hlediska množství a jakosti.

V této dokumentaci je zpracováno samostatně dílčí povodí Moravy a přítoku Váhu a dílčí povodí Dyje.

V této dokumentaci je provedeno bilanční hodnocení množství podzemních vod pro zmiňované dvě dílčí povodí. V tomto bilančním hodnocení se jedná o porovnání maximálních odběrů podzemní vody s minimálními zdroji (s minimální vyhodnocenou kapacitou přírodních zdrojů) na úrovni jednotlivých hydrogeologických rajonů.

Na základě provedení hodnocení byla zjištěna napjatá bilance:

-  dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu - rajon 4280 Velkoopatovická křída

-  dílčí povodí Dyje - rajon 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy

- rajon 5222 Boskovická brázda – jižní část

-  rajon 2242 Kuřimská kotlina

V závěrech pro obě dílčí povodí je konstatováno:

- že prakticky na všech tocích v dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu se průměrné roční průtoky v letech 2014-2015 pohybovaly hluboko pod dlouhodobými ročními průměry, přičemž došlo i k vyschnutí mnoha drobných vodotečí , ale i některých větších potoků (str. 34)

- v dílčím povodí Dyje  byly toky pod významnými vodními díly kladně ovlivněny dotací z těchto VD. Ale i tak byly roky 2014-2015 výrazně pod normálem a v některých profilech bylo dosaženo tak nízkých stavů, že hladinová čidla byla již na suchu a nejnižší stavy nebylo ani možné změřit (str. 68).

Na základě zjištěných údajů o vývoji průměrné roční teploty a průměrných úhrných srážek v minulých letech, lze předpokládat, že pro využívaní vodních zdrojů podzemních, ale i povrchových pro vodárenské účely bude ve výhledu  zásobování vodou z jednou nejvyšších priorit dotčených orgánů a institucí.

# 3.   Členění územního celku

Na územním celku Znojmo se nachází 2 obce s rozšířenou působností mající statut města:  Znojmo a Moravský Krumlov

Moravský Krumlov – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 44 sídel včetně místních částí. Z tohoto celkového počtu jsou dvě města – Moravský Krumlov, Miroslav.

Znojmo – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 138 sídel včetně místních částí. Z tohoto celkového počtu jsou dvě města: Znojmo a Hrušovany nad Jevišovkou.

Statut města mají 4 obce a to: Znojmo, Moravský Krumlov, Miroslav a Hrušovany nad Jevišovkou.

Kategorie velkých obcí:

- Města v kategorii nad 100 000 obyvatel: žádné

- Města v kategorii nad 10 000 obyvatel: 1

Znojmo

- Města, obce (včetně administrativních částí) v kategorii nad 2 000 obyvatel: 3

Moravský Krumlov, Miroslav a Hrušovany nad Jevišovkou.

# 4.   Výchozí podklady

Statistické informace – výsledky sčítání lidu, domů a bytů rok 2000

Statistické informace – počet obyvatel za rok 2015

Vodohospodářská bilance povodí Moravy za rok 2015 - Povodí Moravy

Metodický pokyn pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR pro výpočet pořizovací ceny

Dotazníky pro obecní úřady pro zjištění potřebných údajů

Projektové dokumentace vodovodů a kanalizací v jednotlivých obcích UC

PRVKUC okresu Znojmo, AQUAPROCON s.r.o., 1994

PRVK JM kraje , AQUATIS a.s., 2004

Regionální plán implementace Směrnic 98/83/EU a 91/271/EHS – Jihomoravský kraj

Územní plány jednotlivých obcí

Údaje od obecních úřadů a od dalších producentů odpadních vod (průmysl…)

Podklady o intenzitě 15 min. deště, periodicity n, o průtoku a výhledovém znečištění v recipientech

Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů

Normy 	ČSN 73 0873 – Požární vodovody

ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodních potrubí

ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6401 – Čistírny městských odpadních vod.

Směrnice Rady 98/83 EU, o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu

Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod

Nařízení vlády 401/2015 Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Zákon 274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích

Vyhl. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích…..

Vyhl. 388/2002 Sb. O stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Směrnice ministerstva zemědělství č.j. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001Metodický pokyn pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou Ministerstva zdravotnictví č.j. 21881/2002-6000.

# 5.   Vodovody – zásobování pitnou vodou

## 5.1   Výpočet potřeby vody

U obcí, které nemají v roce 2015  postavený vodovod, byl prověřen celkový počet obyvatel. Podle celkového počtu obyvatel bylo zkontrolováno i rozdělení do kategorií. Na základě tohoto zařazení byla prověřena hodnota specifické potřeby vody. Koeficient denní nerovnoměrnosti kd .  Výhledová potřeba vody pro rok 2015 byla vypočtena na základě výše uvedených specifických potřeb vody pro obyvatele a koeficientu denní nerovnoměrnosti kd.

Denní potřebné množství vody pro obyvatele je vyjádřeno specifickou potřebou vody pro obyvatele Qs, určenou rozměrovou jednotkou l/os.den.

obce 	do 500 obyvatel                		Qsp = 	40 až 70 l/os.den

500 až 2000 obyvatel		Qsp = 	50 – 80 l/os.den

200 až 10 000 obyvatel		Qsp = 	70 – 90 l/os.den

10 000 až 100 000 obyvatel 	Qsp = 100 – 110 l/os.den

 100 000 obyvatel			Qsp = 120 – 150 l/os.den

přičemž je přihlédnuto k charakteru obce, její polohy, zdrojového zabezpečení.

Maximální denní potřeba – je vypočtena z průměrné denní potřeby Qp, určená rozměrovou jednotkou m3/den, jako násobek koeficientem denní nerovnoměrnosti kd. Hodnota kd není určena dle velikostních kategorií obcí dle počtu obyvatel , ale dle podkladů provozovatelů a to pro všechny obce kd = 1,40 , kromě Znojma kd = 1,22 a Moravského Krumlova  kd = 1,32.

U obcí, které mají postavený vodovod pro veřejnou potřebu do roku 2016,  byly údaje o spotřebě vody za rok 2015 získány od příslušných provozovatelů. Tyto údaje byly získány z dotazníkové akce, kde na každou obec a provozovatele vodovodů pro veřejnou potřebu   byly odeslány dotazníky.

Pro výhledový rok 2025 byla hodnota spotřeby vody zvýšena o 10% oproti roku 2015.

## 5.2   Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – stávající stav

### 5.2.1  Počet trvale žijících obyvatel a obyvatel s časově omezeným pobytem

(dále jen ČOP)

Dle původního PRVKu počet obyvatel napojených na vodovod pro veřejnou potřebu činil v roce 2000 v územním celku Znojmo 101 177 z 113 379 možných zásobených obyvatel, což je 89,2  %.

V „Aktualizaci Plánu ...“ je počet napojených obyvatel 114 281 ze 125 681 možných zásobených obyvatel, což je 90,9 %.

Ze 169 měst, obcí a jejich administrativních částí přináležejícím k územnímu celku Znojmo je:

- zásobeno pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 150 obcí, přičemž z toho  jedna obec –Dolní Dubńany má vodovod pro veřejnou potřebu vybudovaný jen částečně.

  - není zásobeno pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 19 obcí, nebo místních částí a to: Dobronice, Ratišovice, Stupešice, Korolupy, Křepice, Křidlůvky, Lubnice, Němčičky, Podhradí nad Dyjí, Podmyče, Stálky, Jazovice, Nový Petřín, Starý Petřín, Šafov, Újezd, Vysočany, Medlice a Mešovice.

### 5.2.2  Systém zásobování pitnou vodou v územním celku Znojmo

Zásobování obyvatelstva územního celku (dále jen ÚC) Znojmo je zajišťováno 16 skupinovými vodovody a 33 samostatnými vodovody pro veřejnou potřebu, přičemž všechny jsou zásobované z vlastních zdrojů situovaných nebo sloužících pro tyto vodovody na ÚC Znojmo, kromě zdrojů skupinového vodovodu Loděnice, jež jsou situované na ÚC Břeclav.

Z jihomoravského kraje z ÚC Znojmo, ze zdroje povrchové vody z údolní nádrže Vranov s úpravnou vody Štítary jsou v rámci oblastního vodovodu Vranov- Moravské Budějovice-Dukovany (dále jen V-MB-D) zásobené větve a to skupinové vodovody Štítary, Bítov, Jevišovice, Třebíč. Z tohoto zdroje je voda předávaná do skupinového vodovodu Třebčsko, situovaném v kraji Vysočina.

Na ÚC Znojmo je  jedna obec Rozkoš, která ve výhledu, dle zpracovaného návrhu bude přebírat vodu z kraje Vysočina a to z obce Pulkov.

Z ÚC Znojmo je voda v rámci skupinového vodovodu Loděnice předávaná do ÚC Břeclav, pro zbývající obce skup. vodovodu nacházející se na ÚC Břeclav (Loděnice, Šumice a Branišovice)

Rozhodující podíl na zásobování pitnou vodou ÚC Znojmo mají skupinové vodovody, z nichž nejvýznamnější jsou skupinové vodovody Znojmo, Třebíč, Štítary a Jevišovice se zdroji povrchové vody z nádrží Vranov a Znojmo , které jsou upravovány na vodu pitnou v úpravnách vody Štítary a Znojmo.

Seznam skupinových vodovodů:

- č. 701 – Skupinový vodovod Damnice

- č. 702 – Skupinový vodovod Hodonice

- č. 703 – Skupinový vodovod Znojmo

- č. 704 – Skupinový vodovod Božice

- č. 705 – Skupinový vodovod Štítary

- č. 706 – Skupinový vodovod Jevišovice

- č. 707 – Skupinový vodovod Bohutice

- č. 708 – Skupinový vodovod Loděnice

- č. 709 – Skupinový vodovod Bítov

- č. 710 – Skupinový vodovod Třebíč

- č. 711 – Skupinový vodovod Jaroslavice

- č. 712 – Skupinový vodovod Břežanský

- č. 713 – Skupinový vodovod Horní Dunajovice

- č. 714 – Skupinový vodovod Miroslav

- č. 715 – Mackovice – Čejkovice

- č. 716 – Šatov – Havraníky - Hranice

Seznam samostatných vodovodů:

- č. 720 – Samostatný vodovod Oleksovice

- č. 721 – Samostatný vodovod Těšetice

- č. 722 – Samostatný vodovod Tvořihráz

- č. 723 – Samostatný vodovod Valtrovice

- č. 724 – Samostatný vodovod Čermákovice

- č. 725 – Samostatný vodovod Džbánice

- č. 726 – Samostatný vodovod Horní Kounice

- č. 727 – Samostatný vodovod Skalice

- č. 728 – Samostatný vodovod Tavíkovice

- č. 729 – Samostatný vodovod Trstěnice

- č. 730 – Samostatný vodovod Morašice

- č. 731 – Samostatný vodovod Hostěradice

- č. 734 – Samostatný vodovod Kadov

- č. 735– Samostatný vodovod Vedrovice

- č. 736 – Samostatný vodovod Bantice

- č. 737 – Samostatný vodovod Blanné

- č. 738 – Samostatný vodovod Borotice

- č. 739 – Samostatný vodovod Hrušovany nad Jevišovkou

- č. 740 – Samostatný vodovod Jiřice u Moravských Budějovic

- č. 741 – Samostatný vodovod Lančov

- č. 742– Samostatný vodovod Lechovice

- č. 743 – Samostatný vodovod Litobratřice

- č. 744 – Samostatný vodovod Onšov

- č. 745 – Samostatný vodovod Práče

- č. 746– Samostatný vodovod Prokopov

- č. 747 – Samostatný vodovod Přeskače

- č. 748 – Samostatný vodovod Stošíkovice na Louce

- č. 750– Samostatný vodovod Strachotice

- č. 751 – Samostatný vodovod Uherčice

- č. 752 – Samostatný vodovod Višňové

- č. 753 – Samostatný vodovod Vratěnín

- č. 755 – Samostatný vodovod Vrbovec

- – Samostatný vodovod Běhařovice-součást skup. vodovodu č.717- Běhařovice

- č. 756 – Samostatný vodovod Prosiměřice

- č. 763 – Samostatný vodovod Slatina

- č. 764 – Samostatný vodovod Výrovice

- 5.2.2.1  Popis skupinových vodovodů

701 – Skupinový vodovod Damnice – tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Damnice

- Dolenice

- Jiřice u Miroslavi

- Suchohrdly u Miroslavi

- Trnové Pole

- Troskotovice ( přináleží k ÚC Břeclav, kde jsou řešeny)

Hlavními zdroji pitné vody skupinového vodovodu  je vrt  HV 211, s povoleným odběrem

Q = 12,5 l/s.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

702 – Skupinový vodovod Hodonice tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativních částí:

- Hodonice

- Krhovice

- Tasovice

Skupinový vodovod využívá prameniště Tasovice, sestávající ze 3 vrtů:

HO XX, s doporučeným odběrem Q = 4,0 l/s, vrt HV 1, s doporučeným odběrem Q = 3,0 l/s a vrt HV 104, s doporučeným odběrem Q = 3 l/s.

Celková hodnota doporučeného odběru z vrtů činí  Q = 10 l/s.

Zdroje JÚ překračují dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <58 mg/l.

Skup. vodovod je dotován kvalitní pitnou vodou  napojením na  skup. vodovod Znojmo čímž dochází k míchání vody a eliminování nadlimitních hodnot NO3 a zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.		 .

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

703 – Skupinový vodovod Znojmo tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Bezkov

- Citonice

- Dobšice

- Dyjákovičky

- Dyje

- Hluboké Mašůvky

- Chvalovice

- Kravsko

- Kuchařovice

- Mašovice

- Milíčovice

- Nový Šaldorf – Sedlešovice

- – Sedlešovice

- Plaveč

- Plenkovice

- Suchohrdly

- Únanov

- Výrovice

Znojmo - místní části:

- Derflice

- Kasárna

- Konice

- Mramotice

- Načeratice

- Oblekovice

- Popice

- Přímětice

- Znojmo (vč. Hradiště)

- Žerůtky

- Olbramkostel

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je úpravna vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. která upravuje surovou vodu z nádrže Znojmo. Povolený odběr je  v množství Q = 240 l/s.  Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

704 – Skupinový vodovod Božice tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Božice

- Dyjákovice

- Hevlín

- Hrabětice

- Hrádek

- Šanov

- Velký Karlov

V r. 2003 se funkčně spojil starý skupinový vodovod Šanov s novým skup. vodovodem  Božice pod název Božice.

Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Božice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt Božice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Šanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

705 – Skupinový vodovod Štítary tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Horní Břečkov

- Lesná

- Lukov

- Podmolí

- Štítary

- Šumná

- Vracovice

- Vranov nad Dyjí

- Zálesí

Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov s povoleným odběrem Q = 200,0 l/s odkud je voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s, přičemž max. kapacita čerpací stanice surové vody je 180l/s.

ÚV Štítary je majetkem svazku obcí Vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči a je prioritně určena pro zásobování vodou UC Třebíč a obcí z části UC Znojmo, kteří jsou členy svazku obcí Vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči.

Z této ÚV je  v rámci oblastního vodovodu V-MB-D voda čerpána do čtyř směrů:

- Jednou větví je voda dopravována směrem k obci Zálesí.

-  Druhou větví se voda dopravuje do obce Vranov nad Dyjí

- Třetí větví se voda dodává směrem na obec Štítary

-  Čtvrtou větví se voda čerpá směrem k obci Častohostice, jenž se nachází na území kraje Vysočina.

Tato větev dodává potřebné množství vody pro obce rozprostírající se na území ÚC Třebíč.

Skupinový vodovod dále vodu předává do:

  - skupinového vodovodu č. 706 Jevišovice

  - skupinového vodovodu č. 709 Bítov

  - skupinového vodovodu č. 710 Třebíč

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

706 – Skupinový vodovod Jevišovice tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Bojanovice

- Boskovštejn

- Ctidružice

- Grešlovo Mýto

- Jevišovice

- Pavlice

- Střelice

- Vevčice

- Vranovská Ves

Zdrojem skupinového vodovodu Jevišovice je  voda předaná ze skupinového vodovodu Štítary, jehož zdrojem pitné vody je úpravna vody Štítary, o výkonu Q = 240 l/s. Tato ÚV upravuje surovou vodu z nádrže Vranov, z níž je povolený odběr v množství Q = 200 l/s.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

707 – Skupinový vodovod Bohutice tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Bohutice

- Našiměřice

Hlavními zdroji pitné vody je vrt Bohutice HV3A, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Našiměřice HV3, o vydatnosti Q = 1,7l/s.  JÚ je monitorováno z hlediska kvality vody, neboť dle KHS Jm kraje vrt Bohutice HV3A vykazuje nadlimitní hodnoty Uranu  35,4  mikro g/l, s tím, že měření jsou dávána na vědomí Ústavu jaderné bezpečnosti.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

708 – Skupinový vodovod Loděnice tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části, situované na ÚC Znojmo:

- Jezeřany – Maršovice

- Kubšice

- Olbramovice

Další obce zásobené z tohoto skup, vodovodu, které jsou na ÚC Břeclav : Loděnice, Šumice a Branišovice.

Hlavním zdrojem pitné vody jsou vrty L1,L3,L4 v prameništi Loděnice s vydatností každého vrtu Q=5l/s a dále studna v Jezeřanech s Q=1l/s. Prameniště Loděnice se rozprostírá na území ÚC Břeclav.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

709 – Skupinový vodovod Bítov tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Bítov

- Chvalatice

Zdrojové zabezpečení je jednak dotací ze skupinového vodovodu Štítary, jehož zdrojem je nádrž surové vody Vranov s úpravnou vodou Štítary o výkonu Q = 240 l/s ( v současnosti pouze pro obec Chvalatice) a dále vlastním zdrojem - dvě prameniště na k.ů. Bítov -JÚ Kosůvka, o vydatnosti Q = 0,40 l/s a Popelna, s vydatností Q = 0,70 l/s. JÚ na k.ů. Bítov překračuje dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <68 mg/l. V současné době nejsou vodovody provozně propojeny.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

710 – Skupinový vodovod Třebíč tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části, situované na ÚC Znojmo:

- Dobelice

- Dobřínsko

- Dolní Dubňany- 1/3 obce

- Horní Dubňany

- Jamolice

- Lesonice

- Moravský Krumlov

- -Polánka

- -Rakšice

- -Rokytná

- Petrovice

- Rešice

- Rybníky

- Tulešice

- Vémyslice

- Blížkovice

- Hostim

Jedním ze zdrojů pitné vody skupinového vodovodu jsou dva vrty Moravský Krumlov – Slatiny, o celkové vydatnosti Q = 4,0 l/s. Z těchto dvou zdrojů se voda čerpá do úpravny vody Moravský Krumlov – Slatiny, o výkonu Q = 4,0 l/s.

Druhým zdrojem je dotace pitné vody z přivaděče V-MB-D, ze SV Štítary, jehož zdrojem je úpravna vody Štítary, o výkonu Q = 200,0 l/s, která odebírá surovou vodu z nádrže Vranov.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

711 – Skupinový vodovod Jaroslavice tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Jaroslavice

- Oleksovičky

- Slup

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu jsou vrty HV203 s Q=2,6l/s, HV201 s Q=1,2l/s, HV202/1 s Q=3,7/s a HV203/1 s Q=3,7/s o celkové vydatnosti   Q = 9,8 l/s.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

712 – Skupinový vodovod Břežanský tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Břežany

- Pravice

Hlavním zdrojem pitné vody skupinového vodovodu je vrt, o vydatnosti Q = 2,0 l/s.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

713 – Skupinový vodovod Horní Dunajovice tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Horní Dunajovice

- Kyjovice

- Želetice

- Žerotice

- Vitonice

Hlavním zdrojem tohoto skupinového vodovodu jsou dva vrty – HV302, o doporučené vydatnosti        Q = 1,10 l/s a HV303, o doporučené vydatnosti Q = 6,0 l/s.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

714 – Skupinový vodovod Miroslav tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Miroslav

- – Kašenec

- Miroslavské Knínice

Hlavními zdroji tohoto SV jsou 3 vrty. Je to vrt V24, o vydatnosti Q = 15,0 l/s; vrt  V25, o vydatnosti     Q = 20,0 l/s a vrt  HV210, o vydatnosti Q = 15,0 l/s.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

715 – Skupinový vodovod Mackovice-Čejkovice tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Čejkovice

- Mackovice

Hlavním zdrojem skupinového vodovodu je vrt VH1, o vydatnosti Q = 2,10 l/s. Voda ze zdroje se čerpá do úpravny vody Mackovice, o výkonu Q = 2,10 l/s, kde se upravuje provzdušňováním a filtrací.	Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

716 – Skupinový vodovod Šatov-Havraníky-Hnanice tvoří systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

- Havraníky

- Hnanice

- Šatov

Hlavním zdrojem tohoto skupinového vodovodu je vrt Havraníky, o vydatnosti   Q = 6,50 l/s.

Systém zásobení a ostatní je podrobně popsáno v kartách jednotlivých obcí.

      - Popis samostatných vodovodů

Jsou podrobně popsány včetně zdrojů v kartách jednotlivých obcí dle seznamu samostatných vodovodů, kdy jméno vodovodu je totožné se spotřebištěm.

## 5.3   Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2025

Ve výhledovém řešeném období do roku 2025 je třeba na ÚC Znojmo dořešit celou řadu opatření, spočívající především z rozšiřování vodovodů pro veřejnou potřebu pro spotřebiště, kde nelze využívat místních zdrojů s dostatečnou kvalitou.

Cílem opatření je zvýšení počtu obyvatel napojených na vodovod pro veřejnou potřebu odpovídající jakosti a současně zkvalitnit dodávky pitné vody pro obyvatele připojené na stávající zařízení. Neřešena zůstává do roku 2025 pouze jedna místní část obce, která nemá zásobení z vodovodu pro veřejnou potřebu, a to: místní část obce Uherčice, Mešovice, kde stávající stav zásobování ze samostatných zdrojů je vyhovující a nově navržený vodovod by byl neekonomický investičně i provozně a nesplňoval by rovněž zákon 274/2001 Sb. v počtu obyvatel napojených na veřejný vodovod pro veřejnou potřebu, ani množství 10 m3 průměrné denní potřeby.

Hlavní důraz v zásobování pitnou vodou je brán především na zajištění kvality pitné vody zlepšením technologických procesů, ale i používání takových materiálů, aby při jejich distribuci nedocházelo ke zhoršení její jakosti.

Rozhodujícími investicemi na ÚC Znojmo jsou navržené rekonstrukce hlavních přivaděčů, které vzhledem ke stáří a použitému materiálu prokazatelně negativně ovlivňují kvalitu vody výluhy Fe, bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi.  Dále jsou navrženy rekonstrukce všech řadů z azbestocementu (dále jen AZC) a ocele (dále jen OC), dále z litin (dále jen LT), jejichž stáří je na hranici životnosti použitého materiálu

Z investic nových staveb se jedná o vyřešení zásobení obcí pitnou vodou bez vodovodu pro veřejnou potřebu.

Skupinové vodovody

701 – Skupinový vodovod Damnice

Jsou navrženy investice spočívající z rekonstrukcí přívodních řadů z  AZC a  OC. Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště.

702 – Skupinový vodovod Hodonice

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště.

703 – Skupinový vodovod Znojmo

Do plánu investic nových staveb jsou ve výhledu zařazeny dva propojovací řady a to:

-propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Štítary mezi obcemi Horní Břečkov-Milíčovice, LT100 dl. 2345m

-propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Jevišovice mezi obcemi Rudlice-Plaveč, LT150 dl. 3721m

- dále je naplánováno rozšíření akumulace pro novou výstavbu v lokalitě Křivánky s propojením na přivaděč Načeratice LT150 dl. 7920m

- vodojem  Načeratický Kopec  300m3, r. 2005

-    vodojem  Křivánky  500m3, r. 2005

Jsou navržena opatření spočívající z rekonstrukce ÚV Znojmo- II etapa, r. 2003-2004 a III. etapa r. 2004-2006, s cílem zlepšení kvality vody novou technologií z důvodu nevyhovujícího stávajícího stavu a dále rekonstrukce přívodních řadů z  AZC a  OC.

– viz tab. XI – technické údaje a finanční prostředky vodovodu – skupinový vodovod č. 703 Znojmo.

704 – Skupinový vodovod Božice

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště.

705 – Skupinový vodovod Štítary

Skupinový vodovod bude rozšířen v roce 2010 o nové spotřebiště – místní část obce Horní Břečkov, Čížov a od r. 2007 o obec Onšov.

Ve výhledu , do r. 2010 se předpokládá  výstavba nového SV č.718 Vranov-Podhradí a rozšíření stávajícího SV č. 709 Bítov, které budou přebírat vodu ze skupinového vodovodu Štítary.

Návrh napojení dalších obcí z ÚC Znojmo na ÚV Štítary je doložen bilancí potřeby vody pro navrhované obce a krytí zdroji v souladu s PRVKUK kraje Vysočina-viz Tab. č.VIII.

Bilance předávané vody bude upravena dohodou mezi vlastníky souvisejících vodovodů podle zákona č.274/2001 Sb.

Jsou navržena opatření spočívající z rekonstrukce ÚV Štítary - II etapa, r.2004-2006, s cílem zlepšení kvality vody novou technologií z důvodu nevyhovujícího stávajícího stavu spočívající z :

- stability vody z hlediska agresivity

- doplnění o aktívní uhlí a ozonizaci

- dávkování a desinfekce

- systému kontinuálního sledování jakosti

- vyššího stupně automatizace

Dále rekonstrukce přívodních řadů  Vranov-ÚV Štítary .

– viz tab. XI – technické údaje a finanční prostředky vodovodu – skupinový vodovod č. 705 Štítary.

706 – Skupinový vodovod Jevišovice

Skupinový vodovod bude rozšířen v roce 2005 o dvě nové spotřebiště – obce Černín a Rudlice.

707 – Skupinový vodovod Bohutice

Ve výhledu se předpokládá  napojení na skup. vodovod Damnice z obce Suchohrdly u Miroslavi a  stávající nevyhovující zdroj-vrt  Bohutice HV3A, vykazující nadlimitní hodnoty ukazatele Uranu vyřadit z provozu.

Jako další možná varianta řešení je napojení na skup. vodovod Loděnice z obce Olbramovice.

708 – Skupinový vodovod Loděnice

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště.

709 – Skupinový vodovod Bítov

Skupinový vodovod bude rozšířen do r. 2010 o tři nové spotřebiště – obce Oslnovice a Zblovice, které mají sam. vodovody a obec Vysočany, která nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Stávající kvalitou nevyhovující zdroje v obci  Bítov, Zblovice  a Oslnovice budou odstaveny z provozu.

Toto navržené technické řešení si vyžádá vybudování nového VDJ Bítov, o objemu 2x100 m3, s max. hladinou 465,25 m n.m. s čerpací stanicí u stávajícího VDJ Bítov , VDJ Zblovice, o objemu 2x150 m3, s max. hladinou 480,00 m n.m. a přívodní řady mezi novými objekty.

– viz tab. XI – technické údaje a finanční prostředky vodovodu – skupinový vodovod č. 709 – Bítov.

710 – Skupinový vodovod Třebíč

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště.

Nutné je rozšířit vodovodní síť obce Dolní Dubňany tak, aby pokryla celou  zástavbu obce a bylo tak umožněno všem obyvatelům  obce zásobení kvalitní pitnou vodou.

Jsou navržena opatření spočívající z rekonstrukcí přívodných řadů a rozvodné sítě Moravský Krumlov z OC a AZC a to z důvodů nevyhovujícího stavu – viz tab. XI – technické údaje a finanční prostředky vodovodu – skupinový vodovod č. 710 – Třebíč.

711 – Skupinový vodovod Jaroslavice

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště.

712 – Skupinový vodovod Břežanský

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště.

713 – Skupinový vodovod Horní Dunajovice

Skupinový vodovod je rozšířen o nové spotřebiště – obec Vítonice, která má vodovod pro veřejnou potřebu. Obec je zásobena ze stávajícího  VDJ Horní Dunajovice, přes rozvodné sítě obcí Horní Dunajovice a Želetice, novým zásobovacím řadem, který se u obce napojí na  rozvodnou síť obce. Před obcí je navržena redukce tlaku.

714 – Skupinový vodovod Miroslav

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště.

715 – Skupinový vodovod Mackovice-Čejkovice

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště.

716 – Skupinový vodovod Šatov-Havraníky-Hnanice

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště.

717 – Skupinový vodovod Běhařovice

Ve výhledu se předpokládá  výstavba nového skupinového vodovodu Běhařovice, který vznikne ze stávajícího samostatného vodovodu obce Běhařovice,  napojením dvou místních částí  Ratišovice a Stupešice a dále dvou obcí Křepice a Újezd. Tímto rozšířením vznikne nový skupinový vodovod Běhařovice.

Zdrojem pro SV bude nový vrt Ratišovice RA 1-01, o předpokládané vydatnosti Q = 3,0 l/s. Jímaná surová voda bude čerpána do ÚV Ratišovice, o výkonu Q = 1,25 l/s. Z ÚV se upravená voda bude čerpat do nového vodojemu Běhařovice s AT stanicí, o objemu 2 x 25 m3, s max. hladinou 397,80 m n.m. – viz tab. XI – technické údaje a finanční prostředky vodovodu – skupinový vodovod č. 717 – Běhařovice.

718 – Skupinový vodovod Vranov - Podhradí

Ve výhledu , r.2008-2010 se předpokládá  výstavba nového skupinového vodovodu Vranov-Podhradí, který bude přebírat vodu ze skupinového vodovodu Štítary. a zásobovat bude obce, které nemají vodovod pro veřejnou potřebu : Podmyče,  Šafov, Stálky, Podhradí nad Dyjí , Starý Petřín a jeho dvě místní části Jazovice a Nový Petřín.

Odběr vody pro navrhované rozšíření vodárenského systému bude ve vodojemu Vranov nad Dyjí, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 405,50 m n.m., z něhož se bude čerpat do nově navrženého VDJ Rozhledna.

Navržené technické řešení si vyžádá výstavbu výtlačného řadu z VDJ Vranov do nově navrženého VDJ Rozhledna, o objemu 2 x 1000 m3, s max. hladinou 477,50 m n.m.,dále přívodní a zásobovací řady pro nově zásobovaná sídla – obce Podmyče Šafov, místní části Jazovice, Nový Petřín, Starý Petřín obce Starý Petřín, obec Stálky včetně vodojemu Stálky, o objemu 1 x 75 m3, s max. hladinou 462,00 m n.m. a obec Podhradí nad Dyjí s přerušovací komorou– viz tab. XI – technické údaje a finanční prostředky vodovodu – skupinový vodovod č. 718 Vranov-Podhradí.

Samostatné vodovody

- návrh opatření pro stávající samostatné vodovody

Navržené rekonstrukce jsou patrné z karet obcí a tabulek obcí. Uvedené jsou jenom samostatné vodovody, s navržením opatření na zdroji z důvodu nekvalitního zdroje.

728 – Samostatný vodovod Tavíkovice

Ve výhledu  je navrženo z důvodu zabezpečení obyvatelstva kvalitní pitnou vodou,   opatření spočívající v napojení obce na skupinový vodovod Běhařovice a to jako odbočka z plánovaného přívodného řadu pro obec Újezd. Vzhledem k tomu, že  místní část obce Tavíkovice- Dobronice nemá vodovod pro veřejnou potřebu, navrhujeme řešit zásobení těchto spotřebišť  společně a to přivaděčem jdoucím kolem Dobronic do stávajícího věžového vodojemu v obci Tavíkovice, do kterého by se voda čerpala pomocí ČS.

Jímací území v Ratišovicích má dostatečně velkou kapacitu

740 – Samostatný vodovod Jiřice u Moravských Budějovic

Ve výhledovém období je plánováno, z důvodu zajištění zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném množství v řešeném období, napojení na skupinový vodovod č.706 Jevišovice a to přívodným řadem s čerp. stanicí z obce Boskovštejn

742 – Samostatný vodovod Lechovice

Ve výhledovém období je plánováno, z důvodu havarijního stavu vodovodu a nekvalitního zdroje jeho kompletní rekonstrukce –zdroj,čerp. stanice, vodojem, přívodný řad z ocele a část rozvodné síťě z ocele.

743 – Samostatný vodovod Litobratřice

V řešeném období je plánována  rekonstrukce  řadu bývalého statkového vodovodu, jeho napojení na veřejný vodovod pro veřejnou potřebu a jeho zaokruhování.

744 – Samostatný vodovod Onšov

Ve výhledovém období je plánováno, z důvodu zajištění zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném množství v řešeném období napojení na skup. vodovod Štítary.

- návrh vodovodů pro veřejnou potřebu pro obce, které jsou zásobeny z vlastních zdrojů neodpovídající kvality a množství a spadají dle zákona 274/2001 Sb. do řešené oblasti (tzn. obce bez vodovodu pro veřejnou potřebu).

757 – Samostatný vodovod Dobronice

Navržen je vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody bude vrt Dobronice s doporučenou vydatností Q=0,5l/s..

Z tohoto zdroje bude voda čerpací stanicí dopravována zásobovacím řadem do místní části.

Místní část Dobronice může být také jako možná varianta z důvodu nevyjasněných majetkových poměrů lokality vrtu napojena na SV Běhařovice a to jako odbočka z plánovaného přívodného řadu pro obec Újezd. Jímací území v Ratíškovicích má dostatečně velkou kapacitu.

758 – Samostatný vodovod Korolupy

V obci je navržen vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody bude vrt Korolupy, o vydatnosti Q = 0,70 l/s.

Z tohoto zdroje bude voda čerpána do věžového vodojemu Korolupy, o objemu 1 x 50 m3, s max. hladinou 480,00 m n.m., odkud bude obec Korolupy zásobovacím řadem gravitačně zásobena.

759 – Samostatný vodovod Křidlůvky

Ve výhledu se uvažuje s napojením na skup. vodovod 703 Znojmo.   Odběr vody bude z nově navrhovaného přívodního řadu ze SV Znojmo, kterým dojde k propojení se 704 SV Božice.

760 – Samostatný vodovod Lubnice

V obci je navržen vodovod pro veřejnou potřebu. Jako zdroj bude sloužit stávající studna, a nový vrt. Z tohoto zdroje bude voda čerpána do stávajícího VDJ Lubnice, o objemu 1 x 100 m3, s max. hladinou 450,00 m n.m., odkud bude obec Lubnice zásobovacím řadem gravitačně zásobena.

761 – Samostatný vodovod Němčičky

Ve výhledu je navržen vodovod pro veřejnou potřebu, jehož zdrojem pitné vody bude vrt Němčičky, o vydatnosti Q = 0,70 l/s. Z tohoto zdroje bude voda čerpací stanicí dopravována do akumulační nádrže o objemu 25 m3, odkud bude obec Němčičky zásobovacím řadem gravitačně zásobena

762 – Samostatný vodovod Rozkoš

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Pitnou vodu odebírá  z obce  Pulkov, která se nachází na území kraje Vysočina, územní celek Třebíč. Tento vodovod odebírá vodu z VDJ Biskupice, jehož zdrojem je vrt Biskupice.

765 – Samostatný vodovod Mikulovice

V obci je v r. 2004-2005 navržen vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody jsou tři vrty Mikulovice, o vydatnosti Q = 3,0 l/s. Z těchto zdrojů bude voda čerpací stanicí dopravována do VDJ Mikulovice, o objemu 2 x 100 m3, s max. hladinou 357,0 m n.m. Obec bude vzhledem ke konfiguraci terénu rozdělena na dvě tlaková pásma.

První tlakové pásmo bude zásobeno gravitačně z VDJ Mikulovice. Druhé tlakové pásmo bude zásobeno přes AT stanici osazenou ve vodojemu. Obec bude zásobena z VDJ zásobovacím řadem, který je napojen na rozvodnou síť.

Vzhledem k malé vydatnosti vrtů lze v budoucnu předpokládat napojení vodovodu na SV Znojmo, a to odbočkou z propojovacího řadu Znojmo – Jevišovice, viz investice v obci 0627.020.620.09 - Znojmo, který je v plánu rozvoje zařazen do roku 2006.

766 – Samostatný vodovod Medlice

Současný vodovod nesplňuje požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu a je navržen nový způsob zásobování obce pitnou vodou.

Ve výhledu bude vodovod napojen na samostatný vodovod Višňové, jehož zdrojem je stávající vrt  HV 305, o vydatnosti Q = 7,40 l/s. Z tohoto zdroje je voda čerpána do akumulace 2 x 50 m3, odkud je dále čerpací stanicí dopravována do vodojemu Višňové, o objemu 2 x 100 m3, s max. hladinou 379,25 m n.m.  Ve vodojemu bude osazena AT stanice, přes kterou bude obec Medlice zásobena

## 5.4   Zdroje – stávající stav a výhled

Zdroje vodovodů pro veřejnou potřebu jsou rozděleny dle skupinových a samostatných vodovodů pro veřejnou potřebu.

Použité zkratky:

JÚ – jímací území

st. – studna

pj – pramenní jímka

jz – jímací zářez

ÚV – úpravna vody

VN – vodní nádrž

Skupinové vodovody

| Číslo skup. vodovodu | Název skup. vodovodu | Název JÚ Typ zdroje | Vydatnost Q (l/s) jednotlivá | Vydatnost Q (l/s) součtová | Voda převzatá (odkud) | Voda předaná (kam) | Výhled |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 701 | Damnice | Miroslav -vrt - HV 211 | 12,50 | 12,50 |  | -do ÚC Břeclac- sam. vod.č.431 Troskotovice |  |
| 702 | Hodonice | Tasovice - vrt HV -1 - vrt HOXX - vrt HV -104 | 3,00 4,00 3,00 | 10,00 |  |  |  |
| 703 | Znojmo | VN Znojmo s ÚV Znojmo Q=240l/s | 240,00 | 240,00 |  |  |  |
| 704 | Božice | Božice -vrt HV 601 -vrt HV 602 Šanov -vrt HV 105 Hevlín - vrt HV 201 - - vrt HV 307 | 7,00 5,00 5,00 2,00 5,00 | 24,00 |  |  |  |
| 705 | Štítary | VN Vranov s ÚV Štítary Q=200l/s -Qčerp.surové vody=180l/s | 200,00 | 200,00 |  | -do sk.vod.706 Jevišovice -do sk.vod.709 Bítov -do sk.vod.710 Třebíč -do sk.vod.718 Vranov-Podhradí -do sam.vod.744 Onšov |  |
| 706 | Jevišovice | bez vlastního zdroje |  |  | ze sk vod. č.705 Štítary |  |  |
| 707 | Bohutice | Bohutice – vrt HV3A-nekvalitní zdroj-Uran Našiměřice – vrt HV3 Nový vrt s Q=2,0l/s | 2,00 1,70 | 3,70 |  |  | mimo provoz |
| 708 | Loděnice | Jezeřany – kop. st.S1 Loděnice- vrt L1 - vrt L3 - vrt L4 | 1,00 5,00 5,00 5,00 | 16,00 |  | do ÚC Břeclav -sam.v.č.428 Branišovice -sam.v.č.429 Loděnice -sam.v.č.430 Šumice |  |
| 709 | Bítov | JÚ Kosůvka. JÚ Popelna | 0,40 0,70 | 1,10 | ze sk vod. č.705 Štítary |  |  |
| 710 | Třebíč | Mor. Krumlov - Slatiny-2vrty | 4,00 | 4,00 | ze sk vod. č.705 Štítary |  |  |
| 711 | Jaroslavice | vrt HV203 vrt HV201 vrt HV202/1 vrt HV203/1 | 2,60 1,20 3,70 2,30 | 9,80 |  |  |  |
| 712 | Břežanský | -vrt, ÚV Břežany Q=2,00l/s | 2,00 | 2,00 |  |  |  |
| 713 | Horní Dunajovice | -vrt HV 302 -vrt HV 303 | 1,10 6,00 | 7,10 |  |  |  |
| 714 | Miroslav | - vrt V 24 - vrt V 25 - vrt HV 210 | 15,00 20,00 15,00 | 50,00 |  |  |  |
| 715 | Mackovice Čejkovice | - vrt HV1 s ÚV Mackovice Q=2,1l/s | 2,10 | 2,10 |  |  |  |
| 716 | Šatov-Havraníky- Hnanice | Havraníky-vrt | 6,50 | 6,50 |  |  |  |
| 717 | Běhaovice nový skup.vod. | JÚ Běhařovice JÚ Ratišovice-vrt RA1-01 Q=3,00l/s | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| 718 | Vranov-Podhradí od r. 2010 nový skup.vod | bez vlastního zdroje |  |  | ze sk vod. č.705 Štítary |  |  |

Samostatné vodovody

| Číslo sam. vodovodu | Název sam. vodovodu | Název JÚ Typ zdroje | Vydatnost Q (l/s) jednotlivá | Vydatnost Q (l/s) součtová | Voda převzatá (odkud) | Voda předaná (kam) | Výhled |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 720 | Oleksovice | –vrt.HV101A | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 721 | Těšetice | -vrt HV 101 -vrt HV 103 | 1,00 1,00 | 2,00 |  |  |  |
| 722 | Tvořihráz | -kop. studna | 1,10 | 1,10 |  | do sam. vod.č. 764 Výrovice | Výjimka do 31.1.2017, dusičnany=65mg/l |
| 723 | Valtrovice | -.st.S1 | 1,00 | 1,00 |  | do sam. vod.č. 759 Křidlůvky |  |
| 724 | Čermákovice | -pram.jímka -stS1 | 0,12 0,13 | 0,25 |  |  |  |
| 725 | Džbánice | – vrt. st. | 0,50 | 0,50 | . |  |  |
| 726 | Horní Kounice | - vrt HHK-1 s ÚV Horní Kounice Q=3,5/s | 3,50 | 3,50 |  |  |  |
| 727 | Skalice | studny S-1, S-2 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |
| 728 | Tavíkovice | vrt | 1,30 | 1,30 |  |  |  |
| 729 | Trstěnice | kop.st. | 2,50 | 2,50 |  |  |  |
| 730 | Morašice | kop. studny S1, S2 | 1,47 | 1,47 |  |  |  |
| 731 | Hostěradice | vrt HV2+ studna -nový vrt Q=1,0l/s | 2,20 | 2,20 |  |  |  |
| 732 | neobsazen |  |  |  |  |  |  |
| 733 | neobsazen |  |  |  |  |  |  |
| 734 | Kadov | vrt. | 0,42 | 0,42 |  |  | Výjimka do 30.6.2017, dusičnany=80mg/l |
| 735 | Vedrovice | vrt HV 1 | 2,50 | 2,50 |  |  |  |
| 736 | Bantice | studna – nekvalitní zdroj- NO3, Cl, SO4 nový vrt Q=1,0l/s | 0,50 | 0,50 |  |  |  |
| 737 | Blanné | studna | 0,50 | 0,50 |  |  | Výjimka do 1.2.2019, acetochlor ESA=0,3 ug/l |
| 738 | Borotice | studna+úv | 1,90 | 1,90 |  |  |  |
| 739 | Hrušovany nad Jevišovkou | 2 vrty -nový vrt Q=3,0l/s | 5,00 | 5,00 |  |  |  |
| 740 | Jiřice u Moravských Budějovic | vrt | 3,00 | 3,00 |  |  |  |
| 741 | Lančov | vrt LA | 2,70 | 2,70 |  |  |  |
| 742 | Lechovice | vrt, studny, p.j | 1,30 | 1,30 |  |  |  |
| 743 | Litobratřice | 3 vrty | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| 744 | Onšov | studna-nekvalitní zdroj-NO3 | 0,40 | 0,40 | ze skup.vod. č705 Štítary |  |  |
| 745 | Práče | studna | 3,50 | 3,50 |  |  |  |
| 746 | Prokopov | studna. | 0,50 | 0,50 |  |  |  |
| 747 | Přeskače | vrt | 25,00 | 25,00 |  |  |  |
| 748 | Stošíkovice na Louce | vrt | 4,00 | 4,00 |  |  |  |
| 749 | neobsazen |  |  |  |  |  |  |
| 750 | Strachotice | vrt s ÚV Strachotice Q=5l/s | 5,00 | 5,00 |  |  |  |
| 751 | Uherčice | 3 jím. studny.+ sběrná | 1,98 | 1,98 |  |  |  |
| 752 | Višňové | vrt HV 305 | 7,40 | 7,40 |  | do sam.vod. č766 Medlice |  |
| 753 | Vratěnín | – vrt. st. V-2 s ÚV Vratěnín Q=1,4l/s | 2,10 | 2,10 |  |  |  |
| 754 | neobsazen |  |  |  |  |  |  |
| 755 | Vrbovec | 3 vrty po 0,8 l/s -nový vrt Q= 1,0 l/s | 2,40 | 2,40 |  |  |  |
| 756 | Prosiměřice | vrt HVP-1 s ÚV Prosiměřice Q=0,8 l/s | 0,80 | 0,80 |  |  |  |
| 762 | Rozkoš | bez zdroje |  |  | z kraje Vysočina-obec Pulkov. |  |  |
| 763 | Slatina | – vrt. | 0,50 | 0,50 |  |  |  |
| 764 | Výrovice |  |  |  | ze skup.vod. č. 703 Znojmo |  |  |

Nově navržené vodovody s vlastním zdrojem, nebo napojené na sam. vodovod

nebo skup. vodovod

| Číslo sam. vodovodu | Název sam. vodovodu | Název JÚ Typ zdroje |  | Vydatnost Q (l/s) jednotlivá | Vydatnost Q (l/s) součtová | Voda převzatá (odkud) | Voda předaná (kam) | Výhled |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 757 | Dobronice |  | – vrt |  |  |  |  | 0,50 l/s |
| 758 | Korolupy | – vrt |  |  |  |  |  | 0,70 l/s |
| 759 | Křidlůvky | bez zdroje |  |  |  | ze skup.vod. č. 703 Znojmo |  |  |
| 760 | Lubnice | -stávající studna – vrt |  | 0,70 | 0,70 |  |  | 0,70 l/s |
| 761 | Němčičky | – vrt. |  |  |  |  |  | 0,70 l/s |
| 765 | Mikulovice | -3 vrty |  |  |  |  |  | 3,00 l/s |
| 766 | Medlice | bez zdroje |  |  |  | ze sam. vod. č. 752 Višňové |  |  |

Seznam zdrojů s nekvalitní vodou – podrobně, vč. ukazatelů a hodnot tab. XVII – Přehled zdrojů nebo úpraven vody, ze kterých nejsou zajištěny ukazatele dle vyhlášky č. . 252/2004 Sb. v požadovaných hodnotách (vč. navržených opatření – tab. XXI, XXIII):

Kadov

Blanné

Tvořihráz

Navržená opatření jsou patrná z tab. XVII, XXI, XXIII, XI a karet obcí.

## 5.5   Časový přehled výstavby

Časový postup výstavby nových objektů a rekonstrukce byl volen podle následujících priorit :

- zabezpečení jakosti vody  - ve zdrojích                                                        do r. 2005

- při její distribuci                                                  do r. 2010

4.   rozšíření sítě veřejných vodovodů, nebo výstavba nových vodovodů, zejména

v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě             do r. 2010

- ostatní -nové stavby vedoucí k zvýšení počtu napojených obyvatel,

nové stavby a rekonstrukce z důvodu zvýšení technické úrovně                 do r. 2015

V kategorii 0. jsou rovněž řazeny stávající  hlavní objekty vodovodů.

Pro  období od roku 2004 do roku 2015 bylo pro rozvoj , rozšiřování  a rekonstrukci vodovodů pro veřejnou potřebu na územním celku Blansko potřeba investičních prostředků  ve výši 861,2 mil. Kč.

V dokumentaci „Aktualizace Plánu ......“ nejsou navrhovány žádné nové stavby, z tohoto důvodu nejsou dokladovány žádné investiční náklady.

Finanční prostředky ( mil. Kč)

| nové investice celkem | 75,245 |
| --- | --- |
| rekonstrukce řadů celkem | 71,852 |
| rekonstrukce ostatní celkem | 81,060 |
| nadlimitní investice celkem* | 633,033 |
| CELKEM | 861,190 |
| Celkem bez nadlimitních investic | 228,157 |

* nadlimitní investice celkem - zahrnují vyčleněné  nové stavby a rekonstrukce, které jsou

nad rámec řešení RPI směrnice 98/83 EU a stanoveného limitu 856 mil. Kč/rok, pro vodovody a kanalizace na splnění závazků České republiky.

Stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční prostředky a stavební kapacity v optimálních cenách.

Časový přehled výstavby je v souhrnu zpracován do přehledu tabulky XIII – vodovody – časový přehled výstavby.

Ceny jsou stanoveny dle Metodického pokynu pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do Vybraných ukazatelů majatkové evidence vodovodů a kanalizací, Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.:20 494/2002-6000).

# 6.   Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace

(je vyčleněno  do samostatné  neveřejné části)

# 7.   Čistírny odpadních vod a kanalizace

## 7.1   Výpočet produkce a znečištění odpadních vod

Upřesnění vývoje produkce odpadních vod a znečištění, tj. nejdůležitějších hodnot pro stanovení způsobu nakládání s odpadními vodami, je potřeba rozdělit do dvou částí – na výpočet produkce odpadních vod komunálního charakteru (tj. produkce odpadních vod od trvale nebo přechodně žijících obyvatel) a na stanovení produkce odpadních vod z oblasti průmyslu, zemědělství a vybavenosti.

### 7.1.1  Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva

Základním předpokladem, ze kterého je odvozen výpočet produkce odpadních vod, je úvaha, že v převážné části všech sídelních celků je vyprodukované množství odpadních vod od obyvatelstva shodné s množstvím spotřebované pitné vody (tzn. že specifická produkce odpadních vod je shodná s hodnotou VFD). Současně je však údaj VFD porovnáván s předpokládanou minimální hodnotou specifické produkce odpadních vod. Při stanovení této hodnoty vycházíme z následujících údajů:

- u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci,

septik nebo ČOV 							150 l/os a den

- u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						  50 l/os a den

- u přechodně žijících obyvatel (rekreantů) napojených

na kanalizaci, septik nebo ČOV					100 l/os a den

- u přechodně žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						  20 l/os a den

K vzájemnému ovlivňování hodnot minimální specifické produkce odpadních vod obyvatel a specifické potřeby pitné vody nás vedou poznatky zjištěné při vyhodnocování vzájemného vztahu mezi těmito údaji, zejména u obyvatel menších měst a obcí. S charakteristickým poklesem potřeby pitné vody v posledních letech (způsobeným postupným zvyšováním ceny vodného) v žádném případě nekoresponduje pokles produkce odpadních vod. U obyvatel menších sídelních celků lze v poslední době vypozorovat tendenci vedoucí k využívání vody z vlastních zdrojů, která je však po použití likvidována stejným způsobem jako voda odebraná z veřejného vodovodu. Vodné a stočné je totiž zásadně odvozováno od množství odebrané vody z centrálního zásobování, které je sledováno vodoměry. Tímto způsobem tedy jednotliví spotřebitelé snižují výši vynaložených finančních prostředků za odebranou vodu, resp. vypouštěnou odpadní vodu, aniž by však výrazným způsobem ovlivňovali své chování projevující se snižováním produkce odpadních vod. Tento trend je v této studii předpokládán po celé sledované období, protože (pokud nedojde k jinému způsobu vyhodnocování produkce odpadních vod) nelze předpokládat výraznější změny v chování spotřebitelů resp. zavádění úsporných opatření v jednotlivých domácnostech.

Neméně důležitou hodnotou pro optimální návrh způsobu likvidace odpadních vod je i stanovení produkce znečištění (charakterizovanou ukazatelem BSK5) v jednotlivých, výše specifikovaných kategoriích.

- u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci,

septik nebo ČOV							50 g/os a den

- u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						20 g/os a den

- u přechodně žijících obyvatel (rekreantů) napojených

na kanalizaci, septik nebo ČOV					30 g/os a den

- u přechodně žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						15 g/os a den

Produkce dalších ukazatelů znečištění je odvozena podle specifických hodnot vztažených k tzv. ekvivalentnímu obyvateli:

- nerozpustné látky (NL)						  55    g/os a den

- CHSK									110    g/os a den

- N-celk									  8    g/os a den

- N-NH4									    5,2 g/os a den

- P-celk									    2    g/os a den

Počet ekvivalentních obyvatel byl stanoven přepočtem podle znečištění BSK5 – 60 g/os a den.

### 7.1.2  Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu,

### zemědělství a vybavenosti

Údaje o produkci odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a z objektů občanské vybavenosti jsou odvozeny z dotazníkové akce a z hodnoty VFO – tzn. hodnoty specifické potřeby pitné vody fakturované pro ostatní odběratele.

Při vzájemném porovnání bylo uplatněno pravidlo vycházející z předpokladu, že množství odpadních vod z průmyslu, zemědělství a vybavenosti nesmí být menší než potřeba pitné vody pro ostatní odběratele. Případný rozdíl mezi těmito údaji je chápán jako produkce odpadních vod z objektů občanské vybavenosti. Současně však bylo nutné zohlednit i skutečnost, že (zejména u malých obcí) jsou pitnou vodou z veřejných vodovodů zásobovány i místní zemědělské podniky, zabývající se zemědělskou živočišnou prvovýrobou. U sídelních celků do velikosti 5000 obyvatel je proto akceptována jako maximální hodnota 30 l/os a den. Vyšší hodnota ve srovnání s hodnotou VFO používanou při výpočtu potřeby vody je způsobena předpokladem, že část této potřeby bývá vykrývána z místních zdrojů pitné nebo užitkové vody.

Podle provedených úprav v produkci odpadních vod jsou provedeny úpravy i v jednotlivých ukazatelích znečištění s tím, že odpadní vody z objektů občanské vybavenosti jsou kvalitativně charakterizovány jako odpadní vody komunálního charakteru.

Množství odpadních vod od ostatních znečišťovatelů (průmysl) bylo uvažováno na základě dotazníkové akce v jednotlivých závodech. Je nutno ovšem podotknout že rozvoj v této oblasti lze jen těžko odhadnout, předpokládáme, že množství odpadních vod bude do budoucna stagnovat.

Vývoj v oblasti průmyslu bude směřovat spíše k nárůstu živností, které z hlediska odpadních vod nebudou mít rozhodující vliv.

S migrací obyvatelstva nebylo počítáno, zaměstnanci u menších podniků jsou většinou z řad místního obyvatelstva a sociální odpadní vody z těchto podniků jsou započítány do specifické potřeby vody od obyvatel.

Zemědělské podniky budou napojeny na kanalizaci pouze odpadními vodami ze sociálních zařízení, odpadní vody z výroby budou likvidovány opět v zemědělské výrobě.

### 7.1.3  Množství odpadních vod produkované v územním celku Znojmo

### ve vazbě na povodí

Jižní částí územního celku Znojmo protéká řeka Dyje, do níž je zaústěn významný tok Jevišovka, který protéká střední částí územního celku. Dalším významným tokem je v severní části úz. celku řeka Rokytná.

Vodoteče Dyje a Jevišovka jsou málo znečištěny – jsou zařazeny ve III. celkové třídě klasifikace jakosti povrchových vod podle ČSN 757221.

Podle Nařízení vlády 61/2003Sb. určí vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod emisní limity, které mimo jiné budou záviset na imisních standardech povrchových vod podle výše zmíněného NV. Tyto standardy musí být dodržovány od roku 2012, což se promítne do navrhování ČOV včetně jejich rekonstrukcí.

## 7.2   Výchozí stav

### 7.2.1  Všeobecně

V územním celku Znojmo je z celkového počtu 112 735 obyvatel napojeno na veřejnou kanalizaci (legálně) 59 % obyvatel a na stávající ČOV 59 % obyvatel územního celku.

### 7.2.2  Čistírny odpadních vod

Celkem je na územním celku Znojmo 144 obcí.

Z tohoto počtu je v současnosti ve  31   obcích čistírna odpadních vod:

ČOV Čermákovice

ČOV  Horní Dubňany

ČOV Hostěradice – napojeny místní části Chlupice a Míšovice

ČOV Miroslav

ČOV Moravský Krumlov

ČOV Moravský Krumlov - Rakšice

ČOV Tavíkovice

ČOV Tulešice

ČOV Blížkovice

ČOV Božice – napojena obec Velký Karlov

ČOV Břežany

ČOV Citonice

ČOV Znojmo – Dobšice – napojeny obce Dyje, Kuchařovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Suchohrdly, místní části Oblekovice a Přímětice

ČOV Dyjákovičky

ČOV Hevlín

ČOV Hnanice

ČOV Hodonice

ČOV Hrušovany nad Jevišovkou

ČOV Jaroslavice - napojeny obce Hrádek a Dyjákovice

ČOV Jevišovice

ČOV Lechovice – napojeny obce Bantice, Práče

ČOV Prosiměřice - napojena obec Vítonice

ČOV Šanov

ČOV Šatov

ČOV Štítary  - napojeny obce Šumná a Lesná

ČOV Těšetice

ČOV Únanov

ČOV Vranov nad Dyjí

ČOV Vratěnín

ČOV Želetice

ČOV Oleksovice

V současné době (r. 2003) jsou ve výstavbě tyto čistírny odpadních vod:

ČOV Vrbovec

Stávající čistírny odpadních vod jsou ve velké většině ve správě Vodárenské akciové společnosti, a.s.:

ČOV Moravský Krumlov, ČOV Moravský Krumlov - Rakšice, ČOV Blížkovice, ČOV Božice, ČOV Citonice, ČOV Znojmo – Dobšice, ČOV Hevlín, ČOV Jevišovice, ČOV Prosiměřice, ČOV Šanov, ČOV Šatov, ČOV Štítary ,

ČOV Únanov, ČOV Těšetice.

Ostatní ČOV jsou ve správě obce či jiného menšího subjektu:

ČOV  Horní Dubňany, ČOV Hostěradice, ČOV Miroslav, ČOV Tavíkovice, ČOV Tulešice, ČOV Dyjákovičky, ČOV Hnanice, ČOV Hodonice, ČOV Hrušovany nad Jevišovkou, ČOV Jaroslavice, ČOV Lechovice, ČOV Vranov nad Dyjí, ČOV Vratěnín, ČOV Želetice.

### 7.2.3  Kanalizace

Téměř ve všech obcích je stávající kanalizace, stoky v menších obcích slouží ale většinou pouze pro odvádění dešťových odpadních vod a pro odvádění splaškových vod je vzhledem k jejich stavu nelze ani využít. Tyto stoky nebyly v elaborátu uvažovány.

Často jsou rodinné domky vybaveny bezodtokovými jímkami (žumpami), jejichž obsah je vyvážen na zemědělsky obdělávané pozemky či k odvodnění na ČOV.

V okrese Znojmo jsou starší kanalizační systémy jednotné, nověji budované kanalizace v obcích jsou často pouze pro splaškové odpadní vody.

## 7.3   Výhledový stav

### 7.3.1  Všeobecně

Návrh technického řešení v tabulkách tohoto elaborátu je proveden do roku 2015, v mapové části a v popisech k jednotlivým obcím je ale uvedeno výhledové navrhované řešení, které bude realizováno i po roce 2015.

### 7.3.2  Čistírny odpadních vod

Návrh odkanalizování a likvidace odpadních vod v obcích,  které v současnosti nemají tento problém vyřešen, vycházel většinou z již zpracovaných projektových dokumentací.

U některých obcí bylo zvažováno variantní řešení - samostatná ČOV nebo napojení na ČOV v jiné obci. Jedna varianta  byla přitom vyhodnocena jako prioritní a s ní je pak dále uvažováno.

Alternativní řešení je popsáno v „kartě obce“.

Přednosti centrální ČOV:

- vysoký možný efekt čištění díky menšímu hydraulickému a  látkovému kolísání přítoku

- nižší investiční a provozní náklady vztažené na napojený počet  obyvatel

- vysoká provozní spolehlivost

- nižší potřeba plochy, obsluhy

- lepší podmínky pro stabilizaci kalu, pro jeho odvodnění a  využití

Přednosti decentrální ČOV:

- technologie čištění může být zvolena "na míru"

- ČOV se nachází v těsné blízkosti kanalizační sítě

- díky možným "přirozeným" způsobům čištění vyžaduje provoz méně  energie

- nezatížené kaly mohou být využívány v bezprostřední blízkosti  ČOV

Při detailním návrhu čistíren odpadních vod (projektová  dokumentace kanalizace a ČOV obce) je nutno u čistíren, které  leží v území s PHO vodního zdroje nebo na málo vodném toku, zvážit možnost vybudování terciárního stupně čištění (rychlofiltry s polystyrenem, filtry  se štěrkem, dočišťovací nádrže ...).

V budoucnu lze předpokládat, že i dešťové  odpadní vody odváděné do recipientu bude nutno mechanicky čistit,  aby nedocházelo ke znečišťování recipientů splachy.

Základním požadavkem, který musí splňovat čistírny odpadních  vod je jejich spolehlivost a jednoduchost. ČOV musí pracovat  nepřetržitě. Zejména u malých ČOV je kladen důraz na jednoduché  řízení čistírny pro obsluhu. U velkých čistíren pro dosažení  cíle, tj. snadnost řízení s omezeným počtem personálu, třeba  automatizovat probíhající procesy.

Řídící automaty jsou určeny pro stupeň hrubého čištění a  odkalování, pro biologické čištění, aerátory a energetickou část  a pro zpracování kalů. Tyto automaty mohou být umístěny v budovách  hrubého předčištění, biologického čištění a dehydratace. Každý z řídících automatů vysílá informace do dohledového centra (jedná  se o dálkovou signalizaci, alarm a měření). Naopak z dohledového  centra jsou přijímány řídící signály. Automaty jsou spojeny s  mikropočítačem, který je určen k dohledu nad provozem ČOV.

Nejdůležitějším odpadem vznikajícím na ČOV je kal.

U malých čistíren odpadních vod, tj. u obcí bez průmyslu a  vyšší technické vybavenosti, je produkován kal, který je  nezávadný a je možno jej po zahuštění v uskladňovacích  nádržích kompostovat.

Kapacita uskladňovacích nádrží na ČOV je navrhována na 150 - 180 dní uskladnění kalu. Tato kapacita většinou postačí při úvaze  vyvážení kalu 2x ročně.

Další možností je svoz kalů z malých ČOV na centrální ČOV.  Zde by kal byl zpracováván na strojním odvodňovacím zařízení (vzhledem ke svému objemu společně s kalem produkovaným na této  centrální ČOV). Toto společné zpracování může způsobit problémy zejména vzhledem  k velkému množství kalu, které se soustředí v jednom místě a nebude možno ho v tomto místě zlikvidovat.

Dále mohou nastat i provozní problémy s odvodňováním vzhledem ke  skutečnosti, že každý kal má jiné vlastnosti, jiné procento  sušiny. Řešením je homogenizační nádrž na centrální ČOV, jejíž objem (cca 30 - 50 m3) je dán kapacitou provozu stabilního odvodňovacího zařízení.

Odvodnění kalů u každé ČOV by se dalo docílit mobilním odvodňovacím zařízením. Mobilní zařízení potřebuje ke svému provozu na ČOV přípojku  elektrické energie, přípojku vody, prostor pro umístění lisu v  blízkosti uskladňovací nádrže a prostor pro kontejner.

Odvodňovací zařízení je vzhledem k velikosti nutno dopravovat po  silnicích s dostatečným poloměrem oblouku v zatáčkách - což na  stávajících ČOV vozovky nesplňují. Toto odvodňovací zařízení není také k dispozici vždy, když je  potřeba, což je problematické zejména proto, že při odvodnění  aerobně stabilizovaného kalu je nejvýhodnější odvodňovat čerstvý  kal.

Po odvodnění je možno kal ukládat na řízené skládky .

Nejhygieničtějším a nejčistším způsobem likvidace kalů je jejich  spalování.

Otázkou likvidace kalů se zabývá Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, který v r.2004 zpracovala firma ECO management s.r.o.

Jsou navrhována opatření:

- podpora úpravy (např.hygienizace) kalů a jejich aplikace do zemědělské půdy (pouze u kalů neznečištěných těžkými kovy a jinými sledovanými přetrvávajícími látkami

- podpora budování zařízení k využívání kalů (např.materiál pro rekultivaci skládek, popř. zátěží, energetické využití, kompostování) v souladu s platnou legislativou.

Je v zájmu Jihomoravského kraje, v návaznosti na legislativní omezení, omezovat skládkování kalů a důsledně kontrolovat využívání kalů na zemědělské půdě – aplikace pouze hygienizovaných kalů.do půdy, ať už ve formě kompostů nebo upraveného kalu, zajištění důkladné hygienizace použitých kalů, zajištění ochrany veřejného zdraví a ochrany zdraví pracovníků při práci s kaly.

Konkrétní nakládání s kalem bude záviset na podmínkách jednotlivých provozovatelů ČOV – především na kvalitě kalů (obsah rizikových prvků, patogenních mikroorganismů) a dále na ekonomických možnostech provozovatelů. Technické řešení zcela závisí na tech. a ekonom. podmínkách jednotlivých ČOV.

### 7.3.3  Nadobecní systémy

Nadobecní výhledové řešení čištění odpadních vod je uvažováno pro tyto obce:

ČOV Miroslav		na stávající ČOV budou napojeny obce Damnice, Jiřice, Dolenice,Trnové Pole , Suchohrdly a místní část Kašenec

ČOV Hostěradice	jsou napojeny Hostěradice a  místní části Hostěradic - Chlupice a Míšovice  a  budou napojeny obce Morašice, Skalice

ČOV Božice	na stávající ČOV je napojena obec Velký Karlov

ČOV Citonice	na stávající ČOV bude napojena obec Bezkov

ČOV Znojmo – Dobšice-na stávající ČOV je napojena obec Dobšice, Dyje, Kuchařovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice,  Suchohrdly a místní části Oblekovice a Přímětice. Napojeny budou obce Kravsko, Žerůtky, Plenkovice, Mašovice, Olbramkostel, Podmolí a místní části Derflice, Kasárna, Konice (ve výstavbě), Mramotice, Načeratice a Popice(ve výstavbě)

ČOV Dyjákovičky	na stávající ČOV je napojena obec Chvalovice

ČOV Hodonice		na novou (rekonstruovanou) ČOV budou napojeny obce Tasovice a

Krhovice

ČOV Jaroslavice	na ČOV jsou napojeny obce Hrádek a  Dyjákovice

ČOV Jevišovice		na novou (rekonstruovanou) ČOV budou napojeny obce Bojanovice,  Střelice a Černín

ČOV Lechovice	na stávající ČOV jsou napojeny obce Práče a  Bantice

ČOV Prosiměřice	na stávající ČOV bude napojena obec Vítonice

ČOV Šanov	na stávající ČOV je napojena obec Hrabětice

ČOV Šatov	na stávající ČOV bude napojena obec Havraníky

ČOV Štítary 	na stávající ČOV jsou napojeny obce Šumná a Lesná

ČOV Únanov	na stávající ČOV bude napojena obec Plaveč

ČOV Želetice	na stávající ČOV bude napojena obec Horní Dunajovice

ČOV Grešlové Mýto   na ČOV budou napojeny obce Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Hostim,   Prokopov, Vranovská Ves, Pavlice

ČOV Mackovice	na ČOV bude napojena obec Čejkovice

ČOV Bozkovštejn	na ČOV bude napojena obec Jiřice u Mor. Budějovic

ČOV Strachotice    na ČOV bude napojena obec Slup (vč.místní části Oleksovičky) a místní část     Strachotic - Micmanice

ČOV Břežany          na ČOV bude napojena obec Pravice

ČOV Starý Petřín   	na ČOV bude napojena místní část Jazovice

ČOV Milíčovice	na ČOV bude napojena obec Horní Břečkov (vč. místní části Čižov), Lukov a Vracovice

ČOV Žerotice           na ČOV budou napojeny obce Kyjovice, Tvořihráz a Výrovice

ČOV Mikulovice       na ČOV bude napojena obec Němčičky

ČOV Oslnovice        na ČOV bude napojena obec Vysočany

ČOV Rybníky           na ČOV budou napojeny obce Dobelice, Vémyslice, Petrovice, Lesonice

ČOV Dobřínsko	na ČOV bude napojena obec Jamolice

ČOV Branišovice(okr.Břeclav)   na ČOV budou napojeny obce Olbramovice a Bohutice

ČOV Šumice(okr.Břeclav)	na ČOV budou napojeny obce Vedrovice, Kubšice, Jezeřany-Maršovice a Loděnice (okr.Břeclav)

ČOV Vlasatice(okr.Břeclav) na ČOV budou napojeny obce Litobratřice, Troskotovice(okr.Břeclav)

# 8.   Tabulky

Tab. I – Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel – nebyl posuzován demografický vývoj počtu

trvale bydlících obyvatel

Tab. II – Vývoj počtu přechodně  bydlících obyvatel – nebyl posuzován demografický vývoj

počtu přechodně  bydlících obyvatel

Tab. III – Vodovody – přehled obyvatel připojených na vodovod – aktualizováno

Tab. IV – Kanalizace – přehled obyvatel připojených na kanalizaci – zůstává v platnosti

původní řešení

Tab. V – Vodovody – základní údaje – aktualizováno

Tab. V – Kanalizace – základní údaje – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. VII – Vodovody – bilanční údaje obcí – aktualizováno

Tab. VIII – Vodovody – bilance potřeby a krytí zdroji – aktualizováno

Tab. IX – Kanalizace – rekapitulace vstupních údajů – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. X – Kanalizace – bilance odpadních vod a znečištění – zůstává v platnosti původní

řešení

Tab. XI – Technické údaje a finanční prostředky vodovodu – zůstává v platnosti původní

řešení,

Tab. XII – Technické a finanční údaje kanalizací – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XIII – Vodovody – časový přehled výstavby – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XIV – Kanalizace – časový přehled výstavby – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XV – Vodovody – aktualizováno

Tab. XVI – Kanalizace a čištění odpadních vod – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XVII – Přehled zdrojů nebo úpraven vody, na výstupu ze kterých nejsou zajištěny

ukazatele dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v požadovaných hodnotách

– aktualizováno

Tabulky s preferencemi:

Tab. XVIII – 	Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 2000 a menším než 10 000 – zajistit vybavení sběrným systémem městských odpadních vod včetně zajištění sekundárního nebo jemu ekvivalentního čištění odpadních vod – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XIX – Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 10 000,  zajistit   že vypouštěné odpadní vody budou splňovat příslušné požadavky, včetně požadavků na odstranění znečištění v ukazatelích celkový fosfor a celkový dusík – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XX –     Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 300 a menším než 2 000 – zajistit, že městské odpadní vody vstupujících do sběrných systémů budou před vypouštěním přiměřeně čištěny  – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XXI – Zlepšení technologických procesů k zajištění kvalitní pitné vody      podle ukazatelů vyhlášky č. 252/2004 Sb. – aktualizováno

Tab. XXII –   Zajištění používání takových postupů a materiálů, aby při úpravě vody na pitnou a při její distribuci nedocházelo ke zhoršení jakosti pitné vody – aktualizováno

Tab. XXIII – Rozšíření sítě veřejných vodovodů nebo výstavba nových vodovodů, zejména v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě – aktualizováno

Přílohy kap. 6.  Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace:

( je vyčleněno do samostatné neveřejné části)

Příloha kap. 7

- Seznam stávajících ČOV – zůstává v platnosti původní řešení