	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	24
	0627.012.286.01
	Bohutice
	00667
	593788

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	624
	595
	595

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Bohutice se nachází asi 7 km jihovýchodně od města Moravský Krumlov.

C. Podklady

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	619
	595
	595

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	45.5
	22.9
	25.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	30.6
	18.3
	20.1

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	22.6
	17.1
	18.8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	100
	79
	87

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	136
	84
	93

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	201
	105
	116

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	124.6
	62.6
	68.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	174.5
	87.7
	96.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Změna k 06/2016 - zrušeno
Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Bohutice.  

Hlavními zdroji pitné vody je vrt Bohutice HV3A, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Našiměřice HV3, o vydatnosti Q = 1,7 l/s.,které se nachází ve společné lokalitě v k.ú. Našiměřice.  JÚ je monitorováno z hlediska kvality vody, neboť dle KHS Jm kraje vrt Bohutice HV3A vykazuje nadlimitní hodnoty Uranu  35,4  mikro g/l, s tím, že měření jsou dávána na vědomí Ústavu jaderné bezpečnosti.

Voda z vrtu HV3A je čerpána přes síť do VDJ Bohutice, o objemu 2 x 100 m3, s max. hladinou 297,55 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena. 

Z tohoto skupinového vodovodu je dále zásobena obec Našiměřice. 

Změna k 06/2016

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Damnice. 

Zdrojem pitné vody je vrt HV 211 ve zdroji Kašenec, s povoleným odběrem Q = 12,5 l/s.

Voda z vrtu je čerpána do VDJ Dolenice, odkud gravitačně natéká na ČS Bohutice, která čerpá přes síť do VDJ Bohutice, o objemu 2 x 100 m3, s max. hladinou 297,55 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena. 

Aktualizace k roku 2016

Obec nově zásobena ze SV Damnice - zdroj Kašenec. Vrty Bohutice a Nasiměřice odstaveny z provozu. 
D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 06/2016 - zrušeno
Ve výhledu r. 2004-2005 , v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou se předpokládá  napojení na skup. vodovod Damnice z obce Suchohrdly u Miroslavi a  stávající nevyhovující zdroj-vrt  Bohutice HV3A, vykazující nadlimitní hodnoty ukazatele Uranu vyřadit z provozu. 

Jako další možná varianta řešení je napojení na skup. vodovod Loděnice z obce Olbramovice.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Změna k 06/2016

Ve výhledu se předpokládá propojení SV Damnice a vodovodu Oleksovice (viz popis SV Damnice).
Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 06/2016 - zrušeno
Zdrojem SV je vrt Bohutice HV3A, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Našiměřice HV3, 

o vydatnosti Q = 1,7 l/s.,které se nachází ve společné lokalitě v k.ú. Našiměřice. Vrt Bohutice HV3A vykazuje nadlimitní hodnoty Uranu  35,4  mikro g/l.

Změna k 06/2016

Zdrojem pitné vody pro obec je vrt HV211 o vydatnosti Q = 12,5 l/s.  Nově budou Bohutice napojeny na směsnou vodu z vrtu HV 211 (SV Damnice – navržen k rekonstrukci), HV 211a (nový vrt) a z ÚV Oleksovice (zdroj i ÚV navrženy na rekonstrukci a intenzifikaci).

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 12km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-              rozvodné sítě   TLT 80 dl. 555 m, r. 2005-2015

· Do plánu investic nových staveb je zařazena výstavba r.2004-2005:

· přívodného řadu LT 100dl. 2500m(dle RPI)

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	370
	369
	367

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	52.68
	52.60
	52.28

	BSK5
	kg/den
	22.17
	22.14
	22.02

	NL
	kg/den
	20.32
	20.30
	20.19

	CHSK
	kg/den
	44.34
	44.28
	44.04


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci se nachází firma RAOS – výroba zářivek, splaškové odpadní vody jsou odváděny do jímky k vyvážení.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V obci je cca z 50 % dešťová kanalizace s odvedením odpadních vod do místního potoka.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť, odpadní vody z obce budou odváděny do kanalizační sítě obce Olbramovice a odtud na ČOV Branišovice (okr. Břeclav).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	5.228

	Kanalizace (mil.Kč)
	24.082

	Celkem (mil.Kč)
	  29.310


	
	

	286.doc
	



