	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	69
	0627.012.287.01
	Čermákovice
	01969
	593885

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	91
	90
	90

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Čermákovice se nachází asi 8 km západně od města Moravský Krumlov.

C. Podklady

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Územní plán obce Čermákovice, zprac. AREL s.r.o. Brno

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	165
	124
	124

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	4.6
	3.7
	4.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	3.5
	3.5
	3.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	2.7
	2.5
	2.8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	45
	55
	61

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	59
	77
	85

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	77
	82
	90

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	12.6
	10.1
	11.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	17.7
	14.2
	15.6


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož provoz zajišťuje                    D + V Stavos s.r.o., provoz Horní Kounice a jeho majitelem je obec.

Zdrojem pitné vody je JÚ - stávající pramenní jímka, o vydatnosti  Q = 0,12 l/s a studna ST1, o vydatnosti Q = 0,13 l/s. 

Z těchto zdrojů je voda svedena do objektu akumulační nádrže, o objemu  6 m3, kde se nachází automatická tlaková stanice.  

Obec je zásobena z ATS pomocí zásobovacího řadu, který je napojen na rozvodnou síť.   Stávající obsah akumulace je vzhledem k pomalému plnění nedostatečný.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V r. 2007 je navrženo v souladu s Regionálním plánem implementace z důvodu zabezpečení obyvatelstva kvalitní pitnou vodou  opatření spočívající v regeneraci zdroje.  Zároveň je nutné dodržovat režim v PHO a změnu v hospodaření na okolních pozemcích, které způsobují vlivem splachů kvalitu zdrojů. 

Dále se navrhuje rozšíření akumulace o10 m3.

V případě, že by navrhované opatření bylo neúčinné, je navržena varianta řešení spočívající v napojení obce na skupinový vodovod Třebíč a to napojením z obce Tulešice.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je pramenní jímka a studna ST1, o celkové vydatnosti  Q = 0,25 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 25km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-              zdroje- regenerace, r. 2007(dle RPI)

· Do plánu investic nových staveb je zařazena výstavba:

· akumulační nádrže 10m3,  r. 2005

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	22
	22
	22

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	22
	22
	22

	Počet EO
	obyv.
	91
	91
	91

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	11.00
	10.65
	10.02

	BSK5
	kg/den
	5.48
	5.48
	5.45

	NL
	kg/den
	5.02
	5.02
	4.99

	CHSK
	kg/den
	10.95
	10.95
	10.89


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace, potrubí DN 300 je vedeno oboustranně podél komunikace. Kanalizace je v současnosti ve výstavbě. 

Odpadní vody jsou odváděny do prostoru pod obcí, kde je vybudována ČOV (sedimentační jímka a stabilizační biologické nádrže). Vyčištěná odpadní voda je vypouštěna do Čermákovického potoka, který se vlévá do řeky Rokytné. ČOV je od roku 1997 ve zkušebním provozu, dosud nebyla zkolaudována.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude dokončena výstavba kanalizace v obci a na stávající kanalizaci se napojí i zbývající obyvatelé obce (přípojky).

Stávající ČOV bude rekonstruována (vybudování předčištění – štěrbinová nádrž).

Alternativou je napojení odpadních vod z obce na ČOV Tulešice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.900

	Kanalizace (mil.Kč)
	5.287

	Celkem (mil.Kč)
	   6.187


	
	

	287.doc
	



