	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	76
	0627.012.288.01
	Damnice
	02467
	593907

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	324
	327
	327

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Damnice se nachází asi  14 km jižně od města Moravský Krumlov.

C. Podklady

· Urbanistická studie Damnice, zprac. Atelier ASKA Brno v r. 1999

· Dotazník

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Předběžná studie proveditelnosti pro odkanalizování obcí Troskotovicko, zprac. AQUA PROCON v r. 2002

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	321
	327
	327

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	30.3
	26.7
	29.3

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	25.9
	18.4
	20.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	15.2
	12.1
	13.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	130
	101
	111

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	221
	154
	169

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	259
	223
	246

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	83.1
	73
	80.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	116.3
	102.2
	112.5


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Damnice. 

Zdrojem pitné vody je vrt  HV 211, s povoleným odběrem Q = 12,5 l/s. 

Z vrtu je voda čerpána do vdj. Dolenice, o objemu 1 x 650 m3, s max. hladinou 262,44 m n.m. Vlastní zásobení obce je gravitačně z VDJ Dolenice samostatným zásobovacím řadem, jenž je u obce napojen na rozvodnou síť.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno ještě dalších 5 obcí – Dolenice, Jiřice u Miroslavi, Suchohrdly u Miroslavi, Trnové Pole a Troskotovice, které se nacházejí na území  ÚC Břeclav.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 06/2016 - zrušeno
Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Změna k 06/2016

Ve výhledu se předpokládá napojení skupinového vodovodu Damnice na vodovod Oleksovice – výtlakem z ÚV Oleksovice ke zdroji Kašenec. Ve zdroji Kašenec u vrtu HV 211, který je navržen k rekonstrukci, dojde k mísení vody z obou zdrojů. Mísení je navrženo s ohledem na zvýšenou koncentraci uranu ve vrtu HV211. Dále je navrženo k vyvrtání nového vrtu HV 211a.
Je navržena rekonstrukce přívodného řadu na potrubí z tvarné litiny DN 200 v délce 1850 m.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 06/2016 - zrušeno
Zdrojem pitné vody je vrt  HV 211, s povoleným odběrem Q = 12,5 l/s.

Změna k 06/2016

Zdrojem pitné vody je vrt HV 211, s povoleným odběrem Q = 12,5 l/s, který je navržen k rekonstrukci. Vrt vykazuje zvýšené koncentrace uranu, které se předpokládají i po rekonstrukci objektu. Ve zdroji Kašenec dojde k vyvrtání dalšího nového vrtu HV211a. Předpokládá se celkový odběr ze zdroje o velikosti 8 l/s, tedy po 4 l/s z každého vrtu. SV Damnice bude nově napojen na směsnou vodu z vrtu HV 211, HV211a a z ÚV Oleksovice (zdroj i ÚV navrženy na rekonstrukci a intenzifikaci). Předpokládá se snížené využívání vrtu HV 211.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 7km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

Změna k 06/2016 - zrušeno
· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

· přívodný řad LT 150 dl. 1850 m,r.2005-2015

-     rozvodné sítě   LT100-150  dl. 393 m, r. 2005-2010

-     rozvodné sítě   LT80-100  dl. 2698 m, r. 2005-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Změna k 06/2016

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- rozvodné sítě   LT100-150  dl. 393 m, r. 2005-2010

- rozvodné sítě   LT80-100  dl. 2698 m, r. 2005-2015

- přívodný řad LT 200 dl. 1850 m, r. 2017-2018

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	181
	180
	179

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	26.82
	26.74
	26.58

	BSK5
	kg/den
	10.85
	10.82
	10.76

	NL
	kg/den
	9.94
	9.91
	9.86

	CHSK
	kg/den
	21.69
	21.63
	21.51


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V obci je stávající dešťová kanalizace vybudovaná převážně v 70. letech z betonových trub. Je zaústěna v několika místech přímo do říčky Miroslavky.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a odpadní vody budou přečerpávány na ČOV Miroslav (společně s odpadními vodami z dalších obcí Dolenice, Jiřice u Miroslavi a Trnové Pole,  event. Troskotovice (okres Břeclav).

V územním plánu je uvažována varianta odvedení odpadních vod z obce do kanalizační sítě obce Jiřice u Miroslavi a čištění na ČOV pod touto obcí.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Změna k 06/2016

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.
	Vodovody (mil.Kč)
	11,582

	Kanalizace (mil.Kč)
	28.734

	Celkem (mil.Kč)
	40,316


	
	

	288.doc
	



