	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                          Změna 1 (k 01/2008)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	85
	0627.012.290.01
	Dobřínsko
	02791
	593931

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	376
	399
	399

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Dobřínsko se nachází asi 4 km západně od města Moravský Krumlov.

Podklady

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Dotazník

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	373
	399
	399

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	11.1
	12
	13.3

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	9.1
	11.8
	13

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	8.8
	11.8
	13

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	65
	81
	89

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	67
	81
	90

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	82
	83
	91

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	30.4
	33
	36.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	42.6
	46.2
	50.8


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Dobřínsko má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Třebíč.  

Jedním ze zdrojů pitné vody skupinového vodovodu jsou dva vrty Moravský Krumlov – Slatiny, o celkové vydatnosti Q = 4,0 l/s. Z těchto dvou zdrojů se voda čerpá do úpravny vody Moravský Krumlov – Slatiny, o výkonu Q = 4,0 l/s. 

Druhým zdrojem je dotace pitné vody z přivaděče Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany, do kterého je dodávána voda ze SV Štítary. Ten má hlavní zdroj úpravnu vody Štítary, o výkonu Q = 200,0 l/s, která odebírá surovou vodu z nádrže Vranov.

Z přivaděče Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany je plněn vodojem Rešice, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 355,00 m n.m. Z tohoto VDJ jsou gravitačně plněny vodojemy - VDJ Rybníky, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 309,00 m n.m. a VDJ Dobřínsko, o objemu 1 x 150 m3, s max. hladinou 331,20 m n.m., odkud je obec  zásobena gravitačně zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť obce.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 17 sídel, z toho 1 město se 4 městskými částmi a 16 obcí.  

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Ze zdroje surové vody-vodní nádrže Vranov je voda čerpána do ÚV Štítary o výkonu Q = 200,0 l/s.

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 27km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.6. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	196
	196
	195

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	26.72
	26.65
	26.51

	BSK5
	kg/den
	11.78
	11.75
	11.69

	NL
	kg/den
	10.80
	10.77
	10.72

	CHSK
	kg/den
	23.56
	23.50
	23.38


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V obci je dešťová kanalizace ve vyhovujícím technickém stavu, na niž jsou napojeni někteří obyvatelé obce.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude vybudována kompletní splašková kanalizace. Odpadní vody budou přivedeny na ČOV obce. Mechanicko-biologická ČOV bude umístěna na k.ú. obce. 

Změna k 01/2008 - zrušeno
Na ČOV budou napojeny i odpadní vody z obcí Jamolice (event. Dolní Dubňany).
Změna k 01/2008
Na ČOV budou event. napojeny i odpadní vody z obce Dolní Dubňany.
Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	20.317

	Celkem (mil.Kč)
	  20.317


	
	

	290_Dobřínsko_z.doc
	



