	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                         Změna 1 (k 01/2008)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	89
	0627.012.292.01
	Dolní Dubňany
	02895
	593966

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	471
	484
	484

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Dolní Dubňany se nachází asi 7 km severozápadně od města Moravský Krumlov.

C. Podklady

· Návrh územního plánu obce Dolní Dubňany, zprac. Ing.arch. Koudelka v 03/2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Regionální plán implementace Směrnice Rady  č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	467
	484
	484

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	10.2
	11.4
	12.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	10.2
	7.8
	8.5

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	10.2
	7.5
	8.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	43
	47

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	60
	44
	48

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	60
	65
	71

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	28
	31.3
	34.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	39.3
	43.8
	48.1


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Dolní Dubňany má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu pouze v rozsahu třetiny zástavby obce, který je majetkem obce a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Třebíč.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Třebíč. 

 Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Z této ÚV je přivaděčem  Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany plněn skupinovým vodovodem Třebíč vodojem Rešice, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 355,00 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť. 

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 17 sídel, z toho 1 město se 4 městskými částmi a 16 obcí.  

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2004-2005 , v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, je nutné rozšířit vodovodní síť tak, aby pokryla celou  zástavbu obce a bylo tak umožněno všem obyvatelům  obce zásobení kvalitní pitnou vodou. Obec má stavební povolení z 06.2003 a požádáno o státní dotaci.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Ze zdroje surové vody-vodní nádrže Vranov je voda čerpána do ÚV Štítary o výkonu Q = 200,0 l/s.

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 30km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období  je v r. 2004-2005 plánovaná dostavba rozvodné sítě v rozsahu 2830m. 

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	239
	238
	237

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	33.13
	33.06
	32.85

	BSK5
	kg/den
	14.33
	14.30
	14.21

	NL
	kg/den
	13.14
	13.11
	13.03

	CHSK
	kg/den
	28.66
	28.60
	28.42


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby. 

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Zastavěné území obce Dolní Dubňany je v současné době odkanalizováno dešťovou kanalizací, která pokrývá převážnou část obce. Tato dešťová kanalizace byla budována v 30. letech. 

Zemědělský a výrobní areál ve východní části obce je odkanalizován oddílným systémem kanalizace. Dešťové odpadní vody jsou svedeny do Dolnodubňanského potoka, splaškové odpadní vody jsou spolu s močůvkovými vodami jímány v jímkách na vyvážení.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť, odpadní vody z obce budou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV pod obcí.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

V obci Horní Dubňany je vybudována ČOV, jejíž kapacita není postačující pro odpadní vody z celých Horních Dubňan,  alternativou je  napojení Dolních Dubňan (s přečerpáváním ) a intenzifikace této ČOV. 

Změna k 01/2008 - zrušeno
Možnou alternativou je i napojení obce na ČOV Dobřínsko (společná ČOV pro Dobřínsko, Jamolice a Dolní Dubňany).
Změna k 01/2008
Možnou alternativou je i napojení obce na ČOV Dobřínsko (společná ČOV pro Dobřínsko a Dolní Dubňany). 

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	4.979

	Kanalizace (mil.Kč)
	24.008

	Celkem (mil.Kč)
	  28.987


	
	

	292_DolníDubňany_z.doc
	



