	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	131
	0627.012.294.01
	Horní Dubňany
	04284
	594083

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	316
	299
	299

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Horní Dubňany se nachází asi 9 km severozápadně od města Moravský Krumlov.

C. Podklady

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	313
	299
	299

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	9.1
	7.1
	7.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	5.8
	7
	7.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	5.7
	6.7
	7.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	61
	67

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	51
	64
	70

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	79
	65
	71

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	24.9
	19.4
	21.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	34.8
	27.1
	29.8


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Horní Dubňany má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Třebíč.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Třebíč.  

Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Z této ÚV je přivaděčem  Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany plněn skupinovým vodovodem Třebíč vodojem Rešice, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 355,00 m n.m.,  Vlastní zásobování obce Horní Dubňany je před vodojemem Rešice přímo z přivaděče Moravské Budějovice – Moravský Krumlov  zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť.    

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 17 sídel, z toho 1 město se 4 městskými částmi a 16 obcí.  

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Ze zdroje surové vody-vodní nádrže Vranov je voda čerpána do ÚV Štítary o výkonu Q = 200,0 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 17km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	310
	310
	310

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	310
	310
	310

	Počet EO
	obyv.
	321
	321
	320

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	38.82
	38.75
	38.61

	BSK5
	kg/den
	19.26
	19.23
	19.17

	NL
	kg/den
	17.66
	17.63
	17.57

	CHSK
	kg/den
	38.52
	38.46
	38.34


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizační síť, na niž jsou napojeni všichni obyvatelé obce.

Odpadní vody z obce jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV, která byla uvedena do trvalého provozu v roce 2001. Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do místního potoka.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

E.5. Časový harmonogram

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0.000


	
	

	294.doc
	



