	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	133
	0627.012.295.01
	Horní Kounice
	04310
	594105

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	273
	308
	308

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Horní Kounice se nachází asi 12 km západně od města Moravský Krumlov.

C. Podklady

· Územní plán obce Horní Kounice, zprac. Ing.arch. Vlasta Šilhavá v 02/2003 

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	274
	311
	311

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	17.4
	7.2
	7.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	17
	7.2
	7.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	9
	6.9
	7.6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	90
	61
	67

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	170
	63
	70

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	174
	63
	70

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	47.7
	19.7
	21.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	66.7
	27.6
	30.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož provoz zajišťuje                    D + V Stavos s.r.o., provoz Horní Kounice a jeho majitelem je obec.

Zdrojem pitné vody je stávající vrt  HHK-1, o vydatnosti Q = 3,50 l/s. Z tohoto zdroje je voda čerpána do objektu úpravny vody, kde úprava vody spočívá v provzdušňování, odželezování a odmanganování, a pak je dále čerpací stanicí  dopravována do věžového vodojemu Horní Kounice, o objemu 1 x 100 m3, s max. hladinou 389,00 m n.m.  

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Horní Kounice pomocí zásobovacího řadu, který je napojen na rozvodnou síť.   

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je vrt HHK-1, o vydatnosti     Q = 3,50 l/s, odkud je voda upravovaná v ÚV - provzdušňování, odželezování a odmanganování.

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 7 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	143
	143
	142

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	22.16
	22.08
	22.00

	BSK5
	kg/den
	8.59
	8.56
	8.53

	NL
	kg/den
	7.87
	7.85
	7.82

	CHSK
	kg/den
	17.18
	17.12
	17.06


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky.

V obci je vybudovaná dešťová kanalizace, vyúsťující do potoka. Kanalizace byla budována v akci „Z“ převážně z betonových  trub.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Pro odvádění splaškových vod je navržena nová splašková kanalizace vedená souběžně se stávající kanalizací směrem do údolnice, kde po pravém břehu potoka je navržena ČOV.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	23.143

	Celkem (mil.Kč)
	  23.143


	
	

	295.doc
	



