	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                         Změna 1 (k 01/2008)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	165
	0627.012.297.01
	Jamolice
	05667
	594181

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	446
	439
	439

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Jamolice se nachází asi 6 km severozápadně od města Moravský Krumlov.

C. Podklady

· Územní plán obce Jamolice, zprac. Ing.arch. Vlasta Šilhavá v 03/2001

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Dotazník

Změna k 01/2008
· Odkanalizování obce Jamolice, zprac. ECenviconsult, s.r.o. Brno, RNDr.Rusník v 8/2007

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	442
	439
	439

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	12.3
	6.5
	7.2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	8.2
	5.7
	6.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	8.1
	5.7
	6.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	36
	39

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	51
	36
	39

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	76
	41
	45

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	33.6
	17.8
	19.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	47.1
	24.9
	27.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Jamolice má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem  obce a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Třebíč.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Třebíč.  

Jedním ze zdrojů pitné vody skupinového vodovodu jsou dva vrty Moravský Krumlov – Slatiny, o celkové vydatnosti Q = 4,0 l/s. Z těchto dvou zdrojů se voda čerpá do úpravny vody Moravský Krumlov – Slatiny, o výkonu Q = 4,0 l/s. 

Druhým zdrojem je dotace pitné vody z přivaděče Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany, do kterého je dodávána voda ze SV Štítary. Ten má hlavní zdroj úpravnu vody Štítary, o výkonu Q = 200,0 l/s, která odebírá surovou vodu z nádrže Vranov.

Z ÚV Moravský Krumlov – Slatiny se čerpá do dvou směrů. Jednak do vodojemu Lesonice, o objemu 2 x 50 m3, s max. hladinou 298,60 m n.m. a jednak do vodojemu U nádraží, o objemu 2 x 400 m3, s max. hladinou 350,20 m n.m. Z tohoto VDJ se gravitačně plní vodojemy – VDJ Křepelčí vrch, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 305,00 m n.m., VDJ Na hříbku, o objemu 150 m3, s max. hladinou 294,45 m n.m. a VDJ Rokytná, o objemu 40 m3, s max. hladinou 276,00 m n.m.

Z přivaděče Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany je plněn vodojem Rešice, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 355,00 m n.m. Z tohoto VDJ jsou gravitačně plněny vodojemy - VDJ Rybníky, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 309,00 m n.m., VDJ Dobřínsko, o objemu 1 x 150 m3, s max. hladinou 331,20 m n.m., přerušovací komora, o objemu 2 x 25 m3, s max. hladinou 305,00 m n.m., VDJ Lerch s ČS, o objemu 2 x 400 m3, s max. hladinou 294,45 m n.m., z něhož je voda čerpána do VDJ Polánka s AT stanicí, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 367,83 m n.m. 

Vlastní zásobování obce Jamolice je z VDJ Polánka pomocí AT stanice, která zajišťuje požadované tlaky v rozvodné síti. Zásobovací řad je ukončen u obce, v místě napojení na rozvodnou síť.    

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 17 sídel, z toho 1 město se 4 městskými částmi a 16 obcí.  

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Ze zdroje surové vody-vodní nádrže Vranov je voda čerpána do ÚV Štítary o výkonu Q = 200,0 l/s.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 30km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	245
	244
	243

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	32.26
	32.19
	31.98

	BSK5
	kg/den
	14.68
	14.65
	14.56

	NL
	kg/den
	13.46
	13.43
	13.35

	CHSK
	kg/den
	29.36
	29.30
	29.12


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Obec má vybudovanou částečnou kanalizaci, která v současné době plní funkci kanalizace dešťové. Stará část je provedena z betonových hrdlových trub DN 400, nová část z trub kameninových DN 400. Zaústění všech stok je do zatrubněného Lázeňského potoka.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude navržena nová splašková kanalizační síť. 

Změna k 01/2008 - zrušeno
Odpadní vody z obce budou odváděny do kanalizační sítě obce Dobřínsko a budou čištěny na ČOV Dobřínsko. (společná ČOV pro Dobřínsko, Jamolice a Dolní Dubňany). 

Území plán uvažuje s jednotnou kanalizační sítí s využitím stávajících stok. Vzhledem k tomu, že součástí stávající kanalizační sítě je i zatrubněný potok, že stávající kanalizace není vhodná pro odvádění splaškových odpadních vod (betonové trouby) a zejména vzhledem k NV 61/2003 Sb., doporučujeme výše navrhované řešení.
Změna k 01/2008
Čištění splaškových odpadních vod z obce Jamolice bude zabezpečeno v mechanicko-biologické čistírně odpadních vod se systémem střídavé nitrifikace a denitrifikace a s aerobní stabilizací kalu. ČOV bude situována na pravém břehu Lázeňského potoka.
Vzhledem k tomu, že Lázeňský potok má velmi malý průtok (Q355 = 0,2 l/s), je nutno odpadní vody dočišťovat (3.stupeň čištění).
U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

Změna k 01/2008 – zrušeno
	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	21.000

	Celkem (mil.Kč)
	  21.000


Změna k 01/2008
	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	24.752

	Celkem (mil.Kč)
	24.752


	
	

	297_Jamolice_z.doc
	



