	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	180
	0627.012.300.01
	Kadov
	06196
	594237

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	147
	144
	144

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Kadov se nachází asi 7 km jižně od města Moravský Krumlov.

C. Podklady

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	148
	148
	148

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	2.2
	4.1
	4.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	2.2
	4.1
	4.5

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	2.2
	4.1
	4.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	40
	75
	83

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	40
	75
	83

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	40
	76
	84

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	5.9
	11.2
	12.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	8.3
	15.7
	17.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem i provozovatelem je obec Kadov.

Zdrojem pitné vody je stávající vrt Kadov, o vydatnosti Q = 0,42 l/s. Ze zdroje je voda čerpací stanicí dopravována do vodojemu Kadov, o objemu 1 x 20 m3.Obec je zásobena gravitačně z VDJ Kadov pomocí zásobovacího řadu, který je  napojen na rozvodnou síť.  

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je vrt Kadov, o vydatnosti      Q = 0,42 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroj – vrt Kadov, který je využíván pro zásobování vodou má od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 30.6.2016. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele dusičnanů = 0,80 mg/l.
Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Horní Dunajovice - vrty HV302, HV303, nacházející se ve vzdálenosti cca

 10 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	74
	74
	74

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	10.33
	10.33
	10.26

	BSK5
	kg/den
	4.46
	4.46
	4.43

	NL
	kg/den
	4.09
	4.09
	4.06

	CHSK
	kg/den
	8.92
	8.92
	8.86


E.1. Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmysl, zemědělství ani vybavenost

E.2. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou zde pouze záchytné a silniční příkopy. Pod obcí neprotéká žádná vodoteč.

E.3. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude výhledově vybudována splašková kanalizace.  Pod obcí bude vybudována provzdušňovaná a odvětrávaná (přes vzduchový biofiltr) jímka pro celou obec, odpadní vody by byly pravidelně vyváženy. 

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.4. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	8.504

	Celkem (mil.Kč)
	   8.504


	
	

	300.doc
	



