	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	248
	0627.012.302.01
	Lesonice
	08024
	594351

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	178
	219
	219

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Lesonice se nachází asi 4 km jižně od města Moravský Krumlov.

C. Podklady

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	176
	219
	219

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	10.7
	7.4
	8.2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	4.7
	6.5
	7.1

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	3.9
	6.5
	7.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	81
	89

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	72
	81
	89

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	166
	93
	102

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	29.2
	20.4
	22.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	40.9
	28.5
	31.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Lesonice má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem  obce a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Třebíč.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Třebíč.  

Jedním ze zdrojů pitné vody skupinového vodovodu jsou dva vrty Moravský Krumlov – Slatiny, o celkové vydatnosti Q = 4,0 l/s. Z těchto dvou zdrojů se voda čerpá do úpravny vody Moravský Krumlov – Slatiny, o výkonu Q = 4,0 l/s. 

Druhým zdrojem je dotace pitné vody z přivaděče Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany, do kterého je dodávána voda ze SV Štítary. Ten má hlavní zdroj úpravnu vody Štítary, o výkonu Q = 200,0 l/s, která odebírá surovou vodu z nádrže Vranov.

Z ÚV Moravský Krumlov – Slatiny se čerpá do dvou směrů. Jednak do vodojemu Lesonice, o objemu 2 x 50 m3, s max. hladinou 298,60 m n.m. a jednak do vodojemu U nádraží, o objemu 2 x 400 m3, s max. hladinou 350,20 m n.m. Z tohoto VDJ se gravitačně plní vodojemy – VDJ Křepelčí vrch, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 305,00 m n.m., VDJ Na hříbku, o objemu 150 m3, s max. hladinou 294,45 m n.m. a VDJ Rokytná, o objemu 40 m3, s max. hladinou 276,00 m n.m.

Vlastní zásobování obce Lesonice je gravitačně z VDJ Lesonice zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť obce.    

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 17 sídel, z toho 1 město se 4 městskými částmi a 16 obcí.  

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Jedním ze zdrojů pitné vody skupinového vodovodu jsou dva vrty Moravský Krumlov – Slatiny, o celkové vydatnosti Q = 4,0 l/s. Z těchto dvou zdrojů se voda čerpá do úpravny vody Moravský Krumlov – Slatiny, o výkonu Q = 4,0 l/s. 

Druhým zdrojem je dotace pitné vody z přivaděče Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany, do kterého je dodávána voda ze SV Štítary. Ten má hlavní zdroj úpravnu vody Štítary, o výkonu Q = 200,0 l/s, která odebírá surovou vodu z nádrže Vranov.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 12km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	99
	99
	98

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	12.96
	12.89
	12.82

	BSK5
	kg/den
	5.97
	5.94
	5.91

	NL
	kg/den
	5.47
	5.44
	5.41

	CHSK
	kg/den
	11.93
	11.87
	11.81


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmysl, zemědělství ani vybavenost

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je vybudována dešťová kanalizace cca 40 %, jedná se o zatrubněné silniční příkopy. Pod obcí neprotéká žádná vodoteč.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude vybudována splašková kanalizace. Splaškové vody z obce budou čerpány do stokové sítě Petrovic a odtud přes Dobelice na společnou ČOV Rybníky. V navrhované ČOV Rybníky budou likvidovány odpadní vody z obcí Rybníky, Dobelice, Vémyslice, Petrovice a Lesonice.

Alternativou je společná ČOV pro obce Petrovice a Lesonice umístěná v prostoru pod obcí Petrovice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	10.122

	Celkem (mil.Kč)
	  10.122


	
	

	302.doc
	



