	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	300
	0627.012.303.00
	Miroslav
	09537
	594458

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	300.1
	0627.012.303.01
	Kašenec
	09536
	594458

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	3018
	2887
	2887

	Místní část obce
	180
	178
	178


B.2. Základní údaje o obci

Kašenec je městskou částí města Miroslav. Nachází se asi 14 km jižně od města Moravský Krumlov a asi 3 km od městské části Miroslav.

C. Podklady

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	190
	190
	190

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	10.1
	10.1
	11.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	9.8
	9.8
	10.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	6.2
	6.2
	6.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	90
	90
	99

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	142
	142
	156

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	145
	145
	159

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	27.5
	27.5
	30.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	38.6
	38.6
	42.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jenž je majetkem města a jeho provoz zajišťuje firma SMM Miroslav.

Zásobení městské části pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Miroslav.   

Hlavními zdroji tohoto SV jsou 3 vrty. Je to vrt V24, o vydatnosti Q = 15,0 l/s; vrt  V25, o vydatnosti Q = 20,0 l/s a vrt  HV210, o vydatnosti Q = 15,0 l/s.   

Z těchto tří zdrojů se voda čerpá pomocí čerpacích stanic do vodojemu Miroslav, o objemu 1 x 650 + 2 x 400 m3, s max. hladinou 302,00 m n.m.

Čerpací stanice, nacházející se za městem Miroslav ve směru na obec Miroslavské Knínice, odebírá vodu z rozvodné sítě města Miroslav a čerpá ji do vodojemu Miroslavské Knínice, o objemu 1 x 150 m3. 

Vlastní zásobení městské části Kašenec je přímo z čerpacích stanic u zdrojů, jsou-li v provozu, a nebo z VDJ Miroslav, jestliže je přerušeno čerpání ze zdrojů.    

Ze skupinového vodovodu je dále zásobena i druhá městská část Miroslav a obec Miroslavské Knínice.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdroji tohoto SV jsou 3 vrty: vrt V24, o vydatnosti Q = 15,0 l/s; vrt  V25, o vydatnosti 

Q = 20,0 l/s a vrt  HV210, o vydatnosti Q = 15,0 l/s.   

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 41 obcí. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 3km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě   LT(80-100  dl. 788 m, r. 2005-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	95
	95
	94

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	14.64
	14.56
	14.48

	BSK5
	kg/den
	5.70
	5.67
	5.64

	NL
	kg/den
	5.23
	5.20
	5.17

	CHSK
	kg/den
	11.40
	11.34
	11.28


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmysl, zemědělství ani vybavenost

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V místní části bude vybudována nová splašková kanalizace, odpadní vody z obce budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Miroslav a vyčištěny na stávající ČOV Miroslav.

Alternativou je odvádění odpadních vod z obce do společné jímky s provzdušňováním a s odvětráváním (vzduchový biofiltr), která by byla pravidelně vyvážena.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	1.333

	Kanalizace (mil.Kč)
	16.325

	Celkem (mil.Kč)
	  17.658


	
	

	303_01.doc
	



