	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	300
	0627.012.303.00
	Miroslav
	09537
	594458

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	300.2
	0627.012.303.02
	Miroslav
	09537
	594458

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	3018
	2887
	2887

	Místní část obce
	2838
	2709
	2709


B.2. Základní údaje o obci

Miroslav je městskou částí města Miroslav. Nachází se asi 11 km jižně od města Moravský Krumlov

C. Podklady

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	2813
	2709
	2709

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	177.6
	177.6
	195.3

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	171
	171
	188

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	102.7
	102.7
	112.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	100
	104
	114

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	167
	173
	190

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	173
	180
	198

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	486.5
	486.5
	535.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	681.2
	681.2
	749.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jenž je majetkem města a jeho provoz zajišťuje firma SMM Miroslav.

Zásobení městské části pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Miroslav.   

Hlavními zdroji tohoto SV jsou 3 vrty. Je to vrt V24, o vydatnosti Q = 15,0 l/s; vrt  V25, o vydatnosti Q = 20,0 l/s a vrt  HV210, o vydatnosti Q = 15,0 l/s.   

Z těchto tří zdrojů se voda čerpá pomocí čerpacích stanic do vodojemu Miroslav, o objemu 1 x 650 + 2 x 400 m3, s max. hladinou 302,00 m n.m.

Čerpací stanice, nacházející se za městem Miroslav ve směru na obec Miroslavské Knínice, odebírá vodu z rozvodné sítě města Miroslav a čerpá ji do vodojemu Miroslavské Knínice, o objemu 1 x 150 m3. 

Vlastní zásobení městské části Miroslav je gravitačně z VDJ Miroslav zásobovacím řadem, který je u městské části propojen s rozvodnou sítí. 

Ze skupinového vodovodu je dále zásobena i druhá městská část Kašenec a obec Miroslavské Knínice.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdroji tohoto SV jsou 3 vrty: vrt V24, o vydatnosti Q = 15,0 l/s; vrt  V25, o vydatnosti 

Q = 20,0 l/s a vrt  HV210, o vydatnosti Q = 15,0 l/s.   

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 41 obcí. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se v blízkosti Miroslavi.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

· výtlačný řad  LT150  dl. 234m, r. 2005

· - rozvodné sítě   LT80-100  dl. 4786 m, r. 2005-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	2270
	2270
	2813

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	2270
	2270
	2813

	Počet EO
	obyv.
	2554
	2551
	2813

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	340.54
	339.98
	365.69

	BSK5
	kg/den
	153.24
	153.03
	168.78

	NL
	kg/den
	140.47
	140.28
	154.72

	CHSK
	kg/den
	306.48
	306.06
	337.56


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Ve městě Miroslav je vybudována stávající jednotná kanalizační síť, na niž je napojeno cca 80 % obyvatel. Stáří kanalizace je 2 – 100 let a kanalizační stoky jsou ve vyhovujícím technickém stavu.

Odpadní vody z města jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV s projektovanou kapacitou 21.250 EO. ČOV typu OMS Walter byla uvedena do trvalého provozu v roce 1997. Recipientem je Miroslávka. Kal z ČOV je odvážen do kompostárny.

Provozovatel: Správa majetku města Miroslav

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je nutno dovybudovat kanalizaci tak, aby bylo možno napojit všechny obyvatele města – jedná se o cca 3 km nových stok.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

Na ČOV bude dovybudována kalová koncovka a třetí stupeň čištění, vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb.

Na ČOV Miroslav budou napojeny odpadní vody z místní části Miroslavi – Kašenec a z obcí  Suchohrdly u Miroslavi, Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi a Trnové Pole, alternativně mohou být napojeny i  odpadní vody z obcí  Skalice, Trstěnice , Morašice a Miroslavské Knínice.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2008 - 2009

· Výstavba kanalizace: 2008 - 2009

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	8.083

	Kanalizace (mil.Kč)
	29.930

	Celkem (mil.Kč)
	  38.013


	
	

	303_02.doc
	



