	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	301
	0627.012.304.01
	Miroslavské Knínice
	09539
	594466

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	332
	332
	332

	Místní část obce
	
	
	


A.2. Základní údaje o obci

Obec Miroslavské Knínice se nachází asi 11 km jižně od města Moravský Krumlov.

B. Podklady

· Územní plán obce Miroslavské Knínice, zprac. Ing.arch. Vlasta Šilhavá v 02/2001

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Dotazník

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	363
	366
	366

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	18.9
	17.9
	19.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	17.9
	17.9
	19.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	11.9
	11.9
	13.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	90
	89
	98

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	135
	134
	147

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	142
	134
	147

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	51.7
	49
	53.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	72.3
	68.6
	75.4


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jenž je majetkem obce a jeho provoz zajišťuje firma SMM Miroslav.

Zásobení městské části pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Miroslav.   

Hlavními zdroji tohoto SV jsou 3 vrty. Je to vrt V24, o vydatnosti Q = 15,0 l/s; vrt  V25, o vydatnosti Q = 20,0 l/s a vrt  HV210, o vydatnosti Q = 15,0 l/s.   

Z těchto tří zdrojů se voda čerpá pomocí čerpacích stanic do vodojemu Miroslav, o objemu 1 x 650 + 2 x 400 m3, s max. hladinou 302,00 m n.m.

Čerpací stanice, nacházející se za městem Miroslav ve směru na obec Miroslavské Knínice, odebírá vodu z rozvodné sítě města Miroslav a čerpá ji do vodojemu Miroslavské Knínice, o objemu 1 x 150 m3. 

Vlastní zásobení obce Miroslavské Knínice je gravitačně z VDJ Miroslavské Knínice zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť obce. 

Ze skupinového vodovodu jsou zásobeny i dvě městské části – Kašenec a Miroslav města Miroslav. 

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 06/2016 - zrušeno
Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

V r.2005-2006 je plánovaná rekonstrukce přívodného řadu, který je ve špatném technickém stavu, značně poruchový a vykazuje značné ztráty.

 V tomto časovém plánu v souladu s obnovou komunikace, bude rovněž provedena rekonstrukce části rozvodné sítě .

Obec požaduje rovněž uvedení možné varianty a to zásobení z vlastního zdroje. Toto řešení je ale podmíněno HG průzkumem s ověřením vydatnosti a kvality zdroje.

Změna k 06/2016 
Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Bude provedena rekonstrukce části rozvodné sítě.

Dále se předpokládá napojení obce na SV Bohutice a to z důvodu nevyhovující kvality pitné vody ze současného zdroje Miroslav. (vrty ve zdroji Miroslav vykazují zvýšené množství uranu). Propojení těchto skupinových vodovodů počítá s vybudováním čerpací stanice ve VDJ Bohutice, která bude čerpat vodu nově navrženým výtlačným řadem z VDJ Bohutice do VDJ Miroslavské Knínice. Přívodný řad z Miroslavi (výtlak) bude opuštěn.  

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 06/2016 - zrušeno
Zdroji tohoto SV jsou 3 vrty: vrt V24, o vydatnosti Q = 15,0 l/s; vrt  V25, o vydatnosti 

Q = 20,0 l/s a vrt  HV210, o vydatnosti Q = 15,0 l/s.   

Změna k 06/2016 
Dnešním zdrojem vody jsou 3 vrty ve zdroji Miroslav: vrt V24, o vydatnosti Q = 15,0 l/s; vrt  V25, o vydatnosti Q = 20,0 l/s a vrt  HV210, o vydatnosti Q = 15,0 l/s. 

Nově bude obec napojena na směsnou vodu z vrtu HV 211, HV211a a z ÚV Oleksovice (zdroj i ÚV navrženy na rekonstrukci a intenzifikaci). Předpokládá se snížené využívání vrtu HV 211. viz. popis SV Damnice.

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 41 obcí. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 9km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.6. Časový harmonogram

Změna k 06/2016 - zrušeno
· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

· přívodného řadu  LT100 dl. 3453m, r. 2005-2006

· části rozvodné sítě PE DN 100 , dl.1300m, r. 2005-2006.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Změna k 06/2016 
Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

· části rozvodné sítě PE DN 100 , dl.1300m, r. 2005-2006

· rekonstrukce VDJ Miroslavské Knínice

a nová výstavba:

· výtlačného řadu z VDJ Bohutice do VDJ Miroslavské Knínice LT DN 100, dl. 4300 m , r. 2017-2018

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	180
	180
	179

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	27.24
	27.16
	27.00

	BSK5
	kg/den
	10.81
	10.78
	10.72

	NL
	kg/den
	9.91
	9.88
	9.83

	CHSK
	kg/den
	21.62
	21.56
	21.44


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V převážné části obce je vybudovaná dešťová kanalizace vyústěná na několika místech do potoka. Technický stav kanalizace je poměrně dobrý.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V budoucnu se má provést oddílná kanalizace pouze pro splaškové vody. Navrhuje se z beztlakových trub PVC DN 250. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude nutno ve dvou místech zřídit přečerpací jímky.

Vzhledem k tomu, že jde o malou obec, předpokládáme prozatím řešení odvozem z jímek nebo  vybudování provzdušňované a odvětrávané jímky pro celou obec s odvozem na ČOV Miroslav.

Pod obcí je navržena mechanicko-biologická ČOV, vzhledem k velmi málo vodnému toku ale nebude možno zajistit imisní limity v toku podle NV 61/2003 Sb.

Alternativou je přečerpávání odpadních vod z obce do kanalizační sítě obce Miroslav a čištění na ČOV Miroslav.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Změna k 06/2016 

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.
	Vodovody (mil.Kč)
	13.362

	Kanalizace (mil.Kč)
	19.357

	Celkem (mil.Kč)
	32.719


	
	

	304.doc
	



