	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	320
	0627.012.306.01
	Našiměřice
	10166
	594512

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	211
	213
	213

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Našiměřice se nachází asi 9,5 km jihovýchodně od města Moravský Krumlov. 

C. Podklady

· Urbanistická studie obce Našiměřice, zprac. Ing.arch. Ivo Koudelka v 12/1998

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	211
	215
	215

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	9.6
	9.4
	10.3

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	6.5
	7.2
	7.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	5.8
	6.2
	6.8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	75
	79
	87

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	85
	92
	101

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	124
	119
	131


	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	26.2
	25.6
	28.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	36.7
	35.9
	39.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Změna k 06/2016 - zrušeno
Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Bohutice. 

 Hlavními zdroji pitné vody je vrt Bohutice HV3A, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Našiměřice HV3, o vydatnosti Q = 1,7l/s.,které se nachází ve společné lokalitě v k.ú. Našiměřice.  JÚ je monitorováno z hlediska kvality vody, neboť dle KHS Jm kraje vrt Bohutice HV3A vykazuje nadlimitní hodnoty Uranu  35,4  mikro g/l, s tím, že měření jsou dávána na vědomí Ústavu jaderné bezpečnosti.  Protože oba vrty jsou ze stejného horizontu, předpokládá se provedení opatření i pro obec Našiměřice-viz kap. D.3.

Voda z vrtu Našiměřice je čerpána do věžového vodojemu Našiměřice, o objemu 

200 m3, s max. hladinou  254,63 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena samostatným vodovodním řadem, jenž je u obce napojen na rozvodnou síť.  

Z tohoto skupinového vodovodu je dále zásobena obec Bohutice.

Změna k 06/2016 
Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Damnice. 

Zdrojem pitné vody je vrt HV 211 ve zdroji Kašenec, s povoleným odběrem Q = 12,5 l/s. Voda z vrtu je čerpána do VDJ Dolenice, odkud gravitačně natéká do věžového vodojemu Našiměřice, o objemu 200 m3, s max. hladinou  254,63 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena samostatným vodovodním řadem, jenž je u obce napojen na rozvodnou síť.  

Z tohoto skupinového vodovodu je dále zásobena obec Bohutice.

Aktualizace k roku 2016

Obec nově zásobena ze SV Damnice - zdroj Kašenec. Vrty Bohutice a Nasiměřice odstaveny z provozu. 
D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 06/2016 - zrušeno
Ve výhledu se předpokládá  napojení na skup. vodovod Damnice z obce Suchohrdly u Miroslavi a  stávající nevyhovující zdroj-vrt  Bohutice HV3A, vykazující nadlimitní hodnoty ukazatele Uranu vyřadit z provozu. 

Jako další možná varianta řešení je napojení na skup. vodovod Loděnice z obce Olbramovice.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Změna k 06/2016 
Ve výhledu se předpokládá propojení SV Damnice a vodovodu Oleksovice (viz popis SV Damnice).
Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Změna k 06/2016 - zrušeno
Zdrojem SV je vrt Bohutice HV3A, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Našiměřice HV3, 

o vydatnosti Q = 1,7 l/s.,které se nachází ve společné lokalitě v k.ú. Našiměřice. Vrt Bohutice HV3A vykazuje nadlimitní hodnoty Uranu  35,4  mikro g/l.

Změna k 06/2016 
Zdrojem pitné vody pro obec je vrt HV211 o vydatnosti Q = 12,5 l/s.  Nově budou Bohutice napojeny na směsnou vodu z vrtu HV 211 (SV Damnice – navržen k rekonstrukci), HV 211a (nový vrt) a z ÚV Oleksovice (zdroj i ÚV navrženy na rekonstrukci a intenzifikaci).
D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 11km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-              rozvodné sítě   TLT 80     dl. 963 m, r. 2005-2015

                rozvodné sítě   TLT 100  dl. 1098 m, r. 2005-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	121
	121
	120

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	15.53
	15.46
	15.39

	BSK5
	kg/den
	7.28
	7.25
	7.22

	NL
	kg/den
	6.67
	6.65
	6.62

	CHSK
	kg/den
	14.56
	14.50
	14.44


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a ve východní části obce bude vybudována ČOV. Vyčištěná voda z ČOV bude přečerpávána do Našiměřického potoka.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	3.371

	Kanalizace (mil.Kč)
	12.419

	Celkem (mil.Kč)
	  15.790


	
	

	306.doc
	



