	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	525
	0627.012.313.00
	Tavíkovice
	16525
	594938

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	525.2
	0627.012.313.02
	Tavíkovice
	16525
	594938

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	617
	594
	594

	Místní část obce
	533
	511
	511


B.2. Základní údaje o obci

Tavíkovice jsou místní částí obce Tavíkovice. Nachází se asi 15 km západně od města Moravský Krumlov.

C. Podklady

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	558
	541
	541

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	22.9
	22.9
	25.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	20.9
	20.9
	23

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	18.9
	18.9
	20.8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	93
	96
	106

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	103
	106
	117

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	112
	116
	127

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	62.6
	62.6
	68.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	87.7
	87.7
	96.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož provoz zajišťuje                    D + V Stavos s.r.o., provoz Horní Kounice a jeho majitelem je obec.

Zdrojem pitné vody je stávající vrt Tavíkovice, o vydatnosti Q = 1,30 l/s, který překračuje dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <81 mg/l a dle ověření na obci se ukazatele ještě zhoršily.

 Z tohoto zdroje je voda čerpací stanicí dopravována do věžového vodojemu Tavíkovice, o objemu 1x100 m3, s max. hladinou 427,00 m n.m.  

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Tavíkovice pomocí zásobovacího řadu, který je  napojen na rozvodnou síť. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V r. 2005-2006 , v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, je navrženo z důvodu zabezpečení obyvatelstva kvalitní pitnou vodou  opatření spočívající v napojení obce na skupinový vodovod Běhařovice a to jako odbočka z plánovaného přívodného řadu pro obec Újezd. Vzhledem k tomu, že  místní část obce Tavíkovice- Dobronice nemá vodovod pro veřejnou potřebu, navrhujeme řešit zásobení těchto spotřebišť  společně a to přivaděčem jdoucím kolem Dobronic do stávajícího věžového vodojemu v obci Tavíkovice, do kterého by se voda čerpala pomocí ČS. 

Jímací území v Ratíškovicích má dostatečně velkou kapacitu a obec Běhařovice s tímto řešením předběžně souhlasí.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce. 

V r.2005-2008 je plánovaná rekonstrukce staré části rozvodné sítě z ocele.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je vrt Tavíkovice, o vydatnosti  Q = 1,30 l/s, který překračuje dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <81 mg/l.  Od r. 2006  bude obec zásobena ze zdroje SV Běhařovice, a to vrt Ratišovice RA 1-01.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, dle časové posloupnosti, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

rozvodné sítě  PE110 dl. 1640m, r. 2005-2008.

· Do plánu investic nových staveb je zařazena výstavba:

· přívodného řadu LT 100dl. 3700m,  r. 2005-2006(dle RPI)

· čerpací stanice,  r. 2007(dle RPI)

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	362
	362
	362

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	362
	362
	362

	Počet EO
	obyv.
	461
	460
	458

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	56.17
	56.10
	55.82

	BSK5
	kg/den
	27.63
	27.60
	27.48

	NL
	kg/den
	25.33
	25.30
	25.19

	CHSK
	kg/den
	55.26
	55.20
	54.96


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V celé obci je vybudována stávající splašková kanalizace, na niž je napojeno 68 % obyvatel obce. Zbývající obyvatelé se na tuto kanalizaci postupně napojují. Na kanalizaci je 1 čerpací stanice.

Odpadní vody z obce jsou odváděny do stávající mechanicko-biologické ČOV typu Hydrotech v obci. ČOV je projektována pro 390 EO, byla uvedena do trvalého provozu v roce 2002.

Provozovatel: D+V STAVOS Tavíkovice

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Budou dobudovány krátké stoky v obci tak, aby na ČOV byly napojeny veškeré odpadní vody z obce.

Výhledově se předpokládá napojení okolních obcí ležících na malých potocích (Běhařovice vč místních částí, Křepice) na ČOV Tavíkovice ležící na vodním toku – řece Rokytná. Z tohoto důvodu bude nutno výhledově v obci Tavíkovice intenzifikovat ČOV, aby kapacitně postačovala i pro okolní obce. Toto řešení je navrhováno do budoucnosti, v 1. etapě budou v malých okolních obcích vybudovány společné jímky a odpadní vody z těchto obcí budou do ČOV Tavíkovice sváženy.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	9.923

	Kanalizace (mil.Kč)
	16.473

	Celkem (mil.Kč)
	  26.396


	
	

	313_02.doc
	



