	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	538
	0627.012.315.01
	Trstěnice
	16886
	594971

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	570
	552
	552

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Trstěnice se nachází asi 11 km jihozápadně od města Moravský Krumlov.

C. Podklady

· Územní plán obce Trstěnice, zprac. Ing.arch. Vlasta Šilhavá v 04/1999

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	670
	657
	657

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	13.5
	13.5
	14.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	13.5
	13.5
	14.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	13.5
	13.5
	14.8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	55
	56
	62

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	55
	56
	62

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	55
	56
	62

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	36.8
	36.8
	40.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	51.6
	51.6
	56.7


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož provoz zajišťuje                    D + V Stavos s.r.o., provoz Horní Kounice a jeho majitelem je obec.

Zdrojem pitné vody je stávající vrt Trstěnice, o vydatnosti Q = 2,50 l/s.  Z tohoto zdroje je voda čerpací stanicí dopravována do vodojemu Trstěnice, o objemu 1x150 m3.  

Obec je zásobena jednak gravitačně z VDJ Trstěnice a jednak také pomocí čerpací stanice, která zásobuje výše položené objekty.   

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu vrt Trstěnice, o vydatnosti     Q = 2,50 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Horní Dunajovice - vrty HV302, HV303, nacházející se ve vzdálenosti cca

 7 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	329
	328
	326

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	42.00
	41.93
	41.65

	BSK5
	kg/den
	19.73
	19.70
	19.58

	NL
	kg/den
	18.08
	18.05
	17.94

	CHSK
	kg/den
	39.45
	39.39
	39.15


Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.2. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Obec má zhruba ze 70 % vybudovanou dešťovou kanalizaci provedenou z betonových trub DN 500, 800 a 1000. Vyústění v pěti místech do potoka.

E.3. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V budoucnu se navrhuje samostatná splašková kanalizace, a to v celé obci. Hlavní stoka splaškové kanalizace bude uložena v souběhu s Trstěnickým potokem.

Pod obcí ve vzdálenosti cca 200 m od prameniště Agroservisu bude situována mechanicko-biologická ČOV.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

Alternativou je odvedení splaškových odpadních vod (společně s odpadními vodami z obce Džbánice) přes kanalizační síť obcí Skalice na ČOV Hostěradice. (bude společná ČOV pro Hostěradice vč. místní části Chlupice, Míšovice a obce Skalice a Morašice a event. i Džbánice a Trstěnice)

 (Alternativou je odvedení splaškových odpadních vod z obcí na ČOV Miroslav, která má dostatečnou kapacitu a bude po rekonstrukci a dostavbě schopna plnit požadované limity.)

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.4. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: 2014 - 2015

· Výstavba kanalizace: 2014 - 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	26.580

	Celkem (mil.Kč)
	  26.580


	
	

	315.doc
	



