	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	571
	0627.012.317.01
	Vedrovice
	17753
	595047

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	820
	828
	828

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Vedrovice se nachází asi 6 km jihovýchodně od města Moravský Krumlov.

C. Podklady

· Územní plán obce Vedrovice, zprac. Ing.arch. Vlasta Šilhavá v 08/1999

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	908
	923
	923

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	34.9
	34.9
	38.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	33.1
	33.1
	36.5

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	33.1
	33.1
	36.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	100
	98
	108

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	100
	98
	108

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	105
	104
	114

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	95.6
	95.6
	105.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	133.8
	133.8
	147.2


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem i provozovatelem je obec Vedrovice.

Zdrojem pitné vody je nový stávající hydrovrt HV 1, o vydatnosti Q = 2,50 l/s, kolaudovaný v r. 2003. ( starý zdroj byl nekvalitní, obsahoval zvýšené množství dusičnanů). Ze zdroje je voda čerpací stanicí dopravována do vodojemu Vedrovice, o objemu 2 x 100 m3, s max. hladinou 251,00 m n.m.  

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Vedrovice pomocí zásobovacího řadu, který je  napojen na rozvodnou síť.  

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je hydrovrt HV 1, o vydatnosti      Q = 2,50 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 18km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě   LT(80-100  dl. 2570m, r. 2005-2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0


	Počet EO
	obyv.
	452
	451
	448

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	59.40
	59.26
	58.91

	BSK5
	kg/den
	27.10
	27.04
	26.89

	NL
	kg/den
	24.84
	24.79
	24.65

	CHSK
	kg/den
	54.20
	54.08
	53.78


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudována dešťová kanalizace. Vyústění stok je buď do rybníka nebo do potůčku pod koupalištěm. Střed obce tvoří navíc výškový předěl mezi západní a východní částí obce a současně rozvodí.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhujeme výstavbu nové kanalizační sítě (s přečerpáváním odpadních vod v obci) a odvedení odpadních vod zčásti gravitačním a zčásti tlakovým přivaděčem do kanalizační sítě obce Kubšice a dále na ČOV Šumice (okr. Břeclav).

U navrhované ČOV Šumice je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV (dočištění).

V případě problémů při řešení majetkoprávních vztahů při návrhu přivaděče Kubšice – Šumice  je možné toto technické řešení: odvedení odpadních vod z obce na ČOV Kubšice.

Dle územního plánu je uvažováno s výstavbou jednotné kanalizace a vlastní ČOV pro obec, jelikož se ale v obci nenachází vhodná vodoteč, která by mohla být recipientem vyčištěných odpadních vod z obce, toto řešení nedoporučujeme..

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	2.377

	Kanalizace (mil.Kč)
	56.146

	Celkem (mil.Kč)
	  58.523


	
	

	317.doc
	



