	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	582
	0627.012.318.01
	Vémyslice
	17997
	595055

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	705
	669
	669

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Vémyslice se nachází asi 5 km jihozápadně od města Moravský Krumlov.

C. Podklady

· Územní plán obce Vémyslice, zprac. Ateliér URBI Brno v 06/2003 

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

·  Regionální plán implementace Směrnice Rady č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

· Dotazník

· Rozvod vody – Vémyslice, zadání stavby,  03/1993

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	699
	669
	669

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	22.6
	15.3
	16.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	19.1
	11.4
	12.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	17.9
	10.8
	11.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	44
	49

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	75
	47
	51

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	89
	63
	69

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	62
	41.9
	46.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	86.7
	58.7
	64.5


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Vémyslice má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem  obce a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Třebíč.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Třebíč.  

Jedním ze zdrojů pitné vody skupinového vodovodu jsou dva vrty Moravský Krumlov – Slatiny, o celkové vydatnosti Q = 4,0 l/s. Z těchto dvou zdrojů se voda čerpá do úpravny vody Moravský Krumlov – Slatiny, o výkonu Q = 4,0 l/s. 

Druhým zdrojem je dotace pitné vody z přivaděče Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany, do kterého je dodávána voda ze SV Štítary. Ten má hlavní zdroj úpravnu vody Štítary, o výkonu Q = 200,0 l/s, která odebírá surovou vodu z nádrže Vranov.

Z přivaděče Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany je plněn vodojem Rešice, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 355,00 m n.m. Z tohoto VDJ je gravitačně plněn vodojem - VDJ Rybníky, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 309,00 m n.m.,odkud  je gravitačně plněn je přes rozvodné sítě obcí Rybníky, Dobelice a Vémyslice VDJ Vémyslice, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 307,00 m n.m. ,odkud je obec  zásobena gravitačně zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť obce 

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 17 sídel, z toho 1 město se 4 městskými částmi a 16 obcí.  

Vodovod v obci nepokývá celou stávající zástavbu.

D.1. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2004-2008 bude v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, vodovodní síť rozšiřována dle projektové dokumentace „ Rozvod vody Vémyslice“  tak, aby rozvodná síť pokryla celou zástavbu obce a všichni obyvatelé obce měli možnost být zásobeni kvalitní pitnou vodou.

D.2. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Ze zdroje surové vody-vodní nádrže Vranov je voda čerpána do ÚV Štítary o výkonu Q = 200,0 l/s.

D.3. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 19km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.4. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je  zařazena  dostavba:

· rozvodné sítě  PVC 90-110 dl. 2302 m, r. 2004-2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	699

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	699

	Počet EO
	obyv.
	373
	372
	732

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	50.35
	50.21
	88.88

	BSK5
	kg/den
	22.40
	22.34
	43.94

	NL
	kg/den
	20.53
	20.48
	40.28

	CHSK
	kg/den
	44.80
	44.68
	87.88


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Jsou zde krátké úseky dešťové kanalizace (zatrubněné příkopy), z větší části území je dešťová voda odváděna otevřenými příkopy.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Území obce je svahovité se sklonem k údolnici, kde protéká řeka Rokytná s příčnou terénní vlnou, která dělí obec na dvě hydrotechnická povodí.

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť a odpadní vody budou odvedeny do ČOV Rybníky (trasa přivaděče buďto podél Rokytné nebo přečerpávání do kanalizační sítě obce Dobelice).

Alternativou je řešení uvedené v územním plánu obce. V obci bude vybudována jednotná kanalizační síť, v odkloněných částech obce tlaková splašková kanalizace nebo splašková kanalizace s přečerpáváním a se zaústěním do kanalizace jednotné. Vlastní ČOV pro obec je navržena na pravém břehu Rokytné pod obcí.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2012 - 2013

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	3.052

	Kanalizace (mil.Kč)
	39.747

	Celkem (mil.Kč)
	  42.799


	
	

	318.doc
	



