	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce






Změna 1 (k 08/2016)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	5
	0627.020.513.01
	Bantice
	00088
	593729

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	191
	274
	274

	Místní část obce
	
	
	


A.2. Základní údaje o obci

Obec Bantice se nachází asi 10 km  východně od města Znojma.

B. Podklady

· Územní plán obce Bantice, zprac. DIS projekt Třebíč v 03/2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Dotazník

Změna k 08/2016:
· požadavek firmy VH atelier spol. s r.o. Brno zpracovávající DUR „ČOV Lechovice“ -  investorem akce je Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice zastupující obce Lechovice, Práče a Bantice, na zpracování změny PRVK JMK a informace o stávající situaci v dotčených obcích.
-
„ČOV Lechovice“, DUR, VH atelier spol. s r.o. Brno, 01/2016
C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	189
	274
	274

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	8.8
	8.8
	9.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	8.7
	8.7
	9.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	5.1
	5.1
	5.6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	74
	51
	56

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	126
	87
	96

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	128
	88
	97

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	24.1
	24.1
	26.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	33.8
	33.8
	37.2


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem i provozovatelem je obec Bantice.

Zdrojem pitné vody je studna Bantice, o vydatnosti Q = 0,52 l/s. která překračuje dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <60 mg/l, Cl <141 mg/ a SO4 <254 mg/. Obec má udělenou výjimku.

 Ze zdroje je voda čerpací stanicí dopravována do věžového vodojemu Bantice, o objemu 1 x 100 m3, s max. hladinou 267,25 m n.m.  

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Aknaglobus Bantice  zásobovacím řadem, který je  napojen na rozvodnou síť obce.  Rozvodná síť i přivaděč z litiny jsou ve špatném stavu, s neustálými poruchami.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V r. 2005 , v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou je navrženo z důvodu zabezpečení obyvatelstva kvalitní pitnou vodou  řešení spočívající v realizaci nového vrtu, což je podmíněno HG průzkumem, lokalita v obci je již známá, ale musí se vyjasnit majetkové poměry. Stávající zdroj bude po napojení na zdroj nový vyřazen z provozu.

 Dále je navržena kompletní rekonstrukce rozvodné sítě a přivaděče ze staré litiny.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je vrt Bantice, o vydatnosti      Q = 0,52 l/s.

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Horní Dunajovice - vrty HV302, HV303, nacházející se ve vzdálenosti cca

 11 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2005:

·  nový vrt (dle RPI)

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-                  rozvodné sítě   TLT 100-150 dl. 3415 m, r. 2005-2010

· přívodného řadu TLT 100 dl. 590 m, r. 2005-2010.

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	168
	168
	168
	289

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	168
	168
	168
	289

	Počet EO
	obyv.
	180
	179
	179
	363

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	23.68
	23.60
	23.52
	40,83

	BSK5
	kg/den
	10.77
	10.74
	10.71
	21,81

	NL
	kg/den
	9.87
	9.85
	9.82
	20,78

	CHSK
	kg/den
	21.54
	21.48
	21.42
	53,66


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Změna k 08/2016
V obci je oddílná kanalizace. Splaškové vody jsou odváděny sběračem na ČOV Práče-Lechovice. Hlavní kanalizační sběrač je proveden z kameninového potrubí, ostatní rozvody jsou plastové. Na trase podél Únanovky jsou realizovány přečerpávací stanice, které převádí splaškové vody z jedné strany vodního toku do páteřního řadu na druhé straně. Na kanalizaci je napojeno 88 % 95% obyvatel obce.

Kanalizace v obci byla doplněna splaškovými stokami tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé obce.

Provozovatel: obec

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 08/2016
Kanalizace v obci bude doplněna novými stokami tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé obce.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. 

D.5. Časový harmonogram

Změna k 08/2016
Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Změna k 08/2016
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	9.699

	Kanalizace (mil.Kč)
	4.628

	Celkem (mil.Kč)
	14.327


Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.
	Vodovody  (mil.Kč)
	9.699

	Kanalizace  (mil.Kč)
	0.000

	Celkem  (mil.Kč)
	9.699


	
	

	513.doc
	



