	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	8
	0627.020.514.00
	Běhařovice
	00142
	593737

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	8.2
	0627.020.514.02
	Ratišovice
	00143
	593737

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	426
	378
	378

	Místní část obce
	110
	110
	110


A.2. Základní údaje o obci

Ratišovice jsou místní částí obce Běhařovice. Nacházejí se asi 15 km severně od města Znojma a asi 2 km jihozápadně od místní části Běhařovice.

B. Podklady

· Územní plán obce Běhařovice, zprac. USB Brno v 11/2001

· -   Regionální plán implementace Směrnice Rady č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

· Dotazník

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	119
	109
	119

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	2.6
	0
	2.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	2.6
	0
	2.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	2.6
	0
	2.6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	0
	60


	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	60
	0
	60

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	60
	0
	60

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	7.1
	0
	7.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	10
	0
	10


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Ratišovice obce Běhařovice nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé k zásobování pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní. 

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledu v roce 2005 , v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou se připravuje zásobení obce Běhařovice a dalších dvou místních částí obce Běhařovice – Ratišovice a Stupešice a obcí Křepice a Újezd. Tímto rozšířením vznikne nový skupinový vodovod Běhařovice.

Zdrojem pro SV bude nový vrt Ratišovice RA 1-01, o předpokládané vydatnosti 

Q = 3,0 l/s. Jímaná surová voda bude čerpána do ÚV Ratišovice, o výkonu Q = 1,25 l/s. Z ÚV se upravená voda bude čerpat do nového vodojemu Běhařovice s AT stanicí, o objemu 2 x 25 m3, s max. hladinou 397,80 m n.m.

Vlastní zásobování místních částí Běhařovice, Ratišovice a Stupešice, obce Křepice bude gravitačně z nového VDJ Běhařovice zásobovacím řadem, který bude u místní části obce napojen na rozvodnou síť.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

       Zdrojem pro SV bude nový vrt Ratišovice RA 1-01, o předpokládané vydatnosti 

Q = 3,0 l/s. Jímaná surová voda bude čerpána do ÚV Ratišovice, o výkonu Q = 1,25 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na SV , pokud dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV- Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2005

· vrt RA 1-01

· úpravna vody

· ČS Ratišovice

· přívodný řad PVC 100 dl.1042 m

· rozvodná síť PVC 80 dl. 2437 m

· vod.přípojky-40 ks

Vysoké měrné náklady na obyvatele jsou způsobeny tím, že v součtu investic jsou společné investice na zřízení zdroje, ÚV a ČS , které budou sloužit i pro ostatní obce skupinového vodovodu - Běhařovice, Stupešice, Křepice a Újezd. 

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	80
	80
	79

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	8.88
	8.88
	8.81

	BSK5
	kg/den
	4.78
	4.78
	4.75

	NL
	kg/den
	4.38
	4.38
	4.35

	CHSK
	kg/den
	9.55
	9.55
	9.49


D.2. Významní producenti odpadních vod

V místní části působí firma Elektromagnet bez produkce technologických odpadních vod.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Jsou zde pouze jednotlivé stoky pro odvádění dešťových vod.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť s odvedením veškerých odpadních vod z obce do jímky pod obcí. V první etapě budou odpadní vody z jímky pravidelně odváženy na ČOV, jímka bude provzdušňovaná a vybavená odvětráváním přes biofiltr. V druhé etapě bude jímka přebudována v čerpací stanici, odpadní vody z obce budou přečerpávány do kanalizační sítě obce.

V územním plánu je uvažováno s vlastní ČOV pro obec, vzhledem k nutnosti zajištění imisních limitů v recipientu pod výustí z ČOV podle Nařízení vlády 61/2003 Sb. – obec leží na málo vodném toku – navrhujeme výše uvedené řešení. Opatření na ČOV pro obec pro zajištění těchto limitů by bylo vzhledem k počtu obyvatel nákladné.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	7.382

	Kanalizace (mil.Kč)
	8.056

	Celkem (mil.Kč)
	  15.438


	
	

	514_02.doc
	



