	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	11
	0627.020.515.01
	Bezkov
	00379
	593745

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	207
	200
	200

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Bezkov se nachází asi 7 km  západně od města Znojma.

C. Podklady

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Dotazník

Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	205
	200
	200

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	4.1
	4
	4.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	3.9
	4
	4.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	3.7
	3.6
	4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	49
	54

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	52
	55
	60

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	55
	55
	61

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	11.2
	11
	12.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	15.7
	15.4
	17


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Znojmo. 

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je úpravna vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. která upravuje surovou vodu z nádrže Znojmo. Povolený odběr je  v množství Q = 240 l/s.  

Z úpravny vody s akumulací 4000 m3, s max. hladinou 310,09 m n.m., je voda dopravována čerpáním do vodojemu Na návrší s čerpací stanicí, o objemu 1900 m3, s max. hladinou 361,30 m n.m.  Z tohoto VDJ se čerpá do vodojemů – Kasárna I, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 381,00 m n.m. a Kasárna II s čerpací stanicí, o objemu  2 x 1000 m3, s max. hladinou 381,00 m n.m.,Z VDJ Kasárna II s ČS se čerpá do VDJ Bezkov, 2 x 150 m3, s max. hladinou 400,50 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 28 sídel, z toho 27 obcí a jedno město s 9 městskými částmi.  

C.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

C.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Znojmo s povoleným odběrem  Q = 240 l/s a s úpravnou vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. 

C.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Havraníky-vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 18km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	118
	118
	117

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	15.19
	15.12
	15.05

	BSK5
	kg/den
	7.09
	7.06
	7.03

	NL
	kg/den
	6.49
	6.47
	6.44

	CHSK
	kg/den
	14.17
	14.11
	14.05


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Jsou zde pouze jednotlivé dešťové stoky se zaústěním do místní vodoteče.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť – gravitační a vzhledem ke spádům v obci částečně i tlaková. Splaškové odpadní vody budou přečerpávány na ČOV Citonice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	17.938

	Celkem (mil.Kč)
	  17.938


	
	

	515.doc
	



