	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	14
	0627.020.516.01
	Bítov
	00486
	593753

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	155
	158
	158

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Bítov se nachází asi 25 km  severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Bítov, zprac. Ing.arch. Jaroslav Tušer v 05/2000

· Dotazník

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	754
	758
	758

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	19.4
	6.6
	7.3

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	19.2
	6.5
	7.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	16.5
	6.5
	7.2

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	23
	26

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	70
	23
	26

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	70
	24
	26

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	53.1
	18.1
	19.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	74.3
	25.3
	27.9


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je obec a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Bítov. 

Vlastním zdrojem tohoto skupinového vodovodu jsou dvě prameniště na k.ů. Bítov -JÚ Kosůvka, o vydatnosti Q = 0,40 l/s a Popelna, s vydatností Q = 0,70 l/s. JÚ na k.ů. Bítov překračuje dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <68 mg/l.

 Skupinový vodovod dále  částečně přebírá vodu ze skupinového vodovodu Štítary, jehož zdrojem je nádrž surové vody Vranov s úpravnou vodou Štítary o výkonu Q = 200 l/s.  V současné době se nevyužívá dotace vody ze skup. vodovodu Štítary, přívod vody je uzavřen.  

Z vlastního JÚ  Kosůvka a Popelna je voda čerpána ČS do VDJ Bítov, o objemu 

1 x 45 m3, s max. hladinou 465,25 m n.m, kam je také zaústěn gravitační přivaděč z vodojemu Chvalatice, do kterého je voda čerpána ze skup. vodovodu Štítary. Vlastní zásobování obce Bítov je gravitačně z vodojemu Bítov pomocí zásobovacího řadu, který je u obce propojen s rozvodnou sítí.  

Ze SV je v současnosti zásobena i obec Chvalatice.

D.1.  Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vzhledem k nevyhovující kvalitě vody z vlastních zdrojů je, v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou navrženo možné zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou ze skup. vodovodu Štítary.

Stávající nevyhovující zdroje budou vyřazeny z provozu. Bude zrekonstruován přívodný řad Bítov, včetně propoje.

 Ve výhledu se uvažuje se zásobováním dalších tří obcí – Zblovice, Vysočany a Oslnovice. Tímto rozšířením vznikne nový skupinový vodovod Bítov.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.2. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Vlastním zdrojem tohoto skupinového vodovodu jsou dvě prameniště na k.ů. Bítov -JÚ Kosůvka, o vydatnosti Q = 0,40 l/s a Popelna, s vydatností Q = 0,70 l/s. JÚ na k.ů. Bítov překračuje dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <68 mg/l.

 Skupinový vodovod dále může přebírat vodu (po obnovení funkce propoje) ze skupinového vodovodu Štítary, jehož zdrojem je nádrž surové vody Vranov s úpravnou vodou Štítary o výkonu Q = 200 l/s.  

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

              Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze 

zdroje NZV –Vratěnín – vrtaná studna V - 2, nacházející se ve vzdálenosti cca 23 km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.3. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

            -              přívodného řadu   LT 200 dl. 1200 m, r. 2009-2010(dle RPI)

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	703
	703
	702

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	40.85
	40.85
	40.78

	BSK5
	kg/den
	42.15
	42.15
	42.12

	NL
	kg/den
	38.64
	38.64
	38.61

	CHSK
	kg/den
	84.30
	84.30
	84.24


E.2. Významní producenti odpadních vod

Obec je rekreační oblastí. 

ČOV  hradu je biodisková, která relativně nejlépe odolává silně kolísavému zatížení. Je umístěna přímo na pozemku, na horním okraji hradního parku. Odtok z této ČOV je veden přes okrasný rybníček, který v létě – tj. při sezónní špičce zatížení – zvyšuje účinnost ČOV.

ČOV hotelu Bítov je systému PESTL.

ČOV kempu Horka a Vojenské zotavovny se skládá ze 2 oxydačních příkopů.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Dešťovou kanalizaci má vybudovanou omezená část obce v bezprostřední blízkosti náměstí.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková (tlaková) kanalizace, odpadní vody budou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV.

Protože okolí obce leží v PHO 2.a. vnitřním s výjimkou severního okraje, je umístění centrální ČOV předurčeno do této oblasti, kde v současnosti stojí ČOV kempu. Naskýtá se možnost využít dotčeného území i k čištění splašků z obce. To je možné jednak využitím stávajícího zařízení, jednak přístavbu další čistící jednotky. Třetím stupněm čištění budou i nadále biologické rybníčky.

Alternativně mohou být na ČOV Bítov napojeny odpadní vody z obce Chvalatice.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	2.448

	Kanalizace (mil.Kč)
	23.167

	Celkem (mil.Kč)
	  25.615


	
	

	516.doc
	



