	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                         Změna 1 (k 07/2009)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	25
	0627.020.519.01
	Bojanovice
	00688
	593796

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	169
	189
	189

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Bojanovice se nachází asi  13 km  severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Urbanistická studie obce Bojanovice, zprac. A-projekt Znojmo v 03/2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Dotazník

Změna k 07/2009
- Rozhodnutí obce o vybudování samostatné ČOV
D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	168
	189
	189

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	5.3
	10.5
	11.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	4.8
	8.7
	9.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	3.1
	3.4
	3.8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	50
	55

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	78
	126
	139

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	86
	153
	168

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	14.5
	28.8
	31.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	20.3
	40.4
	44.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Jevišovice, který přebírá vodu ze skupinového vodovodu Štítary. 

Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Z této ÚV je voda čerpána do čtyř směrů- směrem k obci Zálesí, do obce Vranov nad Dyjí, směrem na obec Štítary a k obci Častohostice.

Z přivaděče ÚV Štítary – VDJ Častohostice je odbočujícím přívodným řadem    voda čerpána z ÚV Štítary výtlačným řadem do VDJ Jevišovice, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 382,70 m n.m., odkud je obec, přes rozvodnou síť obce Jevišovice,  gravitačně zásobena.  

Ze skupinového vodovodu je zásobeno dalších 8 obcí –Boskovštejn, Ctidružice, Grešlovo Mýto, Jevišovice, Pavlice, Střelice, Vevčice a Vranovská Ves.    

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s.

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 19 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	101
	101
	101

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	14.11
	14.09
	13.98

	BSK5
	kg/den
	6.07
	6.07
	6.04

	NL
	kg/den
	5.56
	5.56
	5.54

	CHSK
	kg/den
	12.14
	12.14
	12.08


Významní producenti odpadních vod

V obci je podnik FK dřevěné lišty s.r.o., neprodukuje odpadní vody z výroby.

Dále je v obci zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.2. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je vybudována částečná dešťová kanalizace, která je vyústěna do recipientu Bojanovického potoka.

E.3. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 07/2009 - zrušeno
V obci bude vybudována kompletní splašková kanalizace, odpadní vody z ní budou přečerpávány do kanalizační sítě Jevišovic a likvidovány na ČOV Jevišovice.

V první etapě je možné vybudování pouze provzdušňované jímky (s odvětráváním přes biofiltr) pro celou obec, odpadní vody by byly pravidelně vyváženy.
V druhé etapě by tato jímka byla přebudována na čerpací stanici.
Na společné ČOV Jevišovice budou čištěny odpadní vody z obcí Jevišovice, Bojanovice, Černín a Střelice.
Změna k 07/2009
V obci bude vybudována kompletní splašková kanalizace s odvedením odpadních vod do čistírny odpadních vod pod obcí. Vzhledem k členitosti území obce bude systém gravitační kanalizace v okrajových částech obce doplněn tlakovou kanalizací. Odpadní vody z ČOV budou svedeny do Bojanovického potoka.
U této navrhované ČOV budou posouzeny imisní limity v toku pod výustí z této ČOV (málo vodný tok) a podle výsledku budou  na ČOV uvažována odpovídající opatření (dočištění).
Územní plán obce řeší likvidaci splaškových odpadních vod z obce v domovních ČOV pro jednotlivé nemovitosti nebo skupiny nemovitostí. 

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.4. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Změna k 7/2009 – zrušeno
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.
	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	14.537

	Celkem (mil.Kč)
	  14.537


Změna k 07/2009
Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.
	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	             16.094

	Celkem (mil.Kč)
	             16.094


	
	

	519_Bojanovice.doc
	



