	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	28
	0627.020.520.01
	Borotice
	00765
	593800

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	378
	417
	417

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Borotice se nachází asi 13 km  východně od města Znojma.

C. Podklady

· Urbanistická studie obce Borotice, zprac. Ing.arch. Ladislav Brožek v 04/2001

· Dotazník

Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	380
	423
	423

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	23.4
	39.8
	43.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	17.5
	26.4
	29

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	11.8
	14.3
	15.7

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	85
	93
	102

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	126
	171
	188

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	169
	257
	283

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	64.1
	108.9
	119.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	89.8
	152.5
	167.7



C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem i provozovatelem je obec Borotice.

Zdrojem pitné vody je stávající studna Borotice, o vydatnosti Q = 1,90 l/s. Ze zdroje je voda čerpána do objektu úpravny vody, o výkonu Q = 1,9 l/s, kde úprava vody spočívá v provzdušňování a chlorování. Odtud je dále čerpací stanicí voda dopravována do věžového vodojemu Borotice, o objemu 1 x 100 m3, který není majetkem obce.  

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Borotice pomocí zásobovacího řadu, který je  napojen na rozvodnou síť, která je ve špatném technickém stavu, poněvadž bylo použito méně kvalitního nevhodného materiálu a síť vykazuje značné  poruchy a ztráty vody.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Protože vodovodní síť je ve špatném technickém stavu  je navržena v r. 2004-2005 kompletní rekonstrukce, kromě řadů z PVC. Dále je navrženo dle zpracované projektové dokumentace rozšíření sítě. 

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je studna Borotice, o vydatnosti  Q = 1,90 l/s,odkud je voda čerpána do ÚV o výkonu Q = 1,9 l/s, kde úprava vody spočívá v provzdušňování a chlorování.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Horní Dunajovice - vrty HV302, HV303, nacházející se ve vzdálenosti cca

 16 km.   Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.4. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

· rozvodné sítě  PVC90 dl. 1014m, r. 2004-2005

· rozvodné sítě  PVC110 dl. 734m, r. 2004-2005

· Do plánu investic nových staveb  je zařazena  výstavba:

· rozvodné sítě  PE50-110 dl. 2033m, r. 2004-2005

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	197
	196
	195

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	30.60
	30.52
	30.36

	BSK5
	kg/den
	11.79
	11.76
	11.70

	NL
	kg/den
	10.81
	10.78
	10.73

	CHSK
	kg/den
	23.58
	23.52
	23.40


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudována nesouvislá dešťová kanalizace, vyústění je provedeno dvěma výustěmi do řeky Jevišovky. Stáří kanalizace je asi 30 roků.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Pro odkanalizování obce navrhujeme kanalizační systém s využitím stávající kanalizace jako dešťové a vybudování nové splaškové kanalizace. Trasa splaškové kanalizace bude volena tak, aby bylo možné odvedení splaškových vod ze všech nemovitostí. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude třeba splaškové vody přečerpávat.

Pro čištění odpadních vod je navržena mechanicko-biologická ČOV s nitrifikací a denitrifikací, umístěná pod obcí v prostoru mezi státní silnicí a řekou Jevišovkou.

Alternativou je čištění odpadních vod z obce na ČOV Božice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	5.849

	Kanalizace (mil.Kč)
	18.504

	Celkem (mil.Kč)
	  24.353


	
	

	520.doc
	



