	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                         Změna 1 (k 03/2009)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	33
	0627.020.521.01
	Boskovštejn
	00849
	593818

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	147
	151
	151

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Boskovštejn se nachází asi 17 km  severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Boskovštejn, zprac. AR projekt Brno v 02/2001

· Dotazník

Změna k 03/2009
            -      DUR „Jiřice u Moravských Budějovic – splašková kanalizace a ČOV“
D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	150
	155
	155

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	4.9
	3.7
	4.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	4.2
	3.5
	3.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	4.1
	3.4
	3.7

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	75
	60
	65

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	76
	62
	68

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	90
	66
	73

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	13.4
	10.2
	11.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	18.8
	14.3
	15.7


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Jevišovice, který přebírá vodu ze skupinového vodovodu Štítary. 

Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Z této ÚV je voda čerpána do čtyř směrů- směrem k obci Zálesí, do obce Vranov nad Dyjí, směrem na obec Štítary a k obci Častohostice.

Z přivaděče ÚV Štítary – VDJ Častohostice je odbočujícím přívodným řadem  voda čerpána z ÚV Štítary výtlačným řadem do VDJ Jevišovice, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 382,70 m n.m., z něhož odbočkou u obce Boskovštejn, přes přerušovací komoru o objemu 30 m3, s max. hladinou 425,86 m n.m.  je obec zásobena.   

 Ze skupinového vodovodu je zásobeno dalších 8 obcí – Bojanovice, Ctidružice, Grešlovo Mýto,  Jevišovice, Pavlice, Střelice, Vevčice a Vranovská Ves.    

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství

 Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 22  km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	99
	99
	98

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	11.49
	11.49
	11.42

	BSK5
	kg/den
	5.91
	5.91
	5.88

	NL
	kg/den
	5.42
	5.42
	5.39

	CHSK
	kg/den
	11.82
	11.82
	11.76


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudováno několik dešťových kanalizačních stok v místních komunikacích. Kanalizace je na několika místech vyústěna do vodoteče.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Odkanalizování je řešeno na principu kombinované stokové soustavy. Přestože stávající dešťová kanalizace je vcelku funkční, bylo nutno ji v některých případech s ohledem na velmi stísněné uliční prostory nahradit kanalizací jednotnou. 

V širších uličních  prostorech je navržena samostatná splašková kanalizace. Je řešena jako gravitační, s ohledem na konfiguraci terénu se však nelze vyhnout čerpání odpadních vod. Dvě čerpací stanice jsou umístěny v blízkosti vodoteče. V místě čerpacích stanic je řešeno i odlehčení přívalových dešťových vod. Výtlačné potrubí na ČOV je trasováno v souběhu s Jevišovkou.

Pro likvidaci odpadních vod je doporučena centrální mechanicko-biologická aktivační ČOV umístěná východně od obce, v blízkosti Jevišovky. Recipientem bude řeka Jevišovka.

Změna k 03/2009 - zrušeno
Na ČOV Boskovštejn budou likvidovány i odpadní vody z obce Jiřice u Moravských Budějovic.
U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Změna k 3/2009 – zrušeno
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	15.491

	Celkem (mil.Kč)
	15.491


Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.
Změna k 3/2009
	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	18.229

	Celkem (mil.Kč)
	18.229


	
	

	521.doc
	



