	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	35
	0627.020.522.01
	Božice
	00888
	593826

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1367
	1545
	1545

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Božice se nachází asi 17 km  východně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Božice, zprac. AR projekt Brno 

· Provozní řád kanalizace

· Regionální plán implementace Směrnice Rady č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

· Dotazník 

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1355
	1545
	1545

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	49.4
	98.2
	108

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	41
	49.3
	54.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	34.6
	34.6
	38

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	61
	67

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	83
	87
	96

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	100
	174
	191

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	135.4
	268.9
	295.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	189.5
	376.5
	414.1


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Změna k 06/2016 - zrušeno
Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Božice. 

Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Božice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt Božice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Šanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.  

Ze dvou vrtů Božice HV 601 a HV 602 je jímaná voda čerpána do úpravny vody Božice o výkonu Q = 7,0 l/s, z níž je voda přes rozvodnou síť obce Božice dále dopravována do VDJ Božice, o objemu 1 x 200 m3, s max. hladinou 250,00 m n.m. Z těchto zdrojů je možno plnit čerpáním i věžový VDJ Velký Karlov, o objemu 85 m3. 

Vlastní zásobení obce je ze dvou směrů, a to z ÚV Božice, pomocí čerpací stanice, jestliže je v provozu, nebo z  VDJ Božice, když je přerušeno čerpání z ÚV. 

Ze skupinového vodovodu je zásobeno i dalších 6 obcí - Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice, Hrádek, Šanov a Velký Karlov.

Změna k 06/2016 
Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Božice. 

Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Božice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt Božice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Šanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.  
 Ve výhledu se uvažuje s výstavbou nového zdroje vrtu HV603, s předpokládanou vydatností 5,0 l/s. 
Ze třech  vrtů Božice HV 601, HV 602 a HV603  bude jímaná voda čerpána do zrekonstruované úpravny vody Božice, se zvýšeným  výkonem na hodnotu Q = 17,0 l/s. Z ÚV Božice bude voda dopravována do věžového VDJ Božice, o objemu 1 x 300 m3, s max. hladinou 250,00 m n.m. Z těchto zdrojů je možno plnit čerpáním i věžový VDJ Velký Karlov, o objemu 85 m3. 

Vlastní zásobení obce bude pouze z   VDJ Božice,  jelikož bude vybudován samostatný výtlačný řad v úseku ÚV Božice – věžový VDJ Božice.
Ze skupinového vodovodu je zásobeno i dalších 6 obcí - Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice, Hrádek, Šanov a Velký Karlov.
D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Božice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt Božice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Šanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.  

Ze dvou vrtů Božice HV 601 a HV 602 je jímaná voda čerpána do úpravny vody Božice o výkonu Q = 7,0 l/s

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 18km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	410
	410
	1355

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	140
	140
	1355

	Počet EO
	obyv.
	932
	930
	1414

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	120.03
	119.82
	171.40

	BSK5
	kg/den
	55.90
	55.81
	84.82

	NL
	kg/den
	51.24
	51.16
	77.75

	CHSK
	kg/den
	111.80
	111.62
	169.64


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou tyto průmyslové podniky s produkcí technologických odpadních vod s předčištěním a odvedením odpadních vod na obecní ČOV:

Beta Brno s.r.o. – výroba betonového zboží (zámková dlažba)

Prefa Brno a.s. – výroba cementových panelů a železobetonových prefabrikátů

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována splašková stoka vedoucí obcí od Karlova na ČOV. Na tuto stoku je napojeno 30 % obyvatel obce. Na kanalizační síti jsou navrženy 2 čerpací stanice včetně výtlaku. Zbývající stoky jsou v současnosti ve výstavbě, předpokládá se dokončení v roce 2006.

Odpadní vody z obce (a z obce Velký Karlov) jsou odváděny do nové mechanicko-biologické ČOV. ČOV Božice je v současné době ve zkušebním provozu.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s. Brno, divize Znojmo 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizační síť v obci bude doplněna tak, aby na ni bylo možno napojit veškeré splaškové odpadní vody z obce.

Alternativně mohou být na ČOV Božice napojeny odp. vody z obce Borotice

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2013 - 2014

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Změna k 06/2016

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.
	Vodovody (mil.Kč)
	52.500

	Kanalizace (mil.Kč)
	52.096

	Celkem (mil.Kč)
	104.596


	
	

	522.doc
	



