	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                         Změna 2 (k 07/2011)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	50
	0627.020.523.01
	Břežany
	01492
	593842

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	921
	856
	856

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Břežany se nachází asi 21 km  východně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Břežany, zprac. A-projekt Znojmo 

· Dotazník

Změna k 07/2011
· Informace obce Čejkovice o záměru vybudovat vlastní ČOV
D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	920
	863
	863

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	31.4
	31.4
	34.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	30.9
	30.9
	34

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	26.9
	26.9
	29.6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	80
	85
	94

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	92
	98
	108

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	93
	100
	110

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	85.9
	85.9
	94.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	120.3
	120.3
	132.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je obec a provoz zajišťuje firma Břežanský vodovod, s.r.o. Břežany.

Zásobování pitnou vodou je z Břežanského skupinového vodovodu.  

Hlavním zdrojem pitné vody skupinového vodovodu je vrt, o vydatnosti Q = 2,0 l/s.  

Ze zdroje se voda čerpá do úpravny vody Břežany, o výkonu Q = 2,0 l/s. Upravená voda odtéká do akumulace o objemu 50 m3, která se nachází v objektu ÚV. Z této akumulace natéká voda do AT stanice, která čerpá vodu do rozvodné sítě obce .  

Ze skupinového vodovodu je zásobena i obec Pravice.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Hlavním zdrojem pitné vody skupinového vodovodu je vrt, o vydatnosti Q = 2,0 l/s.  Ze zdroje se voda čerpá do úpravny vody Břežany, o výkonu Q = 2,0 l/s

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 13km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	820
	820
	913

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	820
	820
	913

	Počet EO
	obyv.
	882
	881
	932

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	106.03
	105.89
	112.36

	BSK5
	kg/den
	52.93
	52.87
	55.90

	NL
	kg/den
	48.52
	48.46
	51.24

	CHSK
	kg/den
	105.86
	105.74
	111.80


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována stávající splašková kanalizační síť, na kterou je napojeno 75 % obyvatel obce. Na kanalizaci je čerpací stanice.

Odpadní vody z obce jsou odváděny na novou mechanicko-biologickou ČOV, která je situována v prostoru pod obcí. Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do potoka Břežanka.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je nutno dovybudovat kanalizaci v obci tak, aby na ni  byli napojeni všichni obyvatelé obce.

Změna k 07/2011 - zrušeno
Na ČOV budou napojeny odpadní vody z obce Pravice a Čejkovice.
U ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2010 - 2011

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	5.965

	Celkem (mil.Kč)
	   5.965


	
	

	523_Břežany_z.doc
	



