	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	60
	0627.020.524.01
	Citonice
	01783
	593851

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	449
	590
	590

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Citonice se nachází asi 7 km severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Citonice, zprac. A-projekt Znojmo

· Provozní řád veřejné splaškové kanalizace obce Citonice

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	445
	590
	590

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	13
	18.3
	20.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	11.3
	17.8
	19.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	9.7
	15.2
	16.8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	71
	78

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	70
	83
	91

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	80
	85
	93

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	35.7
	50.1
	55.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	49.9
	70.1
	77.1


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Znojmo. 

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je úpravna vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. která upravuje surovou vodu z nádrže Znojmo. Povolený odběr je  v množství Q = 240 l/s.  

Z úpravny vody s akumulací 4000 m3, s max. hladinou 310,09 m n.m., je voda dopravována čerpáním do vodojemu Na návrší s čerpací stanicí, o objemu 1900 m3, s max. hladinou 361,30 m n.m.  Z tohoto VDJ se čerpá do vodojemů – Kasárna I, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 381,00 m n.m. a Kasárna II s čerpací stanicí, o objemu  2 x 1000 m3, s max. hladinou 381,00 m n.m.,Z VDJ Kasárna II s ČS se čerpá do VDJ Bezkov, 2 x 150 m3, s max. hladinou 400,50 m n.m.

Vlastní zásobení obce Citonice je z vodojemů Kasárna I a Kasárna II s ČS, jestliže je v provozu ČS, a nebo gravitačně z VDJ Bezkov, když je přerušeno čerpání.     

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 28 sídel, z toho 27 obcí a jedno město s 9 městskými částmi.  

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Znojmo s povoleným odběrem  Q = 240 l/s a s úpravnou vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. 

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Havraníky-vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 16km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	449
	448
	445

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	449
	448
	445

	Počet EO
	obyv.
	449
	448
	445

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	53.88
	53.76
	53.40

	BSK5
	kg/den
	26.94
	26.88
	26.70

	NL
	kg/den
	24.70
	24.64
	24.48

	CHSK
	kg/den
	53.88
	53.76
	53.40


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V celé obci je vybudována splašková kanalizace, poslední etapa výstavby kanalizace byla zkolaudována v letošním roce (listopad 2003).

Splaškové odpadní vody jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV s dlouhodobou aktivací a nízkým zatížením kalu. ČOV je osazena technologií firmy OMS Walter s.r.o. Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do Gránického potoka.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s. Brno, divize Znojmo 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Až na ČOV Citonice budou odváděny odpadní vody z obce Bezkov, bude stávající ČOV dostavěna a rekonstruována.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	3.000

	Celkem (mil.Kč)
	   3.000


	
	

	524.doc
	



