	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                          Změna 1 (k 08/2009)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	62
	0627.020.525.01
	Ctidružice
	01804
	593869

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	346
	318
	318

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Ctidružice se nachází asi 20 km  severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Urbanistická studie obce Ctidružice, 02/1999

· PD „Splašková kanalizace a ČOV“, Svazek obcí při Formanské cestě, S, zprac. Ldesign v r. 2002

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	343
	318
	318

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	9.1
	9.7
	10.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	7.6
	6.6
	7.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	6.3
	6.2
	6.8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	53
	59

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	61
	57
	63

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	72
	84
	92

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	24.8
	26.7
	29.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	34.8
	37.4
	41.1


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo. Obec je členem sdružení VAK „ Při formanské cestě“.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Jevišovice, který přebírá vodu ze skupinového vodovodu Štítary. 

 Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s, do obce Vranov nad Dyjí, směrem na obec Štítary a k obci Častohostice.

Z přivaděče ÚV Štítary – VDJ Častohostice je odbočujícím přívodným řadem do Jevišovic  na odbočcečerpáním z ÚV Štítary plněn věžový vodojem Ctidružice objemu 

200 m3, s max. hladinou 430,19 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena.  

  Ze skupinového vodovodu je zásobeno dalších 8 obcí – Bojanovice, Boskovštejn, Grešlovo Mýto, Jevišovice, Pavlice, Střelice, Vevčice a Vranovská Ves.    

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství

 Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 30  km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	173
	173
	172

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	24.22
	24.15
	24.01

	BSK5
	kg/den
	10.38
	10.35
	10.29

	NL
	kg/den
	9.52
	9.49
	9.43

	CHSK
	kg/den
	20.76
	20.70
	20.58


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je vybudováno cca ze 40 % odvodnění vozovek, které je provedeno jako zatrubnění silničních příkopů.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 08/2009 - zrušeno
Obec je součástí Svazku obcí při Formanské cestě, kde jsou obce Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim, Pavlice, Prokopov, Vranovská Ves. Tyto obce budou řešit odkanalizování a čištění odpadních vod společně.

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť, odpadní vody z obce budou odváděny do čerpací stanice, odkud budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Grešlové Mýto a likvidovány na ČOV „U sv. Mikuláše“ v k.ú. Grešlové Mýto.

Alternativou je vlastní  mechanicko-biologická ČOV pro obec.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	16.524

	Celkem (mil.Kč)
	  16.524


	
	

	525.doc
	



