	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                          Změna 2 (k 07/2011)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	67
	0627.020.526.01
	Čejkovice
	01901
	593877

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	214
	221
	221

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Čejkovice se nachází asi 17 km  východně od města Znojma.

C. Podklady

· Urbanistická studie obce Čejkovice, zprac. 10/2001

· Dotazník

Změna k 07/2011
-     Informace obce Čejkovice o záměru vybudovat vlastní ČOV
D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	232
	241
	241

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	6.4
	6.4
	7.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	5.9
	5.9
	6.5

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	5.9
	5.9
	6.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	67
	74

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	70
	67
	74

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	76
	73
	80

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	17.6
	17.6
	19.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	24.7
	24.7
	27.1


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je obec a provoz zajišťuje firma Aquaprojekt Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Mackovice - Čejkovice.  

Hlavním zdrojem skupinového vodovodu je vrt VH1, o vydatnosti Q = 2,10 l/s.    

Voda ze zdroje se čerpá do úpravny vody Mackovice, o výkonu Q = 2,10 l/s, kde se upravuje provzdušňováním a filtrací. Upravená voda se čerpá  do věžového vodojemu Mackovice, o objemu 1 x 100 m3, s max. hladinou 256,95 m n.m.

Vlastní zásobení obce Čejkovice je gravitačně z věžového vodojemu Mackovice zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť.  

Z tohoto skupinového vodovodu je dále zásobena obec Mackovice.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Hlavním zdrojem skupinového vodovodu je vrt VH1, o vydatnosti Q = 2,10 l/s, odkud se čerpá do úpravny vody Mackovice, o výkonu Q = 2,10 l/s, kde se upravuje provzdušňováním a filtrací.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 13km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	124
	123
	123

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	15.78
	15.71
	15.64

	BSK5
	kg/den
	7.42
	7.39
	7.36

	NL
	kg/den
	6.80
	6.77
	6.75

	CHSK
	kg/den
	14.84
	14.78
	14.72


E.1. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.2. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Vybudováno je pouze několik krátkých úseků dešťové kanalizace v podstatě ve formě propustků pod silnicemi. Dešťové vody odtékají po povrchu příkopy podél cest.

E.3. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k velikosti obce a charakteru zástavby je navrženo realizovat pouze splaškovou kanalizaci.

Změna k 07/2011 - zrušeno
Vzhledem k nesouhlasu zastupitelstva obce Mackovice s napojením odpadních vod z obce Čejkovice na tamější ČOV, je uvažováno s napojením těchto odpadních vod na ČOV Břežany. Stávající ČOV Břežany má dostatečnou kapacitu k čištění odpadních vod z obce Čejkovice. 

Bude vybudován kanalizační přivaděč z obce Čejkovice do kanalizační sítě obce Břežany – výtlak, který bude vedený podél silnice spojující obě obce.

U stávající ČOV Břežany je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění). 
Změna k 07/2011
V prostoru pod obcí bude vybudována vlastní mechanicko-biologická ČOV pro obec Čejkovice. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Čejkovického potoka (počátek toku Břežanka).
U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.4. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Změna k 07/2011 - zrušeno
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	20.109

	Celkem (mil.Kč)
	20.109


Změna k 07/2011
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010..

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	13.998

	Celkem (mil.Kč)
	13.998


	
	

	526_Čejkovice_z.doc
	



