	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                          Změna 1 (k 07/2009)                                                          
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	71
	0627.020.527.01
	Černín
	02024
	593893

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	147
	140
	140

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Černín se nachází asi 14 km  severně od města Znojma.

C. Podklady

· 0Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Regionální plán implementace Směrnice Rady č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	146
	140
	140

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	2.7
	0
	2.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	2.7
	0
	2.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	2.7
	0
	2.7

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	0
	52

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	50
	0
	52

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	50
	0
	52

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	7.3
	0
	7.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	10.2
	0
	10.2


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci Černín není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu.  V těsné blízkosti obce vede zásobovací řad  VDJ Jevišovice - obec Rudlice, který je součástí skup. vodovodu Jevišovice.

Aktualizace k roku 2016
Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Jevišovice, který přebírá vodu ze skupinového vodovodu Štítary. 

Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Z této ÚV je voda čerpána do čtyř směrů- směrem k obci Zálesí, do obce Vranov nad Dyjí, směrem na obec Štítary a k obci Častohostice.

Z přivaděče ÚV Štítary – VDJ Častohostice je odbočujícím přívodným řadem  voda čerpána z ÚV Štítary výtlačným řadem do VDJ Jevišovice, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 382,70 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena. 
Rozvodná síť je napojena na nastávající zásobovací řad mezi VDJ Jevišovice a obcí Rudlice. 
Ze skupinového vodovodu je zásobeno dalších 8 obcí – Bojanovice, Boskovštejn, Ctidružice, Grešlovo Mýto, Pavlice, Střelice, Vevčice a Vranovská Ves.    

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledu v r. 2004-2005 se uvažuje, v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou s napojením obce  Rudlice  na SV Jevišovice. V současné době je ze SV Jevišovice zásobeno 9 obcí – Bojanovice, Boskovštejn, Ctidružice, Grešlovo Mýto, Jevišovice, Pavlice, Střelice, Vevčice a Vranovská Ves.

 Dodávka vody se zajistí vybudováním rozvodné sítě, jenž se napojí nastávající zásobovací řad mezi VDJ Jevišovice a obcí Rudlice. Na přivaděči je u Černína pro obec Vevčice osazen redukční ventil . 

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Ve výhledu v r. 2004-2005 se uvažuje s napojením na SV Jevišovice, jehož zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s
Aktualizace k roku 2016
Obec je napojena  na SV Jevišovice, jehož zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s.
D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na SV , kdy dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV- Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 18 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2004-2005 :

- rozvodná síť   PE,PVC 90  dl. 2236m, 

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	97
	97
	96

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	11.41
	11.41
	11.34

	BSK5
	kg/den
	5.81
	5.81
	5.78

	NL
	kg/den
	5.33
	5.33
	5.30

	CHSK
	kg/den
	11.62
	11.62
	11.56


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je vybudováno z cca 50 % odvodnění vozovek, které je v převážné míře provedeno jako zatrubnění silničních příkopů. 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována kompletní splašková kanalizace, odpadní vody z ní budou přečerpávány do kanalizační sítě Jevišovic a likvidovány na ČOV Jevišovice.

V první etapě je možné vybudování pouze provzdušňované jímky (s odvětráváním přes biofiltr) pro celou obec, odpadní vody by byly pravidelně vyváženy.

V druhé etapě by tato jímka byla přebudována na čerpací stanici.

Obec plánuje výstavbu tlakové kanalizace (1,7km stok a 90 domovních čerpacích stanic).

Změna k 07/2009 - zrušeno
Na společné ČOV Jevišovice budou čištěny odpadní vody z obcí Jevišovice, Bojanovice, Černín a Střelice.
Změna k 07/2009
Na společné ČOV Jevišovice budou čištěny odpadní vody z obcí Jevišovice, Černín a Střelice.
U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	3.067

	Kanalizace (mil.Kč)
	12.077

	Celkem (mil.Kč)
	  15.144


	
	

	527_Černín.doc
	



