	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	86
	0627.020.528.01
	Dobšice
	02812
	546941

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	2346
	2468
	2468

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Dobšice se nachází asi 2 km jihovýchodně od města Znojma.

C. Podklady

· Provozní řád kanalizace obce Dobšice

· Informace od provozovatele

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	2326
	2468
	2468

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	154.3
	121.6
	133.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	107.8
	85.1
	93.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	93.4
	72.9
	80.2

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	110
	81
	89

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	127
	94
	104

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	182
	135
	149

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	422.6
	333.2
	366.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	633.9
	499.9
	549.9


D.1. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Znojmo. 

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je úpravna vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. která upravuje surovou vodu z nádrže Znojmo. Povolený odběr je  v množství Q = 240 l/s.  

Z úpravny vody s akumulací 4000 m3, s max. hladinou 310,09 m n.m., je voda dopravována gravitačně přes vodovodní systém Znojma do VDJ nám. Republiky, o objemu 

2 x 700 m3, s max. hladinou 268,40 m n.m., odkud je obce Dobšice gravitačně zásobená.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 28 sídel, z toho 27 obcí a jedno město s 9 městskými částmi.  

D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Znojmo s povoleným odběrem  Q = 240 l/s a s úpravnou vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Havraníky-vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 10km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.3. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě   LT80  dl. 948 m, r. 2005-2006

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Kanalizace

D.4. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	2346
	2341
	2326

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	2346
	2341
	2326

	Počet EO
	obyv.
	2346
	2341
	2326

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	281.52
	281.70
	302.38

	BSK5
	kg/den
	140.76
	140.46
	139.56

	NL
	kg/den
	129.03
	128.76
	127.93

	CHSK
	kg/den
	281.52
	280.92
	279.12


Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.5. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec Dobšice se nachází v těsné blízkosti okresního města Znojma. Jižně pod obcí protéká řeka Dyje, která současně slouží jako recipient pro srážkové a vyčištěné odpadní vody. 

Z hlediska odkanalizování obce je možné hovořit o příznivé terénní konfiguraci, odpadní vody jsou sváděny gravitační kanalizací do nejnižšího místa a dále do ČOV Znojmo, která se nachází v nejjižnějším cípu obce u řeky Dyje. Výjimku tvoří lokalita Za mostem a pod železniční tratí, kde jsou splaškové odpadní vody jímány do čerpací stanice a pak dopraveny výtlakem do gravitační kanalizace.

V roce 2002 probíhala výstavba stokové sítě.

ČOV Znojmo leží na levém břehu řeky Dyje. Tato ČOV je provedena jako mechanicko-biologická s dlouhodobou aktivací s nízkým zatížením kalu a úplnou anaerobní stabilizací kalu. ČOV je osazena technologií pro 99.000 EO. Odpadní voda přitéká gravitačně před šneková čerpadla. Vody jsou dále čerpány ve šnekové čerpárně a dostávají se přes jemné česle do lapáku písku. Dále je voda přivedena potrubím Hobas DN 800 do aktivačních nádrží. Ve čtyřech nádržích aktivace CAST probíhá biologické čištění odpadní vody, tj. odbourávání organických látek obsažených v odpadní vodě (sloučeniny uhlíku, dusíku, fosforu). Kyslík, potřebný pro tento proces,  je dodáván dmychadly a vypouštěn aerátory umístěnými na dně nádrží. V nádržích probíhá proces plnění, provzdušňování, usazování a odtahování biologicky vyčištěné odpadní vody. Vyčištěná odpadní voda je odváděna pomocí dekantérů – speciálních sklápěcích žlabů. Usazený aktivovaný kal je čerpán čerpadly přebytečného kalu do zahušťovací nádrže, ze které je čerpán do vyhnívacích nádrží. Odtud je vyhnilý kal veden do uskladňovacích nádrží a k odvodnění v odstředivce v budově strojního odvodnění kalu. Kalová voda je uskladňována v zásobní nádrži. Jako zásobní nádrže je využito 4 sekcí aktivačních nádrží bývalé ČOV. Odtud se kalová voda ze zahušťovací nádrže a ze strojního odvodnění kalu přečerpává zpět do čistícího procesu – do soutokové šachty lapáku písku v době s nízkým zatížením na ČOV (např. v nočních hodinách). 

Jako recipient pro ČOV slouží řeka Dyje.

Na ČOV Znojmo-Dobšice jsou v současné době napojeny obce Dyje, Kuchařovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Suchohrdly a místní části Konice, Popice , Oblekovice a částečně Přímětice
Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s., divize Znojmo

D.6. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizační síť v obci bude doplněna tak, aby na ni mohli být napojeni všichni obyvatelé obce.

Na ČOV bude provedena úprava zahušťování kalu.

Na ČOV Znojmo-Dobšice budou napojeny další obce: Kravsko, Žerůtky, Olbramkostel, Plenkovice , Podmolí a místní části Derflice, Kasárna, Mramotice a Načeratice 
D.7. Časový harmonogram

· Rekonstrukce kanalizace: 2004 - 2005

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	1.853

	Kanalizace (mil.Kč)
	2.085

	Celkem (mil.Kč)
	   3.938


	
	

	528.doc
	



