	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	104
	0627.020.529.01
	Dyjákovice
	03414
	593974

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	848
	848
	848

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Dyjákovice se nachází asi 20 km  jihovýchodně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Dyjákovice, zprac. Ing.arch. Vlasta Šilhavá v 11/2000

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	841
	848
	848

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	58.6
	45.5
	50.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	41.7
	37.8
	41.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	23
	25.4
	27.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	75
	82
	90

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	136
	122
	134

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	191
	147
	162

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	160.5
	124.7
	137.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	224.8
	174.6
	192.1


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Božice. 

Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Božice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt Božice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Šanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.  

Ze dvou vrtů Božice HV 601 a HV 602 je jímaná voda čerpána do úpravny vody Božice o výkonu Q = 7,0 l/s, z níž je voda přes rozvodnou síť obce Božice dále dopravována do VDJ Božice, o objemu 1 x 200 m3, s max. hladinou 250,00 m n.m., ze kterého je přivaděčem plněn VDJ Dyjákovice, o objemu 1 x 100 m3, s max. hladinou 227,70 m n.m., ze kterého vedou dva zásobovací řady, které jsou u obce napojeny na rozvodnou síť.  

V Ze skupinového vodovodu je zásobeno i dalších 6 obcí -  Božice, Hevlín, Hrabětice, Hrádek, Šanov a Velký Karlov.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Božice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt Božice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Šanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.  

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tasovice - vrty HV-1, HOXX, HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 21km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě   LT80-100  dl. 6675 m, r. 2005-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	339
	339
	841

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	339
	339
	841

	Počet EO
	obyv.
	603
	602
	853

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	85.87
	85.71
	111.13

	BSK5
	kg/den
	36.20
	36.14
	51.18

	NL
	kg/den
	33.18
	33.12
	46.92

	CHSK
	kg/den
	72.39
	72.27
	102.36


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V části obce je vybudována stávající splašková kanalizace a hlavní přivaděč, který tyto odpadní vody odvádí přes obec Hrádek na stávající ČOV Jaroslavice.

Provozovatel: Dobrovolný svazek obcí Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude dobudována splašková kanalizační síť tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé obce. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou na síti uvažovány dvě čerpací stanice.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2004 - 2005

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	11.785

	Kanalizace (mil.Kč)
	20.833

	Celkem (mil.Kč)
	  32.618


	
	

	529.doc
	



