	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	105
	0627.020.530.01
	Dyjákovičky
	03416
	593982

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	434
	528
	528

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Dyjákovičky se nachází asi  8 km jižně od města Znojma.

C. Podklady

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	430
	528
	528

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	16.1
	25
	27.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	13.2
	21.5
	23.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	12.6
	17
	18.6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	80
	88
	97

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	84
	112
	123

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	103
	130
	143

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	44.2
	68.4
	75.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	61.9
	95.8
	105.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Znojmo. 

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je úpravna vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. která upravuje surovou vodu z nádrže Znojmo. Povolený odběr je  v množství Q = 240 l/s.  

Z úpravny vody s akumulací 4000 m3, s max. hladinou 310,09 m n.m., je voda dopravována gravitačně přes vodovodní systém Znojma do VDJ nám. Republiky, o objemu 

2 x 700 m3, s max. hladinou 268,40 m n.m., odkud je  přes městskou část Oblekovice obec Dyjákovičky gravitačně zásobena.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 28 sídel, z toho 27 obcí a jedno město s 9 městskými částmi.  

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Znojmo s povoleným odběrem  Q = 240 l/s a s úpravnou vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tasovice - vrty HV-1, HOXX, HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 16km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	434
	433
	430

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	434
	433
	430

	Počet EO
	obyv.
	442
	441
	438

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	52.48
	52.36
	52.00

	BSK5
	kg/den
	26.54
	26.48
	26.30

	NL
	kg/den
	24.33
	24.27
	24.11

	CHSK
	kg/den
	53.08
	52.96
	52.60


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V celé obci je vybudována stávající splašková kanalizace, na niž je zatím napojeno 70 % obyvatel obce a ostatní obyvatelé se mohou na tuto kanalizaci napojit. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou na této kanalizaci dvě čerpací stanice.

Odpadní vody z obce Dyjákovičky a z obce Chvalovice jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV, která byla uvedena do trvalého provozu v roce 2000. ČOV byla vyprojektována pro 1.400 EO.

Provozovatel: obec 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

E.5. Časový harmonogram

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0.000


	
	

	530.doc
	



