	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                          Změna 1 (k 08/2009)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	108
	0627.020.532.01
	Grešlové Mýto
	03621
	594016

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	193
	224
	224

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Grešlové Mýto se nachází se asi 19 km  severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obcí Pavlice a Grešlové Mýto, zprac. A.projekt Znojmo 

· Projektová dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV“, Svazek obcí při Formanské cestě, S, zprac. Ldesign v r. 2002

·  Regionální plán implementace Směrnice Rady č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

Změna k 08/2009
- Rozhodnutí obce Vranovská Ves o vybudování vlastní ČOV
D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	191
	224
	224

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	2.9
	6.2
	6.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	2.8
	4.4
	4.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	2.8
	3.7
	4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	40
	45
	49

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	40
	54
	60

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	42
	76
	83

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	8
	17
	18.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	11.3
	23.8
	26.1


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo. Obec je členem sdružení VAK „ Při formanské cestě“.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Jevišovice, který přebírá vodu ze skupinového vodovodu Štítary. 

Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Z této ÚV je voda čerpána do čtyř směrů- směrem k obci Zálesí, do obce Vranov nad Dyjí, směrem na obec Štítary a k obci Častohostice.

Z přivaděče ÚV Štítary – VDJ Častohostice je odbočujícím přívodným řadem voda čerpána z ÚV Štítary výtlačným řadem až do VDJ Jevišovice, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 382,70 m n.m.  Na odbočce z výtlačného řadu je  ČS  Pavlice, odkud se voda čerpá  přes síť obce  Pavlice do VDJ Pavlice, o objemu 2 x 100 m3, s max. hladinou 454,00 m n.m,  z kterého je zpětně přes rozvodnou síť obce Pavlice gravitačně obec zásobena.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno dalších 8 obcí – Bojanovice, Boskovštejn, Ctidružice, Jevišovice, Pavlice, Střelice, Vevčice a Vranovská Ves.    

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství 

Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 27  km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	109
	109
	108

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	14.11
	14.04
	13.97

	BSK5
	kg/den
	6.54
	6.51
	6.48

	NL
	kg/den
	6.00
	5.97
	5.94

	CHSK
	kg/den
	13.08
	13.02
	12.96


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V akci Z byla vybudována částečná dešťová kanalizace, která je vyústěna do recipientu Jevišovka.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 08/2009 - zrušeno
Obec je součástí Svazku obcí při Formanské cestě, kde jsou obce Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim, Pavlice, Prokopov, Vranovská Ves. Tyto obce budou řešit odkanalizování a čištění odpadních vod společně.

V obci Grešlové Mýto bude vybudována nová splašková kanalizační síť. Do kanalizační sítě obce jsou napojeny přívodní sběrače (výtlaky) z obcí Blížkovice, Ctidružice a Blanné – Prokopov – Hostim.

Veškeré splaškové odpadní vody budou odváděny na ČOV „U sv. Mikuláše“. Jde o mechanicko-biologickou ČOV s úplnou kalovou koncovkou – se strojním odvodněním kalu. Vyčištěná odpadní voda bude odváděna do recipientu – řeky Jevišovky.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Změna k 08/2009 – zrušeno
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.
	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	33.066

	Celkem (mil.Kč)
	33.066


Změna k 08/2009
Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.
	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	             37.363

	Celkem (mil.Kč)
	             37.363


	
	

	532.doc
	



