	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	120
	0627.020.535.01
	Hluboké Mašůvky
	03966
	594041

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	706
	805
	805

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Hluboké Mašůvky se nachází asi  7 km severně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Hluboké Mašůvky, zprac. Ing.arch. Jaroslav Tušer v 10/1998

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	700
	805
	805

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	29.5
	31.3
	34.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	22.5
	30.1
	33.1

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	20.4
	25.5
	28

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	80
	87
	95

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	88
	103
	113

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	115
	106
	117

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	80.7
	85.7
	94.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	113
	120
	132


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Znojmo. 

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je úpravna vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. která upravuje surovou vodu z nádrže Znojmo. Povolený odběr je  v množství Q = 240 l/s.  

Z úpravny vody s akumulací 4000 m3, s max. hladinou 310,09 m n.m., je voda dopravována čerpáním do vodojemu Na návrší s čerpací stanicí, o objemu 1900 m3, s max. hladinou 361,30 m n.m.  Z tohoto VDJ se čerpá do vodojemů – Kasárna I, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 381,00 m n.m. a Kasárna II s čerpací stanicí, o objemu  2 x 1000 m3, s max. hladinou 381,00 m n.m. Z VDJ Kasárna I se gravitačně plní VDJ Kravsko s ČS, 

2 x 250 m3, s max. hladinou 370,70 m n.m., odkud je gravitačně plněn VDJ Hluboké Mašůvky, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 348,00 m n.m.

Vlastní zásobení obce Hluboké Mašůvky je gravitačně z VDJ Hluboké Mašůvky zásobovacím řadem, který je ukončen před obcí v místě napojení na rozvodnou síť.      

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 28 sídel, z toho 27 obcí a jedno město s 9 městskými částmi.  

Aktualizace k roku 2016

Na rozvodné vodovodní síti nově vybudována ATS.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Znojmo s povoleným odběrem  Q = 240 l/s a s úpravnou vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 22  km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	700

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	700

	Počet EO
	obyv.
	395
	394
	767

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	51.42
	51.28
	94.00

	BSK5
	kg/den
	23.68
	23.62
	46.00

	NL
	kg/den
	21.71
	21.65
	42.17

	CHSK
	kg/den
	47.36
	47.24
	92.00


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V části obce byla vybudována dešťová kanalizace, v současní době již ve špatném technickém stavu. Je uložena na obou stranách vozovky komunikace na Znojmo a vyúsťuje v nejnižší části této silnice do Plenkovického potoka.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude nově vybudována splašková kanalizační síť. Vzhledem ke konfiguraci obce je na kanalizaci navrženo přečerpávání (3 ČS). Na kanalizaci v obci bude napojen i autokemp.

Splaškové odpadní vody z obce budou přiváděny na mechanicko-biologickou ČOV, která bude situována pod obcí na pravém břehu Plenkovického potoka.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

Územní plán uvažuje s jednotnou kanalizační sítí, vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávajících stok pro odvádění splaškových vod a zejména vzhledem k NV 61/2003 Sb. doporučujeme výše navrhované řešení.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: 2009 - 2010

· Výstavba kanalizace: 2009 - 2010

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	31.662

	Celkem (mil.Kč)
	  31.662


	
	

	535.doc
	



