	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	121
	0627.020.536.01
	Hnanice
	04000
	594059

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	292
	346
	346

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Hnanice se nachází se asi 8 km  jihozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Hnanice, zprac. Ing.arch. Jana Janíková

· Dotazník

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	290
	347
	347

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	19.9
	19.9
	21.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	19.9
	19.9
	21.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	13.8
	13.8
	15.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	130
	109
	120

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	188
	157
	173

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	188
	157
	173

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	54.6
	54.6
	60.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	76.5
	76.5
	84.1


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem i provoz zajišťuje Svazek obcí Daniž .

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Šatov – Havraníky - Hnanice.  

Hlavním zdrojem tohoto skupinového vodovodu je vrt Havraníky, o vydatnosti           Q = 6,50 l/s.    

Z tohoto zdroje se čerpá voda do vodojemu Havraníky, o objemu 1 x 250 m3, s max. hladinou 312,45 m n.m.

Vlastní zásobení obce Hnanice je gravitačně z VDJ Havraníky zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť.  

Z tohoto skupinového vodovodu jsou zásobovány i další dvě obce – Havraníky a Šatov.  

Aktualizace k roku 2016

Napojeno na SV Znojmo, na VDJ Konice. Vybudován nový přívodný řad z rozvodné sítě Popice do výtlaku zdroj Havraníky-VDJ Havraníky. Zdrojem vody ÚV Znojmo i místní vrty (Havraníky).

D.1. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.2. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu je vrt Havraníky, o vydatnosti  Q = 6,50 l/s.   

D.3. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 26 obcí. 

            Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze 

zdroje NZV – Havraníky-vrt , nacházející se ve vzdálenosti cca 7km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.4. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	292
	291
	289

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	292
	291
	289

	Počet EO
	obyv.
	293
	292
	290

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	45.22
	45.49
	46.34

	BSK5
	kg/den
	17.56
	17.50
	17.38

	NL
	kg/den
	16.10
	16.04
	15.93

	CHSK
	kg/den
	35.12
	35.00
	34.76


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V celé obci je vybudována splašková kanalizační síť, na niž je v současnosti napojeno 92 % obyvatel obce. 

Východně od zastavěného území obce na levém břehu potoka Daníže byla v roce 1994 uvedena do provozu ČOV. Jedná se o aktivační ČOV s jemnobublinnou aerací od rakouské firmy OMS. Pracuje na principu prodlouženého provzdušňování. Odstranění znečišťujících látek a následné stabilizace kalu je dosaženo intenzivním promícháváním surové vody s aktivovaným kalem při dlouhé provzdušňovací době, které je spojené s malou tvorbou kalu. ČOV zahrnuje tyto základní části: čerpací jímku s česlicovým košem, aktivační prostor, dosazovací prostor a kalojem. Přebytečný kal je uskladňován v kalojemu.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Z kapacitních důvodů je uvažováno s rozšířením stávající ČOV.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2004 - 2005

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	2.200

	Celkem (mil.Kč)
	   2.200


	
	

	536.doc
	



