	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	123
	0627.020.537.01
	Hodonice
	04039
	594067

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1524
	1826
	1826

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Hodonice se nachází asi 9 km východně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obcí Hodonice – Tasovice, zprac. USB Brno 12/1996

·  Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS a č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

· Dotazník 

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1519
	1834
	1834

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	134.2
	139.8
	153.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	113
	96.6
	106.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	61
	58.4
	64.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	110
	87
	96

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	204
	144
	159

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	242
	209
	230

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	367.5
	383.1
	421.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	514.6
	536.3
	589.9


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu , jehož majitelem je Svaz vodovodů a kanalizací Hodonicko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Hodonice. 

Skupinový vodovod využívá prameniště JÚ Tasovice, sestávající ze 3 vrtů:HOXX, s doporučeným odběrem Q = 4,0 l/s, vrt HV 1, s doporučeným odběrem Q = 3,0 l/s a vrt

 HV 104, s doporučeným odběrem Q = 3 l/s. Celková hodnota doporučeného odběru z vrtů činí  Q = 10 l/s.

 Zdroje JÚ překračuí dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <58 mg/l.

Ze všech zdrojů je voda čerpána do společného výtlačného řadu, kterým je voda dopravována do nového podzemního vodojemu Hodonice 2 x 250 m3, s max. hladinou 244,45 m n.m a odtud čerpána do věžového VDJ Hodonice, o objemu  200 m3, s max. hladinou 275,45 m n.m. Vlastní zásobení obce Hodonice je gravitačně z věžového, i podzemního VDJ Hodonice.

 Skup. vodovod je dotován kvalitní pitnou vodou  napojením na  skup. vodovod Znojmo a to gravitačně z vodojemu Suchohrdly, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 288,40 m n.m. do nového podzemního vodojemu Hodonice 2 x 250 m3.,čímž dochází k míchání vody a eliminování nadlimitních hodnot NO3 a zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Ze skupinového vodovodu jsou zásobené i další 2 obce – Krhovice a Tasovice.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Změna k 06/2016 - zrušeno
Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Změna k 06/2016 

Ve výhledu se uvažuje s propojením SV Znojmo se SV Božice. Tímto technickým řešením bude zajištěna možná dotace pitnou vodou z jiného zdroje, pokud by nestačily vydatnosti stávajících zdrojů nebo by se zhoršila kvalita surové vody. Z tohoto důvodu je nutno vybudovat potřebné vodárenské objekty. Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění vodojemu  Suchohrdly,  2x2000 m3; výstavbu  přívodního  řadu  Hevlín,   DN 200,  délky 21 300 m mezi VDJ Suchohrdly a novou akumulací pro SV Božice 2x500 m3 , s AT stanicí.

Z tohoto přívodního řadu budou postaveny odbočky do obcí Hodonice a Valtrovice. 

Pro zásobování obce Hodonice je navržen přívodní řad DN150, dl. 400. Tento řad je ukončen ve VDJ Hodonice.
D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

JÚ Tasovice, sestáváí ze 3 vrtů:HOXX, s doporučeným odběrem Q = 4,0 l/s, vrt HV 1, s doporučeným odběrem Q = 3,0 l/s a vrt HV 104, s doporučeným odběrem Q = 3 l/s. Celková hodnota doporučeného odběru z vrtů činí  Q = 10 l/s.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedené zdroje budou zabezpečeny tak, aby byly vždy v provozu,  protože jsou určeny pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 23 obcí. V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tasovice - vrty HV-1, HOXX, HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 6km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	762
	762
	1511

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	762
	762
	1511

	Počet EO
	obyv.
	1148
	1147
	1516

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	163.44
	164.53
	212.34

	BSK5
	kg/den
	68.90
	68.81
	90.98

	NL
	kg/den
	63.16
	63.08
	83.40

	CHSK
	kg/den
	137.80
	137.62
	181.96


E.2. Významní producenti odpadních vod

Nosným závodem je SAINT-GOBAIN, Vertex a.s. (výroba skleněných vláken). Dalším význačným závodem je Sladovna Hodonice a.s. Průmyslové odpadní vody ze Sladovny a Vertexu jsou čištěny v samostatné ČOV umístěné na SV okraji Hodonic.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec nemá vybudovanou soustavnou kanalizaci s celkovou likvidací odpadních vod. Pouze v malé části obce je splašková kanalizace, která odvádí část odpadních vod do ČOV. Odkanalizována je západní část obce s bytovými domy. 

ČOV je postavena jižně od obce na levém břehu Dyje. Jedná se o malou ČOV 2x BČ65.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V Hodonicích bude vybudována nová splašková kanalizace a odpadní vody od obyvatel i od průmyslu budou odvedeny do prostoru poblíž dnešní ČOV, kde bude vybudována nová mechanicko-biologická ČOV. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Dyje.

 V navrhované ČOV budou čištěny i odpadní vody z dalších obcí – Tasovice a  výhledově Krhovice. 

Výstavba kanalizační sítě v obcích i výstavba ČOV byla zařazena do RPI.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: 2009 - 2010

· Výstavba kanalizace: 2009 - 2010

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	52.050

	Celkem (mil.Kč)
	  52.050


	
	

	537.doc
	



