	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	130
	0627.020.538.00
	Horní Břečkov
	04261
	594075

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	130.1
	0627.020.538.01
	Čižov
	04260
	594075

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	278
	267
	267

	Místní část obce
	62
	61
	61


A.2. Základní údaje o obci

Čižov je místní částí obce Horní Břečkov. Nachází se asi 13 km  západně od města Znojma a asi 2 km jihozápadně od místní části Horní Břečkov.

B. Podklady

· Územní plán obce Horní Břečkov – Čížov, zprac. Atelier obnovy vesnice Regionální plán implementace Směrnice Rady č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

· Dotazník 

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	61
	61
	61

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	1.1
	0
	1.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	1.1
	0
	1.1

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	1.1
	0
	1.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	0
	50

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	50
	0
	50

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	50
	0
	50

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	3
	0
	3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	4.3
	0
	4.3


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V místní části Čížov, obce Horní Břečkov  není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledu r. 2009-2010, v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou se uvažuje s napojením na skupinový vodovod Štítary, jehož hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství Q = 200,0 l/s, s ÚV jejíž kapacita = 200,0 l/s. 

Dodávka vody se zajistí vybudováním zásobovacího řadu, který se napojí na přivaděč VDJ Šumná – obec Horní Břečkov a provedením vlastní rozvodné sítě v místní části. K zajištění potřebných tlaků ve spotřební síti je nutno osadit AT stanici. Toto řešení je  rovněž v souladu s  územním plánem.

Ve výhledu se vybuduje zásobovací řad profilu DN 80, délky 2225 m, rozvodná síť profilu DN 80, délky 1280 m a AT stanice.       

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Ve výhledu se uvažuje s napojením na skupinový vodovod Štítary, jehož hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství 

Q = 200,0 l/s, s ÚV jejíž kapacita = 200,0 l/s.

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na SV , pokud dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Havraníky-vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 26km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.6. Časový harmonogram

V letech 2009-2010 se provede výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu v tomto rozsahu:

· zásobovací řad DN 80, délky 2225 m 

· rozvodná síť profilu DN 80, délky 1280 m 

· AT stanice    

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.   

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	48
	48
	47

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	5.14
	5.14
	5.07

	BSK5
	kg/den
	2.86
	2.86
	2.83

	NL
	kg/den
	2.62
	2.62
	2.59

	CHSK
	kg/den
	5.72
	5.72
	5.66


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde dílčí dešťová stoka vyústěná zhruba v oblasti vodního zdroje do místního pravostranného přítoku Klapperova potoka. Osada Čížov leží na území NP Podyjí.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizace. Pod obcí bude vybudována čerpací stanice, odpadní vody z obce budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Horního Břečkova a odtud dále do kanalizační sítě obce Milíčovice, kde budou tyto odpadní vody (společně s odpadními vodami z obcí Milíčovice , Lukov a Vracovice) čištěny.

V územním plánu je uvažováno s vlastní ČOV pro obec, vzhledem k nutnosti zajištění imisních limitů v recipientu pod výustí z ČOV podle Nařízení vlády 61/2003 Sb. – obec leží na málo vodném toku – navrhujeme výše uvedené řešení. Opatření na ČOV pro obec pro zajištění těchto limitů by bylo vzhledem k počtu obyvatel nákladné.

.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	5.158

	Kanalizace (mil.Kč)
	5.409

	Celkem (mil.Kč)
	  10.567


	
	

	538_01.doc
	



