	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	130
	0627.020.538.00
	Horní Břečkov
	04261
	594075

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	130.2
	0627.020.538.02
	Horní Břečkov
	04261
	594075

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	278
	267
	267

	Místní část obce
	216
	206
	206


B.2. Základní údaje o obci

Horní Břečkov je místní částí obce Horní Břečkov. Nachází se asi 12 km  severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Horní Břečkov – Čížov, zprac. Atelier obnovy vesnice Brno 

· Dotazník 

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	214
	206
	206

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	3.3
	3.6
	4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	3.2
	3
	3.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	3.1
	2.8
	3.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	40
	37
	41

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	41
	41
	45

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	42
	48
	53

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	9
	9.9
	10.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	12.6
	13.9
	15.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Štítary. 

Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s, přičemž max. kapacita čerpací stanice surové vody je 180l/s. Z této ÚV je voda čerpána do čtyř směrů- směrem k obci Zálesí, do obce Vranov nad Dyjí, směrem na obec Štítary a k obci Častohostice.

Větví směrem na obec Štítary je voda dopravována, přes rozvodnou síť obce Štítary pomocí ČS Šumná, do VDJ Šumná s AT stanicí, o objemu 2 x 200 m3, s max. hladinou 464,70 m n.m, odkud je obec gravitačně přívodným řadem přes redukci tlaku zásobena.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno ještě dalších 8 obcí: Horní Břečkov, Lesná, Lukov, Podmolí, Štítary, Šumná, Vracovice, Vranov nad Dyjí a Zálesí. 

 Ve výhledu se uvažuje s napojením místní části Čížov obce Horní Břečkov.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Vranov s povoleným odběrem  Q = 200 l/s a s úpravnou vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. 

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Havraníky-vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 24km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	112
	112
	111

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	15.32
	15.25
	15.18

	BSK5
	kg/den
	6.73
	6.70
	6.67

	NL
	kg/den
	6.17
	6.14
	6.11

	CHSK
	kg/den
	13.46
	13.40
	13.34


E.1. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.2. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V Horním Břečkově ústí vody z dílčích úseků kanalizace do potoka Březinka, který je levostranným přítokem Klapperova potoka – NP Podyjí, část Břečkova je v jeho ochranném pásmu.

E.3. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Splaškové vody budou podchyceny nově budovanou splaškovou sítí. Protože stokový systém musí 2x překonávat potok, navrhuje se levostrannou část sítě do pravostranného sběrače přečerpávat. 

Odpadní vody z obce budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Milíčovice, kde budou čištěny. (společná ČOV pro obce Milíčovice , Vracovice, Lukov a Horní Břečkov)

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

Alternativou je vlastní ČOV pro obec, U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.4. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	14.974

	Celkem (mil.Kč)
	  14.974


	
	

	538_02.doc
	



