	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                          Změna 1 (k 08/2009)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	140
	0627.020.540.01
	Hostim
	04574
	594121

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	474
	435
	435

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Hostim se nachází asi 21 km severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Hostim, zprac. Urbanistické středisko v 10/1998

· Projektová dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV“, Svazek obcí při Formanské cestě, S, zprac. Ldesign v r. 2002

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	470
	435
	435

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	9.7
	13.3
	14.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	9.7
	12
	13.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	8.6
	11.1
	12.2

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	70
	77

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	57
	76
	83

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	57
	84
	92

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	26.7
	36.4
	40

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	37.3
	50.9
	56


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Hostim má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je obec  a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Třebíč. Obec je členem sdružení VAK „ Při formanské cestě“.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Třebíč.  

Voda se odebírá z přivaděče Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany, do kterého je dodávána voda ze SV Štítary. Ten má hlavní zdroj úpravnu vody Štítary, o výkonu 

Q = 200,0 l/s, která odebírá vodu z nádrže Vranov.

Vlastní zásobování obce Hostim je gravitačně z věžového vodojemu Vesce, o objemu 200 m3, který se nachází na území ÚC Třebíč. Z tohoto VDJ je veden zásobovací řad, který je u obce napojen na rozvodnou síť.       

Aktualizace k roku 2016

Přes rozvodnou síť je nově zásobena obec Prokopov (s původní rozvodnou sítí). Mezi obcemi je postavena ATS, která zásobuje obec Prokopov.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství 

Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 23  km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	239
	239
	237

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	33.28
	33.21
	33.00

	BSK5
	kg/den
	14.35
	14.32
	14.23

	NL
	kg/den
	13.15
	13.12
	13.04

	CHSK
	kg/den
	28.69
	28.63
	28.45


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudována z cca 60 % dešťová kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny silničními příkopy a zatrubněnými silničními příkopy. Kanalizace je vyústěna na více místech do vodoteče.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 08/2009 - zrušeno
Obec je součástí Svazku obcí při Formanské cestě, kde jsou obce Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim, Pavlice, Prokopov, Vranovská Ves. Tyto obce budou řešit odkanalizování a čištění odpadních vod společně.

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť, vzhledem ke konfiguraci terénu jsou na stokové síti v obci navrženy dvě čerpací stanice. Splaškové odpadní vody z obce jsou odváděny do čerpací stanice pod obcí, odkud jsou čerpány přes Prokopov a Blanné do obce Grešlové Mýto, kde budou na ČOV „U sv. Mikuláše“ v k.ú. Grešlové Mýto čištěny. 

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	34.707

	Celkem (mil.Kč)
	  34.707


	
	

	540.doc
	



