	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	145
	0627.020.542.01
	Hrádek
	04734
	594148

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	924
	893
	893

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Hrádek se nachází se asi 18 km  jihovýchodně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Hrádek, zprac. S-projekt Zlín v 08/1998

· Dotazník

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	916
	863
	863

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	39.8
	40.8
	44.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	30
	31.3
	34.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	26.7
	26.2
	28.8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	80
	83
	92

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	90
	99
	109

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	119
	130
	143

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	109.1
	111.9
	123.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	152.8
	156.7
	172.4


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Božice. 

Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Božice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt Božice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Šanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.  

Ze dvou vrtů Božice HV 601 a HV 602 je jímaná voda čerpána do úpravny vody Božice o výkonu Q = 7,0 l/s, z níž je voda přes rozvodnou síť obce Božice dále dopravována do VDJ Božice, o objemu 1 x 200 m3, s max. hladinou 250,00 m n.m., ze kterého je přivaděčem čerpáním plněn z věžový VDJ Hrádek, o objemu 1 x 200 m3, s max. hladinou 236,60 m n.m. , ze kterého  je obec gravitačně  zásobena. 

Ze skupinového vodovodu je zásobeno i dalších 6 obcí -  Božice, Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice, Šanov a Velký Karlov.

D.1. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.2. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Božice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt Božice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Šanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.  

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tasovice - vrty HV-1, HOXX, HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 18km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.3. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	370
	370
	916

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	370
	370
	916

	Počet EO
	obyv.
	655
	654
	929

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	83.58
	83.44
	111.92

	BSK5
	kg/den
	39.32
	39.26
	55.76

	NL
	kg/den
	36.04
	35.99
	51.11

	CHSK
	kg/den
	78.64
	78.52
	111.52


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

 V obci se v roce 2003 vybudovala splašková kanalizační síť – I. etapa

Odpadní vody z obce jsou odváděny (přečerpávány) společně s odpadními vodami z obce Dyjákovice na ČOV Jaroslavice.

Provozovatel: Dobrovolný svazek obcí Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhled

Bude dobudována II. etapa splaškové kanalizace.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2004 - 2005

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	16.661

	Celkem (mil.Kč)
	  16.661


	
	

	542.doc
	



