	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	150
	0627.020.543.01
	Hrušovany nad Jevišovkou
	04880
	594156

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	3282
	3314
	3314

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Město Hrušovany nad Jevišovkou se nachází asi 26 km  východně od města Znojma.

C. Podklady

· Regionální plán implementace Směrnice Rady č.93/83 EU a  91/271/EHS

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	3258
	3319
	3319

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	170.6
	170.6
	187.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	107.8
	107.8
	118.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	86.8
	86.8
	95.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	73
	72
	79

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	91
	89
	98

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	143
	141
	155

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	467.3
	467.3
	514

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	654.2
	654.2
	719.6


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Ve městě je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je město Hrušovany nad Jevišovkou a provoz zajišťují Technické služby města Hrušovany nad Jevišovkou.

Zdrojem pitné vody jsou dva stávající vrty, o vydatnosti Q = 5,0 l/s. Z těchto zdrojů je voda čerpána do objektu úpravny vody, kde se voda upravuje nitrifikací bakteriemi. Z ÚV se voda čerpá do vodojemu Hrušovany,  o objemu 2 x 600 m3, s max. hladinou 215,90 m n.m. a do věžového vodojemu Aknaglobus, o objemu 1 x 200 m3, s max. hladinou 249,18 m n.m.

Město je zásobeno gravitačně z těchto dvou vodojemů zásobovacím řadem, který je  napojen na rozvodnou síť. 

 Od r. 2004 je napjatá bilanční situace viz tab. VIII – Bilance potřeb a krytí zdroji.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou je v r.2005 navrženo z důvodů napjaté bilanční situace posílení vydatnosti zdroje novým vrtem s doporučenou vydatností Q=2,5-3l/s.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu jsou dva vrty, o celkové vydatnosti   Q = 5,0 l/s. Z těchto zdrojů je voda čerpána do objektu úpravny vody, kde se voda upravuje nitrifikací bakteriemi.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 18km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2005-2006 :

· nový vrt 

· rozvodná sí´ť-řad LT 80 dl. 5300 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	2540
	2540
	3253

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	2540
	2540
	3253

	Počet EO
	obyv.
	2921
	2917
	3268

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	357.20
	356.64
	392.66

	BSK5
	kg/den
	175.24
	175.00
	196.10

	NL
	kg/den
	160.63
	160.41
	179.76

	CHSK
	kg/den
	350.47
	349.99
	392.20


E.2. Významní producenti odpadních vod

Ve městě Hrušovany nad Jevišovkou jsou tyto průmyslové podniky:

· Moravskoslezské cukrovary – s produkcí technologických odpadních vod a s vlastní ČOV

· LAC s.r.o. – výroba žáruvzdorných materiálů – neprodukují technologické odpadní vody

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V celém městě je vybudována jednotná kanalizační síť, na niž je napojena většina obyvatel obce. Na kanalizaci jsou 2 čerpací stanice. Stávající kanalizace z cca 20 % je ve špatném technickém stavu.

Odpadní vody z města jsou odváděny na stávající ČOV, jejíž projektovaná kapacita je 3500 EO, a která byla vybudována v roce 1991. Jde o ČOV typu Sigma-Prefa. 

Současně s uvažovaným rozšiřováním a doplňováním kanalizační sítě je nutná intenzifikace ČOV, nyní již fyzicky i technologicky zastaralé a pracující na hranici svých možností.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizaci, která je ve špatném technickém stavu , je nutno rekonstruovat.

Splašková kanalizace chybí na jihu města pod Jevišovkou, kde je obytná a průmyslová zóna. Bude zde vybudována jednotná kanalizační síť s odvedením odpadních vod (výtlak) na stávající ČOV Hrušovany.

ČOV v současní době nesplňuje požadavky uvedené v tabulkách č. 1 a č. 2 Přílhy I Směrnice 91/271/EHS v ukazatelích BSK5, CHSK, Ncelk, Pcelk. Je nutná intenzifikace části ČOV a její rozšíření o nitrifikaci a denitrifikaci a vyřešení kalové koncovky (nyní pouze kalová pole).

Výstavba kanalizace i rekonstrukce ČOV byla zařazena do RPI.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2005 - 2006

· Výstavba kanalizace: 2005 - 2006

· Rekonstrukce kanalizace: 2005 - 2006

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	11.162

	Kanalizace (mil.Kč)
	61.218

	Celkem (mil.Kč)
	  72.380


	
	

	543.doc
	



