	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	158
	0627.020.544.01
	Chvalatice
	05488
	594164

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	130
	104
	104

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Chvalatice se nachází asi 25 km  severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

- Územní plán obce Chvaletice, zprac. Atelier obnovy vesnice Brno v 04/1997

Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	129
	104
	104

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	5.6
	4.9
	5.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	4.6
	4.8
	5.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	3.8
	4.5
	4.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	80
	117
	129

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	98
	126
	139

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	119
	130
	143

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	15.4
	13.6
	14.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	21.5
	19
	20.9


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Bítov, který jednak přebírá vodu ze skupinového vodovodu Štítary, jehož zdrojem je nádrž surové vody Vranov s úpravnou vodou Štítary o výkonu Q = 200 l/s a dále z vlastních zdrojů  na k. ú Bítov –

 JÚ - Komůrka, o vydatnosti Q = 0,40 l/s a Popelna, s vydatností Q = 0,70 l/s.   

 Z této ÚV je voda čerpána výtlačným řadem směrem k obci Zálesí, kde na odbočce je plněn VDJ Chvalatice, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 485,50 m n.m., odkud je možné gravitačně plnit VDJ Bítov, o objemu 1 x 45 m3, s max. hladinou 465,25 m n.m, do kterého se rovněž čerpá voda z vlastního JÚ. 

Vlastní zásobování obce Chvalatice je gravitačně z vodojemu Chvalatice pomocí zásobovacího řadu, který je u obce propojen s rozvodnou sítí.  

Ze SV je v současnosti zásobena i obec Bítov. 

C.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledu v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou se uvažuje se zásobováním obce Chvalatice a dalších tří obcí – Zblovic, Vysočan a Oslnovicz nového skupinového vodovodu Bítov, který bude napojenna SV Štítary, jehož zdrojem je nádrž surové vody Vranov s úpravnou vodou Štítary o výkonu Q = 200 l/s.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

C.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Bítov, který jednak přebírá vodu ze skupinového vodovodu Štítary, jehož zdrojem je nádrž surové vody Vranov s úpravnou vodou Štítary o výkonu Q = 200 l/s a dále z vlastních zdrojů  na k. ú Bítov –

 JÚ - Komůrka, o vydatnosti Q = 0,40 l/s a Popelna, s vydatností Q = 0,70 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

              Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze 

zdroje NZV –Vratěnín – vrtaná studna V - 2, nacházející se ve vzdálenosti cca 23 km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	107
	107
	106

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	11.10
	11.10
	11.03

	BSK5
	kg/den
	6.40
	6.40
	6.37

	NL
	kg/den
	5.87
	5.87
	5.84

	CHSK
	kg/den
	12.80
	12.80
	12.74


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současné době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou podchyceny v horní části obce a napojeny do zaklenutého potoka. Extravilánové vody ze silničních příkopů v severní a severozápadní části obce jsou zatrubněním vedeny do horního rybníka. 

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť (kombinace gravitační a tlakové kanalizace).

Odpadní vody budou odvedeny do mechanicko-biologické ČOV.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

V územním plánu je navrhováno situovat ČOV jako podzemní objekt do návsi do prostoru bývalého dolního rybníčku. 

Doporučujeme návrh klasické ČOV mimo obec, aby byla možná eventuální dostavba této ČOV.

Jako druhou možnost vidíme vybudování splaškové kanalizace v kombinaci tlakové a gravitační.

Pro výhledový kemp by byla navržena samostatná ČOV v jeho areálu.

Alternativou je čištění odpadních vod z obce na ČOV Bítov.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	16.146

	Celkem (mil.Kč)
	  16.146


	
	

	544.doc
	



