	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	160
	0627.020.545.01
	Chvalovice
	05528
	594172

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	419
	630
	630

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Chvalovice se nachází asi  8 km jižně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán sídelního útvaru Chvalovice, zprac. Urbanistické středisko Jihlava v 11/1997

-Zkapacitnění vod. přivaděče Hatě, studie-AQUAPROCON s.r.o 

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	415
	630
	630

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	65.3
	99.7
	109.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	52.6
	99.2
	109.1

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	15.1
	17.7
	19.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	100
	77
	85

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	347
	431
	474

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	431
	434
	477

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	178.9
	273.1
	300.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	250.5
	382.4
	420.6


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Znojmo. 

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je úpravna vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. která upravuje surovou vodu z nádrže Znojmo. Povolený odběr je  v množství Q = 240 l/s. 

 Z úpravny vody s akumulací 4000 m3, s max. hladinou 310,09 m n.m., je voda dopravována gravitačně přes vodovodní systém Znojma do VDJ nám. Republiky, o objemu 

2 x 700 m3, s max. hladinou 268,40 m n.m., odkud je  přes městskou část Oblekovice obec Chvalovice gravitačně zásobena přívodným řadem.

 Na konec rozvodné sítě Chvalovic je napojen př. řad k celnici Hatě a její bezcelní zony.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 28 sídel, z toho 27 obcí a jedno město s 9 městskými částmi.  

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2005-2006 zkapacitnění přivaděče a zásobení bezcelní zony Hatě.- viz kap. D.6.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Znojmo s povoleným odběrem  Q = 240 l/s a s úpravnou vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tasovice - vrty HV-1, HOXX, HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 18km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- přívodného řadu   LT150  dl. 2470m, r. 2006 

                               LT200  dl. 5180m, r. 2006

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2005-2006 :

· čerpací stanice

· vodojem Hatě+AT stanice

· přívodný řad LT 250 dl.1300 m

· rozvodná síť Hatě PVC 150 dl. 2500 m

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	419
	418
	415

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	419
	418
	415

	Počet EO
	obyv.
	419
	418
	415

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	54.47
	54.34
	53.95

	BSK5
	kg/den
	25.14
	25.08
	24.90

	NL
	kg/den
	23.05
	22.99
	22.83

	CHSK
	kg/den
	50.28
	50.16
	49.80


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována splašková kanalizační síť, odpadní vody z obce jsou přečerpávány do kanalizační sítě obce Dyjákovičky a jsou čištěny na ČOV Dyjákovičky.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

E.5. Časový harmonogram

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	31.930

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	  31.930


	
	

	545.doc
	



